Załącznik nr 2


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw w celu utrzymania sprawności instalacji i urządzeń systemów wczesnej detekcji gazów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w ramach konserwacji: dokręcenie poluzowanych śrub, przesmarowanie mechanizmów, uzupełnienie izolacji, poprawę mocować przewodów, wymiany baterii podtrzymania zegar czasu rzeczywistego, czyszczenie styków, programowanie centralki itp.. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywania usług konserwacji stałej / przeglądów urządzeń wczesnej detekcji gazów, ubytków materiałów eksploatacyjnych takich jak: śrubki, nakrętki, konektory, dławiki innych Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy oraz uzupełnienia tych ubytków w ramach kosztów wykonywanej konserwacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych w ramach wykonywanych konserwacji.
4. Czynności konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o awarii, usterce każdorazowo pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora obiektu / użytkownika oraz Dział Utrzymania Ruchu kkrypel@prz.edu.pl z podaniem miejsca, usterki, nazwy instalacji / typu urządzenia oraz krótkiego opisu awarii przed podjęciem naprawy w celu uzyskania decyzji Zamawiającego. 

6. Czas reakcji wynosi maksymalnie 48 godzin (jest to czas od powiadomienia pisemnego/mailowe Wykonawcy do przyjazdu na miejsce awarii)

7. Wykonawca w ramach okresowej konserwacji, zobowiązany jest przybyć na miejsce awarii, po zgłoszeniu pisemnym lub mailowym na adres ……………… przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż czasie reakcji we wszystkie dni tygodnia (bez niedziel i świat) , oraz zdiagnozowania awarii i zabezpieczenia urządzenia przed:

7.1. powstaniem dodatkowych uszkodzeń wynikających z charakteru awarii (zgodnie z zaleceniami producenta),

7.2. możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych.
8. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą faksu, lub korespondencji e-mail. Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się faktyczną godzinę wysłania zgłoszenia. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia za pomocą faksu lub korespondencji e-mail.
9. Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca przygotuje kosztorys niezbędnych prac i materiałów z zastosowaniem stawek R, Kz, Kp, z podaniem ilości i rodzaju niezbędnych materiałów do usunięcia usterki oraz nakładów prac na podstawie branżowych katalogów KNR.
10. Czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy wynosi maksymalnie 48 godzin.
11. W szczególnych przypadkach czas reakcji lub czas na przygotowanie kosztorysu / oferty naprawy może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
12. Zleceniobiorca będzie wykonywał naprawy awaryjne i dostawy niezbędnych materiałów do usunięcia awarii po uprzednim pisemnym zleceniu, chyba, że Zleceniodawca zdecyduje inaczej.
13. Wykonawca realizował będzie usługi konserwacji stałej wszystkich urządzeń i instalacji wczesnej detekcji gazów wskazanych w Wykaz systemów i urządzeń w obiektach Politechniki Rzeszowskiej (tabele poniżej), zgodnie z zapisami w kolumnie Częstotliwość
14. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy ilość wykonanych usług lub wymienionych materiałów będzie niższa od maksymalnej
15. Fakt przeprowadzenia czynności konserwacyjnych oraz naprawczych, musi być odnotowywany, każdorazowo przez Wykonawcę w odpowiednich dokumentach wskazanych   przez Zamawiającego. Jednocześnie niniejsze dokumenty są podstawą rozliczenia się Wykonawcy z Zamawiającym z wykonanych prac.
(protokołem z konserwacji podpisanym przez administratora lub użytkownika systemu wczesnej detekcji gazu)

16. Wykonawca każdorazowo powiadomi Administratora obiektu lub użytkownika instalacji o podjętych działaniach konserwacyjnych, przeglądowych, lub w celu usunięcia przyczyn zaistniałych awarii.
17. Każdorazowo po usunięciu awarii / planowym postoju urządzeń / instalacji wczesnej detekcji gazów, Wykonawca dokona rozruchu próbnego urządzeń/ instalacji, w obecności Administratora obiektu / użytkownika instalacji lub osoby przez niego wyznaczonej, oraz potwierdzi fakt przeprowadzenia rozruchu i poprawności działania urządzeń odpowiednim protokołem.
18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej przepisami, pełnej dokumentacji technicznej prowadzonych przeglądów i konserwacji.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji wskazanych przez Zamawiającego urządzeń i instalacji wczesnej detekcja gazów. Po zakończeniu umowy konserwacyjnej Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu aktualne zestawienie wszystkich instalacji i urządzeń.
20. Wykonawca zobowiązany jest w ramach konserwacji do wykonania okresowych pomiarów elektrycznych wymaganych przepisami do końca września każdego roku, dla wskazanych przez zamawiającego instalacji i urządzeń w konserwacji stałej.
21. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p/poż., w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.
22. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 24 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.
23. Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy na wykonane naprawy oraz wbudowane urządzenia
24. Wykaz czynności konserwacyjnych
· sprawdzenie poprawności działania systemu wczesnej detekcji gazów i przygotowanie protokołu pokontrolnego 

· dokonanie kalibracji detektorów/ głowic/ sensorów w wymaganych przez producenta terminach
· wymiana sensora w przypadku niemożliwości jego kalibracji (po wcześniejszej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego)

· dostarczenie świadectw kalibracyjnych do Działu Utrzymania Ruchu,

· dostarczenie protokołów konserwacyjnych podpisanych przez użytkowników instalacji lub administratora obiektu do Działu Utrzymania Ruchu,

· kontrola podzespołów wykonawczych w tym zaworów odcinających, 
· kontrola sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,

· kontrola funkcjonalna systemu,

· czyszczenie i regulacja nastaw,

· oczyszczenie sterowników oraz detektorów z kurzu

25. Wykaz systemów i urządzeń detekcji gazów i sensorów – usługi stałe
	L.p.
	opis / miejsce
	konserwacja systemu w czasie trwania umowy
	kalibracja w czasie trwania umowy

	AOS - Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Albigowej
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	1.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-2.Z
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (metan)
	GAZEX
	DEX-12
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Zawór odcinający
	FLAMA
	MAG-3
	1 szt.
	
	

	
	Sygnalizator
	--
	--
	1 szt.
	
	

	OKL - Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Jasionce
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	2.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-2.Z
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (metan)
	GAZEX
	DEX-12
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Zawór odcinający
	FLAMA
	MAG-3
	1 szt.
	
	

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	SL-32
	1 szt.
	
	

	Bud. V - Garaż podziemny
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	3.
	Detektor CO
	GAZEX
	WG-22.NGS
	19 szt.
	
	19 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Tablica informacyjna
	GAZEX
	TP 43
	3 szt.
	
	

	Dom Studencki PROMIEŃ
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	4.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-8.Z
	1 szt.
	
	

	
	Koncentrator kablowy
	GAZEX
	K-8P
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (metan)
	GAZEX
	DEX-12
	5szt.
	
	5 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Zawór odcinający
	FLAMA
	MAG-3
	1 szt.
	
	

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	SL-32
	1 szt.
	
	

	AOS - Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	5.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-2.Z
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (metan)
	GAZEX
	DEX-12
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Zawór odcinający
	FERRPOL
	MAG-2000
	1 szt.
	
	

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	SL-32
	1 szt.
	
	

	Bud. E - Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa ul. Żwirki i Wigury 2
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	6.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-4.A
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (Acetylen)
	GAZEX
	DEX-71
	4 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	brak danych
	brak danych
	2 szt.
	
	

	Bud. A - Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa - Laboratorium Procesów Spawalniczych
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	7.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-4.A
	1. szt
	
	

	
	Zasilacz systemowy
	GAZEX
	PS-3
	1 szt.
	
	

	
	Detektor wodoru
	GAZEX
	DG-71
	3 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	SL-32
	1. szt
	
	

	Bud. CL - Laboratorium Badania Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	8.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-2
	1. szt
	
	

	
	Detektor nr 1 (acetylen)
	GAZEX
	DG-71
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 2 (tlen)
	GAZEX
	DG-9E/4
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	SL-21
	1 szt.
	
	

	Bud. CL - Laboratorium Badania Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	9.
	Moduł
	MSA
	9010
	1 szt.
	
	

	
	Głowica pomiarowa
	MSA
	A21-S47K
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatniej kalibracji)

	Bud. GL - Laboratorium Badania Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	10.
	Centrala alarmowa
	PRO-SERVICE
	UniSTER 8z
	1. szt
	
	

	
	Detektor nr 1(CH4)
	PRO-SERVICE
	Expert IV
	1 szt.
	
	3 (po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 2 (H2S)
	PRO-SERVICE
	uniTOX IV
	1 szt.
	
	3 (po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 3 (H2)
	PRO-SERVICE
	Expert III
	1 szt.
	
	3 (po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 4 (HCL)
	PRO-SERVICE
	uniTOX G
	1 szt.
	
	3 (po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 5 (H2)
	PRO-SERVICE
	Expert IV
	1 szt.
	
	3 (po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	-
	-
	1 szt.
	
	

	Bud. L-32 Katedra Silników Spalinowych i Transportu, Sterownia hamowni, Laboratorium P-14
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	11.
	Moduł alarmowy
	GAZEX
	MD-4
	1. szt
	
	

	
	Detektor nr 1 (LPG)
	GAZEX
	DEX-15
	2 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 2 i 4 (CO)
	GAZEX
	DEX-22
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 3   (H2)
	GAZEX
	DEX-71
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	SL-32
	1 szt.
	
	

	Bud. L-32 Katedra Silników Spalinowych i Transportu - Pomieszczenie pomp
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	12.
	Centrala alarmowa
	PRO-SERVICE
	miniSTER2
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (oparów paliw)
	PRO-SERVICE
	EXpert IV
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	SATEL
	SPL-2030R
	1 szt.
	
	

	Bud. L-33 Katedra Silników Spalinowych i Transportu - SKP
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	13.
	Detektor nr 1 (CO)
	GAZEX
	WG.EG
	1 szt.
	
	1 (po 3 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 2 (CNG)
	GAZEX
	WG-11.ENA
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 3 (LPG)
	GAZEX
	WG-15.ENA
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Centralka
	GAZEX
	UMS-3
	1 szt.
	
	

	
	Sygnalizator
	GAZEX
	
	1 szt.
	
	

	Bud. L-33 Katedra Silników Spalinowych i Transportu - Hamownia
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	14.
	Centralka (CH4; C3H8; C2H4)
	Dräger
	REGERD 2400
	1 szt.
	
	

	
	Detektor nr 1
	Dräger
	Polytron 5310
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatniej kalibracji)

	
	Detektor nr 2
	Dräger
	Sensor CO
	1 szt.
	
	3(po roku od ostatnej kalibracji)

	Laboratorium K-22
	3 raz (raz w roku  w wrześniu)
	

	15.
	Centrala alarmowa
	PRO-SERVICE
	miniSTER2
	1 szt.
	
	

	
	Detektor (Wodór)
	PRO-SERVICE
	EXpert IV
	1 szt.
	
	3 (po 1 latach od ostatniej kalibracji)

	
	Sygnalizator
	SATEL
	SPL-2030R
	1 szt.
	
	


26. Wykaz prac i materiałów płatnych po uprzednim zleceniu przez Zamawiającego:

	Lp.
	Wykaz prac i materiałów
	Ilość

	1.
	Wymiana sensora katalitycznego
	1

	2.
	Wymiana sensora półprzewodnikowego 
	30

	3.
	Wymiana sensora IR (infra-red) 
	1

	4.
	Wymiana sensora elektrochemicznego 
	4

	5.
	Wymiana głowicy detektora GAZEX EX 
	4

	6.
	Wymiana głowicy detektora PRO-SERVICE EX
	6

	7.
	Wymiana akumulatorów do centralki 12V 7,2Ah (np.: MWL 7.2-12 AGM- zastosowane))
	6

	8.
	Wykonanie instalacji 2 czujnikowej (wodoru/acetylen/metan) z centralka
	2


Strona 1 z 5
Strona 4 z 5

