ZAMAWIAJĄCY:

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA

61-712 POZNAŃ, UL. WIENIAWSKIEGO 1

_________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIE:

BUDOWA MAX. 50 MIEJSC PARKINGOWYCH

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

61-714 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 53

CZĘŚĆ DZIAŁKI O NR EW. 105/4, ARK. 09, OBRĘB: POZNAŃ

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH : XXII

_________________________________________________________________________________

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

_________________________________________________________________________________________________

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## PROJEKTANT MGR INŻ. WOJCIECH LEŚNY – WKP/0418/PWOE/11

## SPRAWDZAJACY: MGR INŻ. Artur ŁUKASIK – wkP/0396/PWOE/12

POZNAŃ 	                                                  06 SIERPNIA				       2021

Pracownia  Architektoniczna 1997 Sp. z o.o., ul. Strusia 10 • 60 711 Poznań • tel. (+48 61) 866 97 10, 866 54 22 • fax. (+48 61) 866 97 11

e-mail: architekci@pa1997.pl • arch1997@poczta.onet.pl ,  NIP: 779 16 35 766 • Regon: 630 919 965 • KRS 0000 19 53 51

###### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3.	Zakres opracowania	3

4.	ZASILANIE ELEKTRyczne	3

5.	słupki oświetleniowe	4

6.	informacje dotyczące prac kablowych	4

7.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	4

8.	uwagi ogólne	4

II. 	RYSUNKI  I ZAŁĄCZNIKI

E-1 		PLAN SYTUACYJNY – INST. ELEKTRYCZNE

E-2		SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA – INST. ELEKTRYCZNE

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Obiekt / INWESTOR / ADRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych – oświetleniowych dla budowy max. 50 miejsc parkingowych na terenie należącym do Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Teren objęty opracowaniem znajduje na al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, dz. nr ew. 105/, ark. 09, obręb POZNAŃ.

- Generalny Projektant

Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o.

ul. Strusia 10

60-711 Poznań

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,

- projektu drogowego,

- wytycznych branżowych,

- obowiązujących norm i przepisów.

- Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje:

- Montaż oświetleniowej linii kablowej w wykopie ręcznym,

- Montaż słupków oświetleniowych ze źródłem LED,

- Rozbudowę istniejącego obwodu oświetleniowego znajdującego się na terenie objętym inwestycją.

- ZASILANIE ELEKTRyczne

- STAN ISTNIEJĄCY / DEMONTAŻ

Obecnie teren objęty inwestycją jest oświetlony po zachodniej stronie budynku administracyjnego latarniami oświetleniowymi oraz po wschodniej części budynku dydaktycznego niskimi słupkami oświetleniowymi. Obwód oświetleniowy nr 2, wykonany słupkami oświetleniowymi oraz linią kablową YKY 5x6mm2 przewiduje się do rozbudowy o dodatkowe źródła.

- STAN projektowany

Zgodnie z planem sytuacyjnym, rys. E-1, należy wymienić puszkę rozgałęźną ziemną znajdującą się przy istniejącym słupku nr 2/21/BZ1/L1. Z nowoprojektowanej puszki przedłużyć obwód oświetleniowy nr 2. Obwód wykonać oświetleniową linią kablową trójfazową (co trzecia oprawa zasilana z tej samej fazy) zgodnie ze schematem ideowym E-2. Zabezpieczenia oraz zegar sterujący obwodem w rozdzielnicy SO znajdującej się w stacji transformatorowej – bez zmian. Przy każdym słupku oświetleniowym należy montować puszkę rozgałęźną hermetyczną, przystosowaną do układania w ziemi z dławicami dostosowanymi do stosowanych przewodów. Między puszkami układać linię kablową typu YKY 5x6mm2, od puszki do oprawy stosować linię kablową typu YKY 3x2,5mm2, z fazy wskazanej na schemacie ideowym.

- słupki oświetleniowe

Projektowane oświetlenie jest traktowane jako oświetlenie akcentujące, dekoracyjne, należy wykonać je stosując słupki oświetleniowe ze źródłem LED o mocy 27W np. POSTE3 5179905. Stosować słupki o wysokości 1m, średnicy 168mm, ze stopniem ochrony min. IP66, oraz min. IK08. Temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw Ra >70, strumień świetlny min 2200lm, klasa ochronności I. Typ oprawy oraz kolor ustalić z Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora przed zamówieniem.

Do każdej oprawy odgałęziać obwód oświetleniowy poprzez puszkę rozgałęźną ziemną.

- informacje dotyczące prac kablowych

Kable ziemne układać w wykopie na głębokości 70 cm w stosunku do docelowego poziomu terenu, na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kable zasypać należy piaskiem o grubości warstwy nie mniejszej od 10 cm, następnie zagęścić tak, aby uzyskać współczynnik zagęszczenia równy 1. Trasę linii kablowych oznakować folią niebieską wykonaną z tworzywa sztucznego. Linie kablowe należy ułożyć linią falistą.

Skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi oraz zbliżenia do innych instalacji lub zbliżenia do ewentualnych obiektów budowlanych wykonać zgodnie z N SEP-E-004 (zgodnie z punktem 3.1.5.1. – tablica 1 oraz zgodnie z punktem 3.1.5.2. - tablica 2). W miejscach skrzyżowań linii kablowych z innymi sieciami podziemnymi kabel należy chronić przepustami. Pod terenami przeznaczonymi jako drogi kołowe oraz pod parkingami, kabel układać w przepustach odpornych na obciążenia transportowe. Co 10 m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyżowania) na kablach stosować oznaczniki z określeniem właściciela, typu kabla, adresu początku i końca linii i roku budowy.

Przed przystąpieniem do robót trasa linii kablowych winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę.

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Jako ochronę dodatkową przed porażeniem elektrycznym zastosowano:

•	samoczynne wyłączenie zasilania z czasem 0,4s

•	ochronie podlegają części przewodzące dostępne,

Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe opraw oświetleniowych i innych urządzeń elektrycznych połączyć z przewodem ochronnym PE. Przewiduje zastosowanie kabli o odporności izolacji 1000V.

- uwagi ogólne

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami i  normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagań ppoż. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary izolacji, samoczynnego wyłączenia oraz prawidłowego działania wyłączników ochronnych. Wyniki pomiarów w formie protokołów przekazać Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą być sporządzone w języku polskim.