ELEMENT IV – PROJEKT TECHNICZNY

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | „Wykonanie remontu instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynkach Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1 w Słubicach.” |
| --- | --- |
| Zadanie: | Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Collegium Polonicum przy ul. Kościuszki 1 w Słubicach |
| Nazwa obiektu: | Collegium Polonicum w Słubicach jednostka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. |
| Kategoria obiektu: | Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych |
| Adres inwestycji: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice jednostka ewidencyjna: 080505_4 Słubice Miasto obręb 0001 M.SŁUBICE, dz. ew. nr: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3, 664/1, gmina: Słubice Miasto ; powiat: słubicki, województwo: lubuskie |
| Inwestor: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań |
| Jednostka Projektująca: | APIRIA Rafał Brdyła ul. Krasińskiego 40A/41, 01-779 Warszawa email: biuro@apiria.pl, tel. 792461829 |
| Data opracowania: | 17.04.2023 r. |

PROJEKTANCI:

| Branża | Projektant | Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant: mgr inż. arch. Karol Cudziło | MA/083/18 Specjalność architektoniczna | 17.04.2023 |  |
| Architektura | Sprawdzający: mgr inż. arch. Dominik Więcek | MA/091/11 Specjalność architektoniczna | 17.04.2023 |  |
| Elektryczna | Projektant: mgr. inż. Krzysztof Starczak | PDK/0323/POOE/21 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 17.04.2023 |  |
| Elektryczna | Sprawdzający: mgr. inż. Leszek Bożek | WA-441/94 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | 17.04.2023 |  |

Spis treści

1	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	4

1.1	Przedmiot zamierzenia  budowlanego	4

1.2	Inwestor	4

1.3	Jednostka projektowa	4

1.4	Zakres opracowania	4

1.5	Podstawa opracowania	4

1.6	Podstawa prawna	5

2	CZĘŚĆ BUDOWLANA	5

2.1	Informacje o obiekcie budowlanym	5

2.1.1	Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości, liczbie kondygnacji	5

2.1.2	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celówprojektowych.	6

2.1.3	Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	6

2.1.4	Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, w których drzwi ewakuacyjne powinny się otwierać na zewnątrz	6

2.1.5	Informacja o podziale na strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	6

2.1.6	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do ich określenia	7

2.1.7	Informacja o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych	7

2.1.8	Informacja o zagrożeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki	8

2.1.9	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się	8

2.1.10	Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji	9

2.1.11	Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych i, w tym wentylacyjnej i ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji urządzeń technologicznych	9

2.1.12	Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych	10

2.1.13	Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy	10

2.1.14	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i  innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.	10

2.2	Zakres opracowania branży budowlanej	10

2.3	Wykonanie przepustów przez przegrody budowlane	10

2.4	Wykonanie napraw ścian i sufitów	11

2.5	Naprawa sufitów podwieszanych	11

3	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	11

3.1	Zakres opracowania branży elektrycznej	11

3.2	Stan istniejący	11

3.3	Dostosowanie istniejącej centrali przeciwpożarowej	12

3.4	Zakres remontu instalacji sygnalizacji pożaru budynki A i B	13

3.4.1	Trasy kablowe	13

3.4.2	Montaż okablowania pętli dozorowych i linii sygnalizatorów	13

3.4.3	Montaż czujek	13

3.4.4	Montaż czujek zasysających	14

3.4.5	Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych	14

3.4.6	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych	14

3.4.7	Montaż elementów kontrolno-sterujących	14

3.5	Włączenie istniejących urządzeń budynków A1 i A2 do systemu sygnalizacji pożaru	14

3.5.1	Istniejący system oddymiania klatek schodowych K1 - K5	14

3.5.2	Klatka schodowa K1	15

3.5.3	Hol główny	15

3.5.4	Sterowanie central wentylacyjnych	15

3.5.5	Sterowanie drzwi wejściowych (automatycznych)	15

3.5.6	Sterowanie wind	15

3.6	Zasilanie gwarantowane urządzeń których praca wymagana jest w trakcie pożaru	15

3.6.1	Zasilanie gwarantowane rozdzielnia budynku A1	15

3.6.2	Zasilanie gwarantowane rozdzielnia budynku A2	16

3.6.3	Zestaw podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantów	16

3.7	Włączenie istniejących urządzeń budynku biblioteki B do systemu sygnalizacji pożaru	17

3.7.1	System oddymiania klatek schodowych K1 - K3	17

3.7.2	Sterowanie central wentylacyjnych	17

3.7.3	Sterowanie drzwi wejściowych (automatycznych)	17

3.7.4	Sterowanie wind	17

3.7.5	System kontroli dostępu	17

3.8	Zasilanie gwarantowane urządzeń których praca wymagana jest w trakcie pożaru	18

3.8.1	Zasilanie gwarantowane rozdzielnia budynku B	18

3.8.2	Zestaw podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantów	18

4	Programowanie centrali przeciwpożarowej	18

4.1	Podział na strefy dozorowe	18

4.2	Programowanie pracy czujek i sygnalizatorów	20

4.3	Sygnalizowanie alarmów	20

4.3.1	Wstępne kasowanie	20

4.3.2	Koincydencja działania	20

4.3.3	Przyspieszenie alarmu II stopnia	20

5	Organizacja alarmowania	20

6	Założenia do scenariusza pożarowego	21

7	Montaż i uruchomienie	21

7.1	Próby i badania systemów SSP	21

8	Sprawdzenie i weryfikacja wykonania systemu sygnalizacji pożaru	21

9	Konserwacja i utrzymanie systemu	22

9.1	Obsługa codzienna	22

9.2	Obsługa miesięczna	22

9.3	Obsługa kwartalna	22

9.4	Obsługa roczna	22

9.5	Dokumentacja	23

10	OBLICZENIA TECHNICZNE	23

10.1	Zasilanie pompy przeciwpożarowej budynku B	23

10.2	Zasilanie pompy przeciwpożarowej budynku A1	24

10.3	Sprawdzenie doboru czujek zasysających	26

10.3.1	Pomieszczenia stacji transformatorowych	26

10.3.2	Sprawdzenie szybu windy i szachtu instalacyjnego	26

10.3.3	Wyniki symulacji	27

10.4	Zestawienia elementów systemu sygnalizacji pożaru	27

10.5	Wyniki obliczeń doboru pojemności akumulatorów	29

11	TABLICA STEROWAŃ MONITORINGU – BUDYNKI A1, A2	30

12	TABLICA STEROWAŃ MONITORINGU – BUDYNEK B	33

13	Spis materiałów	34

14	Spis rysunków	35

15	Spis załączników	36

# Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

## Przedmiot zamierzenia  budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wykonania remontu Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Collegium Polonicum im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 1 w Słubicach.

Określony adres inwestycji obejmuje zespół budynków w którego skład wchodzą części dydaktyczna A1 i A2 stanowiące jeden budynek oraz biblioteka (część B) wraz z łącznikiem nad ulicą Kościuszki.

Zespół budynków użyteczności publicznej zakwalifikowany jest do kategorii IX  - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.

## Inwestor

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Adres Inwestycji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Polonicum

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

Obręb: nr 1 MIASTO SŁUBICE

Działki ewidencyjne 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3, 664/1

## Jednostka projektowa

APIRIA

Krasińskiego 40A/41

01-779 Warszawa

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonania remontu wewnętrznego Systemu Sygnalizacji Pożaru w zespole budynków Collegium Polonicum przy ul. Kościuszki 1 w Słubicach. W tym wykonanie podłączenia urządzeń przeciwpożarowych do istniejącej centrali Polon Alfa 6000, która obecnie obsługuje Aulę budynku A2, demontaż istniejącej centrali Schrack obsługującej budynki A1, A2 i bibliotekę bud B.

Wszystkie instalacje i roboty budowlane wykonywane będą wewnątrz budynków A1, A2, B oraz łącznika nad ulicą Kościuszki.

## Podstawa opracowania

Umowa zawarta między Inwestorem i Biurem Projektowym

Program Funkcjonalno-Użytkowy - lipiec 2022

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony pożarowej z grudnia 2018

Postanowienie NR 30/2019 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27.02.2019 r.

Wizja lokalna

Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi istniejących systemów sygnalizacji pożaru

Obowiązujące przepisy i normy

## Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z dnia 4 czerwca 1997 r. z póź. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553 z późn. zm.);

- PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej.  Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

- PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie;

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej;

- PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne;

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pożarowej. Zasilacze;

- PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Punktowe czujki ciepła;

- PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła;

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe;

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe;

- PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pożarowej. Ocena kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów systemu;

- PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pożarowej. Izolatory zwarć;

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej.  Urządzenia wejścia/wyjścia;

- PN-EN 54-20: 2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu zasysające;

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory optyczne;

- PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki pożarowe wielodetektorowe – Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła.

# CZĘŚĆ BUDOWLANA

## Informacje o obiekcie budowlanym

### Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości, liczbie kondygnacji

Dane charakterystyczne budynków: A1 A2

Powierzchnia zabudowy budynku A1: 2354m2

Powierzchnia zabudowy budynku A2: 3894m2

Kubatura:

części ogrzewanej: 83904,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 17710,14m2

Powierzchnia netto: 20545,86m2

Ilość kondygnacji

część A1 od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych

część A2 od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych

Wysokość:

wysokość części najwyższej budynku A2 (świetlik w pomieszczeniu dużej auli) 23,90m

Dane charakterystyczne budynku B

Powierzchnia zabudowy budynku B: 1261,3m2

Kubatura: 29156,00m3

Powierzchnia użytkowa: 5966,61

Powierzchnia netto:

Ilość kondygnacji

budynek B składa się z 6 kondygnacji nadziemnych

Wysokość:

wysokość dachu najwyższej attyki:  20,60m

wysokość najwyższej kalenicy świetlika: 33,2m

Łącznik nad ulicą Kościuszki

Łącznik nad ulicą Kościuszki wykonany jest jako konstrukcja żelbetowa podparta na filarach. Ze względu na różnice w wysokości posadowienia budynków łącznik dostępny jest z korytarza pierwszego piętra budynku A1 i drugiego piętra budynku B. Powierzchnia i kubatura łącznika uwzględniona została w części A1 i A2.

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.

Wyposażenie budynków pozostaje oraz zastosowane materiały wykończeniowe pozostają bez zmian.

### Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynki A1 i A2 wykonane i użytkowane są na cele dydaktyczne z wydzielonymi pomieszczeniami administracji i technicznymi na potrzeby funkcjonowania uniwersytetu oraz parkingi na poziomie przyziemia.

Budynki są zaliczone do klasy B.

Budynek B pełni funkcję biblioteki. W budynku są pomieszczenia magazynu książek pełniące również funkcję czytelni, pomieszczenia administracji, pomieszczenia techniczne i garaż na najniższej kondygnacji nadziemnej.

Budynek zaliczony jest do klasy B

### Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, w których drzwi ewakuacyjne powinny się otwierać na zewnątrz

W budynkach A1 i A2 ze względu na sposób użytkowania i przeznaczenie różnych jego części występują strefy zagrożenia ludzi ZL I, ZL III i PM o obciążalności ogniowej do 500 MJ/m2.

W budynku B względu na sposób użytkowania i przeznaczenie różnych jego części występują strefy zagrożenia ludzi ZLI, ZL III, i PM o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2.

### Informacja o podziale na strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Istniejące strefy pożarowe

W budynku A2 w pomieszczeniu Auli wydzielono strefę pożarową ZL I o powierzchni 538,67m2

Budynek B ma wydzielone trzy strefy pożarowe: garaż, pomieszczenia techniczne i magazynowe na przyziemiu oraz nadziemne kondygnacje biblioteki

Projektowany podział na strefy pożarowe

W ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z 2018 r. budynek podzielono na 35 stref pożarowych. Zestawienie powierzchni wg tabeli.

W budynku B zachowano pierwotny podział na strefy 2 pożarowe na poziomie przyziemia:

parking na 27 stanowisk o powierzchni 691m2,

pomieszczenia techniczne o powierzchni 306,7m2.

Wydzielono również 1 strefę dla sześciokondygnacyjnej części nadziemnej o powierzchni 4997,3m2.

Budynek podzielony został na 10 stref dozorowych. Zestawienie powierzchni stref dozorowych według tabeli.

### Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do ich określenia

W budynkach A1 i A2 występują strefy zagrożenia ludzi ZL I, ZL III i PM o obciążalności ogniowej do 500 MJ/m2.

W budynku B występują strefy zagrożenia ludzi ZLI, ZL III, i PM o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2.

### Informacja o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych

Część A1

Budynek A1 kompleksu jest czterokondygnacyjny - w tym przyziemie. W przyziemiu znajdują się garaże, pomieszczenia techniczne i magazynowe o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2.

Na pozostałych kondygnacjach znajdują się sale wykładowe pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia administracji, pomieszczenia socjalne, które kwalifikują się do strefy zagrożenia pożarowego ZL III.

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu określono w projekcie budowlanym następnie dokonano sprawdzenia w ekspertyzie przeciwpożarowej wynoszą odpowiednio:

ściany nośne wykonane z żelbetu grub. 20cm, grubość otuliny 3,5 cm klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne - wykonane z żelbetu o boku grubości 35 cm i 5 cm otuliny - klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne stalowe wymagana odporność 60 minut (poprzez zastosowanie otuliny lub osłon ogniochronnych)

stropy między kondygnacyjne - żelbetowe o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

rygle i belki stalowe w stropie nad parkingiem - wymagana klasa odporności ogniowej 120 minut (zabezpieczyć natryskiem ogniochronnym)

ściany osłonowe - wielowarstwowe, na zewnątrz okładzina ceramiczna lub kamienna, wewnątrz okładzina 2 x 1,25 cm płyty suchego tynku - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe - wielowarstwowe na ruszcie stalowym, dwustronnie obudowane płytami GKF o grubości 1,25cm wypełnione wełną mineralną - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe z cegły dziurawki o grubości 12 cm - klasa odporności ogniowej 60 minut

stropodach - konstrukcja nośna żelbetowa o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

Klasa odporności ogniowej

Budynek zaliczony jest do klasy B odporności ogniowej.

Część A2

Budynek A2 kompleksu jest czterokondygnacyjny - w tym przyziemie. W przyziemiu znajdują się garaże, pomieszczenia techniczne i magazynowe zakwalifikowane do kategorii PM o obciążalności ogniowej do 500MJ/m2 oraz pomieszczenia kawiarni wraz z zapleczem zakwalifikowane do kategorii ZL I.

Na pozostałych kondygnacjach znajdują się sale audytoryjne, sale wykładowe w których może przebywać ponad 50 osób zakwalifikowane do kategorii ZL I oraz pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia administracji, pomieszczenia socjalne, które kwalifikują się do strefy zagrożenia pożarowego ZL III.

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu określono w projekcie budowlanym następnie dokonano sprawdzenia w ekspertyzie przeciwpożarowej wynoszą odpowiednio:

ściany nośne wykonane z żelbetu grub. 20cm, grubość otuliny 3,5 cm klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne - wykonane z żelbetu o boku grubości 35 cm i 5 cm otuliny - klasa odporności ogniowej 120 minut

słupy nośne stalowe wymagana odporność 60 minut (poprzez zastosowanie otuliny lub osłon ogniochronnych)

stropy między kondygnacyjne - żelbetowe o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

rygle i belki stalowe w stropie nad parkingiem - wymagana klasa odporności ogniowej 120 minut (zabezpieczyć natryskiem ogniochronnym)

ściany osłonowe - wielowarstwowe, na zewnątrz okładzina ceramiczna lub kamienna, wewnątrz okładzina 2 x 1,25 cm płyty suchego tynku - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe - wielowarstwowe na ruszcie stalowym, dwustronnie obudowane płytami GKF o grubości 1,25cm wypełnione wełną mineralną - klasa odporności ogniowej 60 minut

ściany działowe z cegły dziurawki o grubości 12 cm - klasa odporności ogniowej 60 minut

stropodach - konstrukcja nośna żelbetowa o grubości 27 cm i grubości otuliny 3 cm - klasa odporności ogniowej 120 minut

Klasa odporności ogniowej

Budynek zaliczony jest do klasy B odporności ogniowej.

Część B

Budynek wykonany jest w technologii żelbetowej. Odporność ogniowa i pożarowa konstrukcji nośnej - ramy żelbetowe:

rygle ramy 30x60cm - odporność ogniowa 120min

słupy o przekrojach 40x60cm, 30x60cm, 20x120cm, 40x80cm, 30x80cm, 40x120cm, 30x120cm - odporność ogniowa 120min

ściany zewnętrzne żelbetowe o grubościach 20 i 30 cm - posiadają odporność ogniową 240min

ściany wewnętrzne żelbetowe o grubości 20 i 30 cm - posiadają odporność ogniową 240min

ściany działowe wielowarstwowe na ruszcie stalowym -dwustronnie płyty GKF 12,5mm wypełnione wełną mineralną - odporność ogniowa 30min

wewnętrzne elementy nośne o konstrukcji stalowej zabezpieczone środkami ochronnymi do odporności 120min

Klasa odporności ogniowej

Budynek zaliczony jest do klasy B odporności ogniowej.

### Informacja o zagrożeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki

W budynkach nie występują strefy zagrożone wybuchem.

### Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się

Budynki A1 i A2

W budynkach A1 i A2 rozpatrywanych przewidywana ilość użytkowników na poszczególnych kondygnacjach wynosi:

Przyziemie: ZL III, PM, G - 200 osób

Parter: ZL I, ZL III, PM - 1500 osób

Piętro I: ZL III 500 osób

Piętro II: ZL III 150 osób

Szerokość dróg ewakuacyjnych odpowiada przepisom. Biegi schodowe mają szerokość 140cm i dwustronne balustrady. Szerokość spoczników jest większa od 150cm.

Ilość i rozmieszczenie drzwi na zewnątrz są wystarczające. Długość dojść na drogach ewakuacyjnych została zachowana dla stref ZL I oraz dla ZL III. Odpowiednio 30 i 40 m dla dojść dwustronnych i 10 oraz 30/20 dla jednostronnych. Dla dwóch miejsc korytarza w strefie ZL III występuje przekroczenie długości przy dojściu jednostronnym. Na pierwszym piętrze dojście ma długość 35 m na drugim 30 m.

Istniejące drogi ewakuacyjne mają czytelny przebieg, dla zapewnienia bezpieczeństwa ewakuacji wprowadzono wymagania kompensujące które zapewniają wymagany poziom bezpieczeństwa.

Budynek B

Poszczególne pomieszczenia budynku zakwalifikowano do następujących kategorii zagrożenia ludzi:

Parking oraz pomieszczenia  techniczne, magazyny wentylatornie, maszynownie: PM o obciążeniu ogniowym do 500MJ/m2

Pomieszczenia biblioteki i czytelni: ZL I

Pomieszczenia socjalne i biurowe: ZL III

Obiekt biblioteki jako całość: ZL I

Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest większa niż 1,40m, a długość dojść ewakuacyjnych przy wielu dojściach nie przekracza 45m.

W budynku znajdują się trzy klatki schodowe obudowane o odpornościach ogniowych obudowy 120 min. Przy wyjściu z klatki schodowej na poziom przyziemia - parkingu wykonano dodatkowe drzwi ewakuacyjne. Drzwi otwierają się na zewnątrz mają szerokość 1,4m i wyposażone są w zamek anty paniczny.

Klatki schodowe wyposażone są urządzenia do usuwania dymu - w otworach okiennych.

Schody kręte miedzy kondygnacjami magazynu wykonane są z materiałów niepalnych - nie są przeznaczone do ewakuacji.

### Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji

Istniejące urządzenia ppoż

Instalacja hydrantów ppoż., budynki A1 A2

Hydranty przeciwpożarowe w strefach ZL tupu H25 i H52 w obudowach stalowych. Szafki hydrantowe wyposażone są w zawory odcinające i węże półsztywne. W garażu hydranty H33 z wężem półsztywnym (wg. wymagań ekspertyzy). Rurociągi instalacji hydrantów wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wyposażona jest w pompę przeciwpożarową WILO typu IPn 50/250-2 2/4 i zamontowana jest w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego.

Instalacja hydrantów ppoż., budynku B

Hydranty przeciwpożarowe w strefach ZL tupu H25 i H52 w obudowach stalowych. Szafki hydrantowe wyposażone są w zawory odcinające i węże półsztywne. W garażu hydranty H33 z wężem półsztywnym (wg. wymagań ekspertyzy). Rurociągi instalacji hydrantów wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wyposażona jest w pompę przeciwpożarową WILO typu IPn 50/250-2 2/4 i zamontowana jest w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego.

System powiadamiania

Nadajnik obiektowy typu LES 1 /LES 3 do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów o awarii centrali przeciwpożarowej Polon 6000 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Słubicach.

System oddymiania Sali audytoryjnej budynku A2 - wykonany według odrębnego opracowania

System oddymiania klatek schodowych budynków A1, A2, B - dostosowanie do obowiązujących przepisów według odrębnego opracowania

System oddymiania holu - według odrębnego opracowania

Zakres objęty niniejszą dokumentacją projektową:

ochrona przeciwpożarowa wszystkich pomieszczeń budynków A1, A2, B2

przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla każdego budynku sterowany z systemu sygnalizacji pożaru

włączenie systemu oddymiania klatek schodowych do systemu sygnalizacji pożaru

sterowanie wind z systemu sygnalizacji pożaru

sterowanie wyłączenia wentylacji z systemu sygnalizacji pożaru.

### Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych i, w tym wentylacyjnej i ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji urządzeń technologicznych

Istniejące instalacje budynków pozostają bez zmian. W przypadku wykrycia pożaru wszystkie centrale wentylacyjne zostaną wyłączone, windy zjadą na najniższą kondygnacje z której możliwa jest bezpieczna ewakuacja i pozostaną z otwartymi drzwiami.

### Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych

Założenia do scenariusza pożarowego

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych.

Alarm I stopnia

Przeszkolony personel (obsługa) powinien zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe

lub fałszywe) na 5minut. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm

w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II stopnia przez wciśnięcie przycisku ROP.

Alarm II stopnia

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,

wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP w koincydencji z czujką lub drugim ROP'em,

zadziałania dwóch lub więcej detektorów,

przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących, przyjętego od innych urządzeń przeciwpożarowych, będących w stanie aktywnym tj. sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

### Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Wyposażenie budynków sprzęt gaśniczy w oparciu o wytyczne z ekspertyzy – według odrębnego opracowania

### Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i  innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.

Dojazd do budynków zapewniony jest drogą wewnętrzną z wjazdem na teren działki od strony ulicy Kościuszki. Droga wewnętrzna prowadzi wzdłuż elewacji południowej budynku w odległości 5m.

Połączenie wyjść z budynku z drogą pożarową zapewnione jest dojściami utwardzonymi o szerokości 1,5m i długości nieprzekraczającej 50m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

## Zakres opracowania branży budowlanej

Zakres opracowania w branży budowlanej obejmuje:

wykonanie przepustów przez strop i ściany,

uszczelnienie przepustów przechodzących przez różne strefy pożarowe do wymaganej odporności

wykonanie napraw ścian i sufitów po robotach instalacyjnych

malowanie powierzchni

## Wykonanie przepustów przez przegrody budowlane

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego wykonać za pomocą rozwiązań systemowych posiadających wymagane dokumenty certyfikacyjne.

Przewody przechodzące przez przegrody budowlane na granicach stref pożarowych oraz przegrody posiadające określoną odporność ogniową należy zabezpieczyć przy pomocy płyt z wełny mineralnej lub mieszanki mineralnej.

Wszystkie wykonane przepusty należy oznakować etykietą ze wskazaniem rodzaju zastosowanego materiału i podpisem osoby upoważnionej.

Wykonane przepusty należy nanieść na rzuty kondygnacji w dokumentacji powykonawczej.

## Wykonanie napraw ścian i sufitów

Po zdemontowaniu wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru: centrala przeciwpożarowa, czujki, sygnalizatory, listwy natynkowe, przyciski ROP, okablowania należy wykonać naprawy ścian i sufitów.

Wykonać naprawę powierzchni:

w obrębie zdemontowanych urządzeń usunąć stare powłoki malarskie

usunąć odspojenia i spękane fragmenty tynku

uzupełnienie tynków - stosować tynk renowacyjny cementowo-wapienny lub cementowy (analogiczny do istniejącego w miejscu naprawy)

przetrzeć istniejące tynki wokół miejsc naprawy

wykonać gruntowanie ścian

nałożyć dwie warstwy gładzi

malować dwukrotnie farbami mineralnymi (kolor biały lub analogiczny do istniejącego)

## Naprawa sufitów podwieszanych

W miejscach zdemontowanych elementów z płyt sufitowych należy wymienić całą płytę na nową (analogiczna do zastosowanej).

# CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## Zakres opracowania branży elektrycznej

Wykonanie tras kablowych podtynkowych i natynkowych w zależności od specyfiki pomieszczeń, przez które będą przechodziły

Wykonanie zasilania elektrycznego dla wszystkich niezbędnych elementów systemu

Zaprojektowanie systemu w oparciu o istniejącą centralę pożarową typu POLON 6000 oraz istniejące pętle dozorowe

Montaż odpowiednich czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, modułów samozamykaczy do drzwi, itp. dla całego budynku

Podłączenie istniejących klap pożarowych central wentylacyjnych do systemu sygnalizacji pożaru

Podłączenie istniejących dźwigów osobowych do systemu (oraz wykonanie okablowania dla nowoprojektowanych)

Określenie gwarancji oraz koniecznej konserwacji systemu jako integralnej części wykonania systemu

## Stan istniejący

Istniejący system sygnalizacji pożarowej wykonany jest w oparciu o dwie centrale przeciwpożarowe: SCHRACK i Polon 6000. Centrale zamontowane są w pomieszczeniu 120 - portiernia przy wejściu głównym do budynku A2.

Centrala SCHRACK obejmuje ochroną wszystkie pomieszczenia budynków A1, B oraz budynek A2 bez Sali Audytoryjnej 119. Do centrali podłączone są czujki, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Centrala nie obsługuje dodatkowych urządzeń ochrony w tym oddymiania klatek schodowych, sterowania wentylacji, sterowania wind, obsługi sytemu kontroli dostępu budynku B, drzwi rozsuwanych budynków A1 i B. Centrala nie posiada możliwości rozbudowy i wsparcia producenta.

Centrala Polon 6000 obejmuje ochroną pomieszczenie Sali Audytoryjnej 119 budynku A2 wraz ze wszystkimi wymaganymi urządzeniami tj.: czujki, ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne, sterowanie oddymianiem grawitacyjnym, sterowanie napowietrzaniem oddymiania grawitacyjnego, sterowania roletami na oknach oddymiających.

Central wyposażona jest w moduły:

moduł operatora PSO-60

moduł centralnego sterownika MSC-60

moduł linii dozorowych MLD-61  - 4 sztuki

moduł linii dozorowych MLD-62 - 4 sztuki

moduł kontrolno-sterujący MKS-60

moduł drukarki MD-60

moduł zasilający MZ-60

zestaw akumulatorów 2 x 12V o łącznej pojemności 28Ah

Na potrzeby ochrony przeciwpożarowej auli wykorzystano:

1 wejście linii dozorowych modułu rozszerzenia MLD-61

2 wyjścia bezpotencjałowe PK1, PK2 oraz 2 wyjścia potencjałowe LS1, LS2 - modułu MKS-60

Pozostałe elementy przewidziano jako rezerwę pod rozbudowę sytemu sygnalizacji pożaru dla całego obiektu.

System transmisji alarmów pożarowych

W budynku zainstalowany jest nadajnik obiektowy typu LES 1 /LES 3 do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów o awarii centrali przeciwpożarowej Polon 6000 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Słubicach.

## Dostosowanie istniejącej centrali przeciwpożarowej

Rozbudowa centrali Polon 6000

Istniejącą centralę polon 6000 należy rozbudować o dodatkowe moduły rozszerzenia oraz zamontować 2 dodatkowe obudowy OM-61 i pojemnik na akumulatory.

Istniejąca centrala - WĘZEŁ W1 wyposażyć w:

moduł transmisji MTI-62 – 2 sztuki

obudowa na akumulatory OA-61 – 1 sztuka

zestaw akumulatorów 2 x 12V o pojemności 134Ah

WĘZEŁ W2

Obudowa OM-61 (numer 3)

moduł linii dozorowych MLD-61  - 2 sztuki

moduł linii dozorowych MLD-62 - 2 sztuki

Obudowa OM-61 (numer 4)

moduł MWS-60  - 6 sztuk

moduł zasilający MZ-60-300 – 1 sztuka

moduł komunikacji MTI-61 – 1 sztuka

pojemnik akumulatorów OA-62

zestaw akumulatorów 2 x 12V o łącznej pojemności 72Ah

Istniejąca i projektowana bateria akumulatorów zapewni czas pracy centrali przez 72 godziny oraz alarmowanie w czasie 30 minut.

WĘZEŁ W4 (dodatkowy panel obsługi pomieszczeniu nr 27 portiernia – przyziemie)

Obudowa PSO-60 (numer 5)

moduł zasilający MZ-60-150 – 1 sztuka

moduł transmisji MTI-62 – 2 sztuki

pojemnik akumulatorów OA-61

zestaw akumulatorów 2 x 12V o łącznej pojemności 72Ah

Na potrzeby ochrony budynku B projektuje się dodatkową podcentralę serii Polon 6000 (WĘZEŁ W3).

Centralę zamontować na parterze w hallu wejściowym 1/2 na ścianie obok istniejącego przycisku sterowania głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym. Montaż centrali wykonać tak aby dolna krawędź modułu operatora znajdowała się na wysokości 1,5m od podłogi.

Central wyposażyć w moduły:

moduł operatora PSO-60

moduł centralnego sterownika MSC-60

moduł linii dozorowych MLD-61  - 2 sztuki

moduł linii dozorowych MLD-62 - 2 sztuki

moduł kontrolno-sterujący MKS-60 - 2 sztuki

moduł drukarki MD-60  1 sztuka

moduł komunikacji MTI-62    -  2 sztuki

moduł zasilający MZ-60-150  - 1 sztuka

obudowa OM-61

zestaw akumulatorów 2 x 12V o łącznej pojemności 134Ah

Centrale zasilić z rozdzielnicy głównej z sekcji obwodów gwarantowanych zasilonej sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorów. Pojemność baterii zapewni pracę w trybie czuwania w czasie 72 h oraz alarmowania w czasie 30 minut.

Istniejącą centralę Polon 6000 wyposażyć w dodatkowy moduły komunikacji MTI-62. Między istniejąc centralą (węzeł W1) i projektowaną w budynku B (węzeł W2) oraz panelem obsługi (węzeł W4)  wykonać połączenie w topologii ringu kablem miedzianym typu HTKSHekw 1x2x0,8mm2.

Połączenie między centralami wykonać przez pomieszczenia budynków A i B oraz przez łącznik nad ulicą Kościuszki. Przewody ringu układać w dwóch niezależnych trasach. W łączniku zapewnić maksymalny możliwy odstęp między przewodami.

## Zakres remontu instalacji sygnalizacji pożaru budynki A i B

Demontaż istniejącej Centrali Schrack wraz ze wszystkimi sygnalizatorami, ostrzegaczami, urządzeniami sterującymi urządzeniami które muszą działać w trakcie pożaru. W tym również demontaż istniejącego okablowania pętli i urządzeń.

Montaż nowych elementów systemu sygnalizacji pożaru kompatybilnych z istniejącą centralą Polon 6000. Zaprogramowanie centrali z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe zgodne ekspertyzą z 2018 roku.

### Trasy kablowe

Do wykonania tras kablowych stosować korytka kablowe siatkowe o szerokości i wysokości 50mm. Korytka montować do ścian i sufitów. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi korytka montować do stropu nad sufitem. Przejścia między kondygnacjami wykonać w szachtach instalacyjnych. Przy przejściach przez ściany lub stropy należy wykonać, otwory o odpowiedniej średnicy. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe należy zabezpieczyć materiałami o odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej. Trasy kablowe wykonać z zachowaniem wymaganych odległości 50 cm od innych tras kablowych i instalacji. Zespoły kablowe tj. korytka wraz z uchwytami i kablami powinny spełniać wymagania odporności ogniowej 90 minut.

### Montaż okablowania pętli dozorowych i linii sygnalizatorów

Okablowanie układać w trasach kablowych systemu sygnalizacji pożaru. Połączenia w pętlach lub liniach między kolejnymi sygnalizatorami wykonywać natynkowo lub listwach instalacyjnych. Przewody układać natynkowo w garażach, pomieszczeniach technicznych oraz przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi. W pozostałych pomieszczeniach stosować listwy natynkowe. Dla obu sposobów ułożenia zachować wymagane odległości od innych instalacji minimum 50 cm.

### Montaż czujek

Czujki montować w gniazdach instalacyjnych G40 montowanych do sufitów uchwytami dostosowanymi do rodzaju powierzchni. Pętle dozorowe wykonywać kablem telekomunikacyjnym bezhalogenowym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego HTKSHekw 1x2x0,8mm2.

Wykaz projektowanych czujek:

DOT-4046  – wielosensorowa czujka dymu i ciepła,

DOT-6046  – wielosensorowa czujka dymu i ciepła,

TUN-6046 – uniwersalna czujka ciepła

### Montaż czujek zasysających

Czujki zasysające montować w szybach wind, szachtach instalacyjnych oraz w komorach transformatorów. Zaleca się stosowanie uniwersalnego systemu wykrywania dymu VENTUM Litle. Czujki zasysające włączyć do systemu sygnalizacji przez elementy kontrolno-sterujące pętli EKS 6044.

Przed przystąpieniem do montażu czujek w komorach transformatorowych należy uzgodnić w rejonie energetycznym wyłączenie zasilania. Roboty instalacyjne prowadzić zgodnie z wydanym poleceniem.

Wykaz projektowanych czujek:

VENTUM Litle- uniwersalny system zasysający dym

### Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych

Sygnalizatory montować na ścianie na wysokości 3 m, zalecany montaż bezpośrednio na puszce łączeniowej. Okablowanie linii sygnalizatorów wykonać kablem N2XH 3x2,5mm2. Przyłączenie sygnalizatorów do linii dozorowej wykonywać w puszkach instalacyjnych PIP 3AN.

Wykaz projektowanych sygnalizatorów:

SAO P8/CC - sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowań wewnątrz

SAOZ PK - sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowań na zewnątrz

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić ustawienia mikroprzełączników w zainstalowanych sygnalizatorach optyczno-akustycznych Auli. Istniejące i montowane sygnalizatory powinny mieć zaprogramowane identyczne wzory dźwięku.

### Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych

Ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe montować w miejscach wskazanych na rysunkach na ścianie na wysokości 1,4 m.

Wykaz projektowanych ostrzegaczy:

ROP-4001M – ręczny ostrzegacz pożarowy do zastosowań wewnętrznych

### Montaż elementów kontrolno-sterujących

Elementy kontrolno-sterujące dobrano na potrzeby sterowania istniejącymi urządzeniami których działanie wymagane jest w trakcie pożaru.

Wykaz projektowanych elementów rozszerzenia pętli:

EKS-6022 – element kontrolno-sterujący 2 wej – 2 wyj

EKS-6222 – element kontrolno-sterujący 2 wej 230 V – 2 wyj

EKS-6040 – element kontrolno-sterujący 4 wej

EKS-6044 – element kontrolno-sterujący 4 wej – 4 wyj

## Włączenie istniejących urządzeń budynków A1 i A2 do systemu sygnalizacji pożaru

### Istniejący system oddymiania klatek schodowych K1 - K5

Istniejący system oddymiania klatek schodowych K2 - K5 wykonany jest w oparciu o centrale sterującą Mercor 9705 i otwierane okno elewacyjne, siłownik ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS 380mm. Sterowanie systemem oddymiania klatek schodowych K2, K3, K4, K5  z SSP będzie realizowane za pomocą modułu kontrolno-sterującego EKS-6044. Moduł rozszerzenia zamontować na ścianie nad centralką oddymiającą pod sufitem.

Projekt samoczynnego urządzenia służącego do oddymiania lub zapobiegania przed zadymieniem na klatce schodowej K-1 stanowić będzie odrębną dokumentację

### Klatka schodowa K1

Klatka schodowa nr K1 nie jest wyposażona w samoczynne urządzenia służące do oddymiania lub zapobiegania przed zadymieniem. Na potrzeby przyszłej rozbudowy w tym zakresie, projektuje się zamontowanie elementu kontrolno-sterującego EKS-6044 na ostatniej kondygnacji.

### Hol główny

Hol główny nie jest wyposażona w samoczynne urządzenia służące do oddymiania. Na potrzeby przyszłej rozbudowy, projektuje się zamontowanie w centrali oddymiającej dodatkowego modułu rozszerzającego MKS-60.

Projekt urządzenia służącego do oddymiania holu stanowić będzie odrębną dokumentację.

### Sterowanie central wentylacyjnych

Istniejące centrale wentylacyjne znajdują się w przyziemiu, najwyższej kondygnacji lub dachu oraz pomieszczeniach laboratoryjnych. Sterowanie central wentylacyjnych jest realizowana przez szafy automatyki NW 1-14, SA 1-3, SA 24.

Podłączenie central wentylacyjnych do systemu sygnalizacji pożarowej należy wykonać poprzez elementy kontrolno-sterujące pętli pożarowych EKS-6022.

W szafach NW sterowanie wykonać przez wyprowadzenie z listwy zaciskowej pól nr 5 i 6 na wyjście przekaźnikowe normalnie zamknięte elementu kontrolno-sterującego.

Sygnalizację zadziałania należy wykonać przez podłączenie styków pomocniczych wyłącznika do wejść kontrolnych EKS (powyższe wykonać w uzgodnieniu z serwisem central).

W szafach SA podłączenie wyłączenia central oraz sygnalizacji zadziałania wykonać w uzgodnieniu z serwisem central.

Lokalne wentylatory wyciągowe w laboratoriach 256 245 239 wyłączać przez element kontrolno-sterujący EKS-6022 przez rozłączenie zasilania obwodu sterowania kaset wentylacyjnych.

### Sterowanie drzwi wejściowych (automatycznych)

Sterowanie drzwiami automatycznymi rozsuwanymi z SSP będzie realizowane za pomocą modułu kontrolno-sterującego EKS 6044. Zapewnia sygnalizację stanu napędu drzwi: prawidłowy, awaria oraz otwarcie w przypadku alarmu drugiego stopnia. Wyzwolenie alarmu pożarowego otwiera drzwi i pozostawia je w stanie otwartym. W przypadku zaniku zasilania drzwi otworzą się automatycznie.

### Sterowanie wind

Sterowanie wind z SSP będzie realizowane za pomocą modułu kontrolno-sterującego EKS 6022. Moduł zapewnia sygnalizację stanu pracy: prawidłowy, awaria, uruchomienie procedury działania windy przewidzianej w trakcie wykrycia alarmu drugiego stopnia (powyższe wykonać w uzgodnieniu z serwisem windy). W zakresie wykonawcy będzie zapewnienie aktualizacji oprogramowania windy o ile wystąpi taka potrzeba.

Po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej widny powinny zjechać na kondygnacje z której możliwa jest bezpieczna ewakuacja i pozostawić otwarte drzwi.

Budynek A1

Winda (przyziemie – piętro II)  – przystanki docelowe: przyziemie lub parter

Budynek A2

Winda 1 (przyziemie – piętro I)  – przystanki docelowe: przyziemie lub parter

Winda 2(przyziemie – piętro II)  – przystanki docelowe: przyziemie lub parter

## Zasilanie gwarantowane urządzeń których praca wymagana jest w trakcie pożaru

### Zasilanie gwarantowane rozdzielnia budynku A1

Stan istniejący

Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana jest w przyziemiu pomieszczenie 013 rozdzielnia główna. Rozdzielnica główna zasilona jest dwustronnie: zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe (przy czym układ pomiarowy zainstalowany na linii zasilania podstawowego za wyłącznikiem). Zasilanie podstawowe zabezpieczone jest wyłącznikiem 630A, zasilanie rezerwowe zabezpieczone jest wyłącznikiem 630A. Wyłączniki połączone są w układ SZR.

Brak wydzielonej sekcji zasilania obwodów, których praca wymagana jest w trakcie pożaru.

Przebudowa rozdzielnicy wymaga:

zamontowania za układem SZR rozłącznika 630A, który będzie pełnił funkcję głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu

wydzielenia sekcji obwodów gwarantowanych z szyn przed głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym

przeniesienie przekładników pomiarowych przed układ SZR

wykonania przycisków sterowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

włączenie obwodu sterowania wyłącznikiem przeciwpożarowym do systemu sygnalizacji pożaru.

Rozdzielnicę przebudować zgodnie ze schematem na rysunku

Przycisk przeciwpożarowe (tj.: przeciwpożarowe urządzenie uruchamiające pwp i przeciwpożarowe urządzenie sygnalizujące) zamontować w pomieszczeniu 120 - portiernia przy wejściu głównym do budynku A2 oraz na ścianie w garażu przy drzwiach pomieszczenia 014abcd stacja transformatorowa.

Włączenie do systemu sygnalizacji pożaru wykonać przez element kontrolno-sterujący EKS-6022, który oprócz funkcji wyłączenia zapewni przesłanie do centrali pożarowej informacji o stanie położenie styków pomocniczych urządzenia wykonawczego pwp : załączony, wyłączony.

Po zadziałaniu wyłącznika przeciwpożarowego zasilanie powinno być zapewnione tylko i wyłącznie w sekcji obwodów gwarantowanych. Zadziałanie pwp nie może powodować załączenia źródła rezerwowego.

W zakresie Inwestora jest zapewnienie zasilania rezerwowego.

### Zasilanie gwarantowane rozdzielnia budynku A2

Stan istniejący

Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana jest w przyziemiu pomieszczenie 53 rozdzielnia. Rozdzielnica główna zasilona jest dwustronnie: zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe (przy czym układ pomiarowy zainstalowany na linii zasilania podstawowego za wyłącznikiem). Zasilanie podstawowe zabezpieczone jest wyłącznikiem 630A, zasilanie rezerwowe zabezpieczone jest wyłącznikiem 630A. Wyłączniki połączone są w układ SZR.

Brak wydzielonej sekcji zasilania obwodów, których praca wymagana jest w trakcie pożaru.

Zakres przebudowy

Przebudowa rozdzielnicy wymaga:

zamontowania za układem SZR rozłącznika 630A, który będzie pełnił funkcję głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu

wydzielenia sekcji obwodów gwarantowanych z szyn przed głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym

wykonania przycisków wyłączenia głównego wyłącznika przeciwpożarowego.

włączenie obwodu sterowania wyłącznikiem przeciwpożarowym do systemu sygnalizacji pożaru.

Przyciski przeciwpożarowe (tj.: przeciwpożarowe urządzenie uruchamiające pwp i przeciwpożarowe urządzenie sygnalizujące) zamontować w pomieszczeniu 120 - portiernia przy wejściu głównym do budynku A2 oraz przed wejściem do rozdzielni.

Włączenie do systemu sygnalizacji pożaru wykonać przez element kontrolno-sterujący EKS-6022, który oprócz funkcji wyłączenia zapewni przesłanie do centrali pożarowej informacji o stanie położenie styków pomocniczych urządzenia wykonawczego pwp : załączony, wyłączony.

Po zadziałaniu wyłącznika przeciwpożarowego powinno być zapewnione zasilanie tylko i wyłącznie sekcji obwodów gwarantowanych. Zadziałanie pwp nie może powodować załączenia źródła rezerwowego.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń posiadających aktualny certyfikat wydany przez CNBOP lub zapewni certyfikację wbudowanych urządzeń.

W zakresie Inwestora jest zapewnienie zasilania rezerwowego.

### Zestaw podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantów

Podnoszenie ciśnienia w instalacji hydrantów zapewnia istniejąca pompa produkcji WILO typ IPn 50/250-2 2/4.  Zamontowana w przyziemiu, pomieszczenie 008 przyłącze wody. Pompa zapewnia wymagane ciśnienie w sieci hydrantów wewnętrznych. Zasilona jest kablem typu YDYżo 5x2,5mm2

Istniejący kabel zasilający należy wymienić na nowy o odporności ogniowej 90 minut. Kabel montować na uchwytach o tej samej odporności ogniowej.

Zasilanie pompy wykonać z rozdzielnicy głównej budynku A1 z sekcji sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Podłączenie pompy do systemu sygnalizacji pożaru wykonać za pomocą elementu kontrolno-sterującego EKS-6022. Element rozszerzenia przesyła do centrali pożarowej informację o stanie pracy pompy: załączona, wyłączona.

W celu zapewnienia dwustronnego zasilania pompy Inwestor zapewni dostępność zasilania rezerwowego o mocy wymaganej do poprawnej pracy urządzeń zasilonych z sekcji gwarantowanej.

## Włączenie istniejących urządzeń budynku biblioteki B do systemu sygnalizacji pożaru

### System oddymiania klatek schodowych K1 - K3

Istniejący system oddymiania klatek schodowych K1 - K3 wykonany jest w oparciu o centrale sterującą Mercor 9705 i otwierane okno elewacyjne, siłownik ULTRAFLEX CONTROL SYSTEMS 380mm. Sterowanie systemem oddymiania z SSP będzie realizowane za pomocą modułu kontrolno-sterującego EKS-6044. Moduł rozszerzenia zamontować na ścianie nad centralką oddymiającą pod sufitem.

### Sterowanie central wentylacyjnych

Budynek wyposażony jest w trzy centrale wentylacyjne oraz klimakonwektory. Dwie centrale zamontowane są na dachu budynku nad hallem głównym, jedna w pomieszczeniu wentylatorni w przyziemiu. Sterowanie central wentylacyjnych jest realizowana przez szafy automatyki.

Podłączenie central wentylacyjnych do systemu sygnalizacji pożarowej należy wykonać poprzez elementy kontrolno-sterujące pętli pożarowych EKS-6022.

Sterowanie wykonać przez wyprowadzenie z listwy zaciskowej pól nr 5 i 6 na wyjście przekaźnikowe normalnie zamknięte elementu kontrolno-sterującego.

Sygnalizację zadziałania należy wykonać przez podłączenie styków pomocniczych wyłącznika do wejść kontrolnych EKS (powyższe wykonać w uzgodnieniu z serwisem central).

### Sterowanie drzwi wejściowych (automatycznych)

Na poziomie parteru w wejściu głównym do budynku zamontowane są drzwi automatyczne rozsuwane. Podłączenie drzwi do systemu sygnalizacji pożaru wykonać przez element rozszerzenia EKS 6044 zapewniający sygnalizację stanu napędu drzwi: prawidłowy, awaria oraz otwarcie w przypadku alarmu drugiego stopnia. Uruchomienie alarmu II stopnia otwiera drzwi i pozostawia je w stanie otwartym. W przypadku zaniku zasilania drzwi otworzą się automatycznie.

### Sterowanie wind

Budynek wyposażony jest w trzy windy, przy czym dwie windy obsługują pomieszczenia biblioteki od parteru do piątego piętra, jedna od przyziemia do 2 piętra.

Podłączenie wind do systemu sygnalizacji pożaru przez element rozszerzenia pętli EKS 6022 zapewniający sygnalizację stanu pracy: prawidłowy, awaria, uruchomienie procedury działania windy przewidzianej w trakcie wykrycia alarmu drugiego stopnia.

Sterowanie wind z SSP będzie realizowane za pomocą modułu kontrolno-sterującego EKS 6022. Moduł zapewnia sygnalizację stanu pracy: prawidłowy, awaria, uruchomienie procedury działania windy przewidzianej w trakcie wykrycia alarmu drugiego stopnia (powyższe wykonać w uzgodnieniu z serwisem windy). W zakresie wykonawcy będzie zapewnienie aktualizacji oprogramowania windy o ile wystąpi taka potrzeba.

Po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej widny powinny zjechać na kondygnacje z której możliwa jest bezpieczna ewakuacja i pozostawić otwarte drzwi.

Budynek B

Winda D1 (przyziemie – II piętro) – przystanki docelowe: przyziemie lub parter

Winda D2 (parter – V piętro) – przystanek docelowy: parter

Winda D3 (przyziemie – V piętro) przystanki docelowe: przyziemie lub parter

### System kontroli dostępu

Pomieszczenia biblioteki: magazyn i czytelnia książek na kondygnacjach od parteru do 5 piątego piętra objęte są systemem kontroli dostępu.

Podłączenie systemu kontroli dostępu pomieszczeń biblioteki do systemu sygnalizacji pożaru przez element rozszerzenia pętli zapewniający sygnalizację stanu: prawidłowy, awaria, odblokowanie wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych. W trakcie wykrycia alarmu drugiego stopnia centrali pożarowa wysyła sygnał odblokowania drzwi, co powinno umożliwić bezpieczną ewakuację. Istniejący system kontroli dostępu umożliwia otwarcie drzwi przy pomocy przycisków awaryjnych zainstalowanych od strony wewnętrznej chronionych pomieszczeń. Zbicie szybki powoduje otwarcie drzwi. Po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej powinno nastąpić odblokowanie wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych. Odblokowanie kontroli dostępu powinno również wystąpić w przypadku zaniku zasilania.

## Zasilanie gwarantowane urządzeń których praca wymagana jest w trakcie pożaru

### Zasilanie gwarantowane rozdzielnia budynku B

Stan istniejący

Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana jest w przyziemiu pomieszczenie 01/14 rozdzielnia elektryczna. Rozdzielnica główna zasilona jest dwustronnie: zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe (przy czym układ pomiarowy zainstalowany na linii zasilania podstawowego za wyłącznikiem). Zasilanie podstawowe zabezpieczone jest wyłącznikiem 500A, zasilanie rezerwowe zabezpieczone jest wyłącznikiem 150A. W rozdzielnicy jest wydzielona sekcja obwodów przeciwpożarowych, która ma zasilanie dwustronne poprzez układ SZR przełączający między zasilaniem podstawowym i rezerwowym.

Istniejący główny wyłącznik przeciwpożarowy po zadziałaniu pozostawia bez zasilania podstawowego sekcję obwodów gwarantowanych.

Przebudowa rozdzielnicy wymaga przeniesienia zasilania podstawowego układu SZR przed zaciski głównego wyłącznika przeciwpożarowego.

Zakres przebudowy

Projektuje się przebudowę linii zasilania podstawowego polegającą na przeniesieniu zasilania sekcji obwodów gwarantowanych przed zaciski wyłącznika przeciwpożarowego. Powyższy zakres wymaga przeniesienia przekładników układu pomiarowego przed zaciski zasilania układu SZR.

Ponad to projektuje się wymianę:

głównego wyłącznika przeciwpożarowego zasilania podstawowego

obwodu sterowania wyłącznika

obwodów przycisków przeciwpożarowych.

Przyciski przeciwpożarowe (tj.: przeciwpożarowe urządzenie uruchamiające pwp i przeciwpożarowe urządzenie sygnalizujące) zamontować w hallu głównym 1/2 hall wejściowy i przed wyjściem ewakuacyjnym z poziomu przyziemia pomieszczenie  01/4

Włączenie do systemu sygnalizacji pożaru wykonać przez element kontrolno-sterujący EKS-6022, który oprócz funkcji wyłączenia zapewni przesłanie do centrali pożarowej informacji o stanie położenie styków pomocniczych urządzenia wykonawczego pwp : załączony, wyłączony.

Po zadziałaniu wyłącznika przeciwpożarowego powinno być zapewnione zasilanie tylko i wyłącznie sekcji obwodów gwarantowanych. Zadziałanie pwp nie może powodować załączenia źródła rezerwowego.

W zakresie Inwestora jest zapewnienie zasilania rezerwowego.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń posiadających aktualny certyfikat wydany przez CNBOP lub zapewni certyfikację wbudowanych urządzeń.

### Zestaw podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantów

Podnoszenie ciśnienia w instalacji hydrantów zapewnia istniejąca pompa produkcji WILO typ  IPn 50/250-2 2/4 zamontowana w przyziemiu pomieszczenie 01/27 pomieszczenie gospodarcze. Pompa zapewnia wymagane ciśnienie w sieci hydrantów wewnętrznych. Zasilona jest kablem typu YDYżo 5x2,5mm2

Istniejący kabel zasilający należy wymienić na nowy  typu N2HXH 5X2,5mm2 o odporności ogniowej 90 minut. Kabel montować na uchwytach o tej samej odporności ogniowej.

Zasilanie pompy wykonać z rozdzielnicy głównej budynku z sekcji obwodów gwarantowanych

Podłączenie pompy do systemu sygnalizacji pożaru wykonać za pomocą elementu kontrolno-sterującego EKS-6022. Element rozszerzenia przesyła do centrali pożarowej informację o stanie pracy pompy: załączona, wyłączona.

W celu zapewnienia dwustronnego zasilania pompy Inwestor zapewni dostępność zasilania rezerwowego o mocy wymaganej do poprawnej pracy urządzeń zasilonych z sekcji gwarantowanej.

# Programowanie centrali przeciwpożarowej

## Podział na strefy dozorowe

W ramach wydzielonych stref pożarowych wykonać podział na strefy dozorowe w budynkach A1 A2.

| Lp. | Numer i rodzaj strefy | Powierzchnia wewnętrzna | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-1 | 74,4 | m2 |
| 2 | K-2 | 40,1 | m2 |
| 3 | K-3 | 99,2 | m2 |
| 4 | K-4 | 99,2 | m2 |
| 5 | K-5 | 72,3 | m2 |
| 6 | K-6 | 14,8 | m2 |
| 7 | K-7 | 17,6 | m2 |
| 8 | K-8 | 21,4 | m2 |
| 9 | K-9 | 8 | m2 |
| 10 | K-10 | 12,5 | m2 |
| 11 | SP 1 - ZL III | 4757 | m2 |
| 12 | SP 2 - ZL III | 507,6 | m2 |
| 13 | SP 3 - ZL I | 139,2 | m2 |
| 14 | SP 4 - ZL I | 272,6 | m2 |
| 15 | SP 5 - ZL I | 649,7 | m2 |
| 16 | SP 6 - ZL I | 346,6 | m2 |
| 17 | SP 7 - ZL I | 114,5 | m2 |
| 18 | SP 8 - ZL III | 2566,7 | m2 |
| 19 | SP 9 - ZL III | 781,8 | m2 |
| 20 | SP 10 - ZL III | 480,7 | m2 |
| 21 | SP 11 - G A-1 | 1330,1 | m2 |
| 22 | SP 12 - G A-2.1 | 1428,2 | m2 |
| 23 | SP 13 - G A-2.2 | 794,9 | m2 |
| 24 | SP 14 - PM | 201,8 | m2 |
| 25 | SP 15 - PM | 25,3 | m2 |
| 26 | SP 16 - PM | 5,5 | m2 |
| 27 | SP 17 - PM | 12,2 | m2 |
| 28 | SP 18 - PM | 122,9 | m2 |
| 29 | SP 19 - PM | 438,6 | m2 |
| 30 | SP 20 - PM | 36,5 | m2 |
| 31 | SP 21 - PM | 42,1 | m2 |
| 32 | SP 22 - PM | 122,4 | m2 |
| 33 | SP 23 - PM | 64,7 | m2 |
| 34 | SP 24 - PM | 88,6 | m2 |
| 35 | SP 25 - PM | 18,7 | m2 |

Tabela 1. Podział budynków A1, A2 na strefy pożarowe.

W budynku B wykonać podział na strefy dozorowe zgodnie z projektem.

| Lp. | Numer i rodzaj strefy | Powierzchnia wewnętrzna | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-1 | 94,08 | m2 |
| 2 | K-2 | 109,62 | m2 |
| 3 | K-3 | 93,54 | m2 |
| 4 | SP 1-B-GA | 691 | m2 |
| 5 | SP 1-B | 306,7 | m2 |
| 6 | SP 2-ZL-III | 807,8 | m2 |
| 7 | SP 3-ZL-III | 840,98 | m2 |
| 8 | SP 4-ZL-III | 1712,9 | m2 |
| 9 | SP 5-ZL-III | 762,13 | m2 |
| 10 | SP 6-ZL-III | 762,46 | m2 |

Tabela 2. Podział budynku B na strefy dozorowe.

## Programowanie pracy czujek i sygnalizatorów

Programowanie czujek:

Czujkę DOT-4046  – ustawić w tryb pracy aktywnego sensora optycznego i sensora ciepła

Czujkę DOT-6046  – ustawić w tryb pracy aktywnych dwóch sensorów optycznych

Programowanie sygnalizatorów

Rodzaj alarmu emitowanego przez sygnalizator należy ustawić jednakowy we wszystkich strefach i budynkach. Wprowadzone ustawienie zsynchronizować z istniejącymi sygnalizatorami w Auli budynku A2.

## Sygnalizowanie alarmów

### Wstępne kasowanie

W celu uniknięcia fałszywych alarmów należy wprowadzić tryb pracy alarmowania wstępnego. W elemencie w którym zostanie wykryte zagrożenie alarm jest wstępnie kasowany i sygnalizator jest ustawiony w ponownym trybie czuwania. Od momentu skasowania alarmu wstępnego centrala odmierza czas 3 minuty w którym powinno nastąpić potwierdzenie alarmu. Brak ponownej sygnalizacji w wyznaczonym czasie powoduje potraktowanie alarmu wstępnego jako fałszywego.

### Koincydencja działania

Po zadziałaniu ostrzegacza pożarowego w danej strefie lub pomieszczeniu, ostrzegacz ten jest wstępnie kasowany, a centrala sygnalizuje czas wstępnego kasowania. Centrala ustawia czas koincydencji na 10 minut jeżeli w tym czasie zadziała ponownie skasowany ostrzegacz i przynajmniej jeszcze jeden ostrzegacz w tej strefie wówczas centrala sygnalizuje alarm I stopnia. W przeciwnym przypadku centrala traktuje zadziałanie ostrzegacza za fałszywe i powróci do stanu dozorowania kasując stan alarmu wstępnego.

Prawidłowa organizacja alarmowania w skrócie:

- alarmowanie dwustopniowe

- alarm I st. z czujki lub z ROP - ze wstępnym kasowaniem w centrali (czas wstępnego kasowania 3 min.)

- alarm II st. z dwóch czujek w jednej strefie dozorowej lub czujka + ROP w jednej strefie dozorowej

Czas T1 - 30 s.

Czas T2 - 5 min. (do sprawdzenie empirycznie)

### Przyspieszenie alarmu II stopnia

Jednoczesne zadziałanie dwóch i więcej ostrzegaczy w strefie powoduje wywołanie alarmu II stopnia w centrali. Przez jednoczesne zadziałanie rozumie się zadziałanie w czasie krótszym niż 1 minuta.

# Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje się ogólną dwustopniową organizację alarmowania.

Dla pomieszczeń, w których mogą występować czynniki powodujące nieuzasadnione alarmy (np. duże zapylenie lub zakłócenia elektromagnetyczne) przewidziano możliwość połączenia czujek w jedną strefę dozorową i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstępnego kasowania, eliminującego ewentualne nieuzasadnione zadziałania czujek.

Budynki A i B mają stałą dobową obsługę

Czasy opóźnień T1, T2 należy uzgodnić z Inwestorem i ustawić tak, aby były możliwie najkrótsze. Proponuje się ustawienie czasów:

Ze względu na wielkość i specyfikę obiektu projektuje się nastawy opóźnień czasowych przesyłania alarmów:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali,

T2 ≈ 300s czas na sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego,

Czas T2 należy ustalić po dokonaniu empirycznego sprawdzenia czasu potrzebnego na weryfikację wykrytego zagrożenia przez personel obsługi SSP

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożaru,

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wymagany sposób ich zabezpieczenia lub odstąpienie od zabezpieczenia.

# Założenia do scenariusza pożarowego

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych.

Alarm I stopnia

Przeszkolony personel (obsługa) powinien zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) na 5minut. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm

w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II stopnia przez wciśnięcie przycisku ROP w strefie pożarowej.

Alarm II stopnia

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,

wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP w koincydencji z czujką w tej samej strefie,

zadziałania dwóch lub więcej detektorów,

przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących, przyjętego od innych urządzeń przeciwpożarowych, będących w stanie aktywnym tj. sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

# Montaż i uruchomienie

Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dotyczy to wykonania tras kablowych oraz lokalizacji urządzeń. Wszystkie kable w systemie sygnalizacji pożaru powinny mieć jeden kolor, który nie występuje w innych instalacjach budynku (zalecane stosowanie kabli koloru czerwonego). Linie dozorowe należy wykonywać oddzielnymi kablami. Należy unikać stosowania puszek łączeniowych. Jeżeli wystąpi taka potrzeba puszka powinna mieć wymaganą odporność znajdować się w miejscu do którego będzie dostęp serwisowy, wyróżniać się od innych instalacji. Lokalizację puszek łączeniowych należy nanieść w dokumentacji powykonawczej.

Jeżeli w trakcie instalacji wystąpi konieczność zmian lokalizacji urządzeń to należy je uzgodnić z projektantem.

## Próby i badania systemów SSP

Należy wykonać pomiary ciągłości linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji

Sprawdzić polaryzację linii dozorowych

Sprawdzenie funkcjonalności systemu

Sprawdzenie poprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

# Sprawdzenie i weryfikacja wykonania systemu sygnalizacji pożaru

Należy wykonać kompleksowe sprawdzenie systemu sygnalizacji pożaru, obejmuje to przede wszystkim wizualne sprawdzenie poprawności montażu okablowanie i urządzeń oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych wszystkich elementów.

Wizualne sprawdzenie poprawność montażu w zakresie zgodności wykonania z projektem, obowiązującymi normami oraz instrukcjami montażu w zakresie:

- sprawdzenia lokalizacji detektorów i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz poprawności oznaczeń i ich funkcjonalności

- sprawdzenie poprawności wysyłanych sygnałów ze wszystkich elementów

- sprawdzenie alarmów wysyłanych przez urządzenia sterowane z systemu sygnalizacji pożaru

- praca urządzeń wykonawczych przebiega zgodnie z oczekiwaniem (projektem, instrukcją)

- sprawdzenie poboru prądu w stanie czuwania i alarmowania

- sprawdzenie dostarczonej dokumentacji oraz instrukcji obsługi

- sprawdzenie poprawności lokalizacji alarmów.

# Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 poniżej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

## Obsługa codzienna

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane:

czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację

czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania,

czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

## Obsługa miesięczna

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby:

zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające,

przeprowadzono próby zadziałania zasilania rezerwowego obiektu,

przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

## Obsługa kwartalna

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić

do prawidłowej pracy instalacji,

spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji

przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta,

dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

## Obsługa roczna

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej

sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaż każda czujka powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartał)

sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych

dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

## Dokumentacja

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona osoba odpowiedzialna.

# OBLICZENIA TECHNICZNE

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-ICE 60364-4-43 i PN-ICE 60364-5-53 dla obciążeń stałych i przeciążeń oraz w oparciu o zalecenia normy SEP N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ogień.

## Zasilanie pompy przeciwpożarowej budynku B

Dane wejściowe:

- Moc zainstalowanej pompy P=3 [kW]

- łączna długość przewodu l=45 [m]

- przewód typu NHXH 5x2,5 [mm2]

- γ – konduktywność 55 [m/Ω mm2]

- współczynnik cosϕ = 081 ;

Wyznaczenie spodziewanego prądu

IB=P3Uncosφ=3000  3∙400∙0,81= 5,35 A

Wyznaczenie rezystancji przewodu w temperaturze 20°C

R20=lγ∙S=4555∙2,5=0,33Ω

Wyznaczenie rezystancji przewodu w spodziewanej temperaturze w trakcie pożaru

Ro=R20∙kx∙(To293)1,16

Gdzie

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C w [Ω]

R0 – rezystancja przewodu w spodziewanej temperaturze pożaru w [Ω]

T0 –  spodziewana  temperatura otoczenia przewodu przewodów zasilających która może wystąpić w czasie pożaru w [K]

kx – współczynnik uwzględniający udział odcinak lX obwodu zasilającego o długości l narażonego na działanie wysokich temperatur określony wzorem

kx=lxl

Do obliczeń przyjęto współczynnik kX =1, temperaturę otoczenia przewodu To = 400°C

Ro=R20∙kx∙To2931,16=0,33∙1∙4002971,16=0,46Ω

Dobór przekroju ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

S≥l∙kpγ(∆Udop%∙Un3∙100∙IB∙cosφ-X∙tgφ )

Gdzie

ΔUdop – dopuszczalny spadek napięcia określony dla zasilanego obwodu określony w normie N-SEP-E 002

l – długość trasy przewodu w [m]

Un – napięcie nominalne

X – reaktancja przewodu linii zasilającej

IB – spodziewany prąd obciążenia w [A]

γ – konduktywność przewodu zasilającego w [m/Ωmm2]

kp – współczynnik wzrostu rezystancji określony wzorem

kp=RoR20=0,460,33=1,41

S≥l∙kpγ∆Udop%∙Un3∙100∙IBcosφ-X∙tgφ =45∙1,4155∙3∙4003∙100∙5,35-0,08∙10-3∙45∙0,4≥0,89mm2

Przewód dobrano poprawnie.

Sprawdzenie dobranego przekroju przewodu z warunku samoczynnego wyłączenia zasilania – sprawdzenie prądu zwarciowego jednofazowego.

Ik=U0Zk1≥Ia

Gdzie

Zk – impedancja obwodu zwarcia jednofazowego w [Ω]

Un – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE lub PEN w [V]

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 60364-4-41:2009

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego

Ik=U0Zk1≥2300,9≥256A

Do zabezpieczenia obwodu zasilania pompy przyjęto rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG 16A – warunek spełniony.

## Zasilanie pompy przeciwpożarowej budynku A1

Dane wejściowe:

- Moc zainstalowanej pompy P=3 [kW]

- łączna długość przewodu l=75 [m]

- przewód typu NHXH 5x2,5 [mm2]

- γ – konduktywność 55 [m/Ω mm2]

- współczynnik cosϕ = 081 ;

Wyznaczenie spodziewanego prądu

IB=P3Uncosφ=3000  3∙400∙0,81= 5,35 A

Wyznaczenie rezystancji przewodu w temperaturze 20°C

R20=lγ∙S=7555∙2,5=0,55Ω

Wyznaczenie rezystancji przewodu w spodziewanej temperaturze w trakcie pożaru

Ro=R20∙kx∙(To293)1,16

Gdzie

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C w [Ω]

R0 – rezystancja przewodu w spodziewanej temperaturze pożaru w [Ω]

T0 –  spodziewana  temperatura otoczenia przewodu przewodów zasilających która może wystąpić w czasie pożaru w [K]

kx – współczynnik uwzględniający udział odcinak lX obwodu zasilającego o długości l narażonego na działanie wysokich temperatur określony wzorem

kx=lxl

Do obliczeń przyjęto współczynnik kX =1, temperaturę otoczenia przewodu To = 400°C

Ro=R20∙kx∙To2931,16=0,33∙1∙4002971,16=0,77Ω

Dobór przekroju ze względu na dopuszczalny spadek napięcia

S≥l∙kpγ(∆Udop%∙Un3∙100∙IB∙cosφ-X∙tgφ )

Gdzie

ΔUdop – dopuszczalny spadek napięcia określony dla zasilanego obwodu określony w normie N-SEP-E 002

l – długość trasy przewodu w [m]

Un – napięcie nominalne

X – reaktancja przewodu linii zasilającej

IB – spodziewany prąd obciążenia w [A]

γ – konduktywność przewodu zasilającego w [m/Ωmm2]

kp – współczynnik wzrostu rezystancji określony wzorem

kp=RoR20=0,710,55=1,41

S≥l∙kpγ∆Udop%∙Un3∙100∙IBcosφ-X∙tgφ =75∙1,4155∙3∙4003∙100∙5,35-0,08∙10-3∙75∙0,4≥1,49mm2

Przewód dobrano poprawnie.

Sprawdzenie dobranego przekroju przewodu z warunku samoczynnego wyłączenia zasilania – sprawdzenie prądu zwarciowego jednofazowego.

Ik=U0Zk1≥Ia

Gdzie

Zk – impedancja obwodu zwarcia jednofazowego w [Ω]

Un – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE lub PEN w [V]

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 60364-4-41:2009

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego

Ik=U0Zk1≥2301,2≥191A

Do zabezpieczenia obwodu zasilania pompy przyjęto rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką gG 16A – warunek spełniony.

## Sprawdzenie doboru czujek zasysających

Dane do obliczeń według zestawienia poniżej w punktach 10.3.1. i 10.3.2

### Pomieszczenia stacji transformatorowych

Dane do obliczeń:

Budynek A1

pom nr 014abcd stacja transformatorowa - pow 31,67m2

Winda nr 1 (maszynownia 028)

Budynek A2

pom nr 23 komora transformatora – pow. 6,85m2

Budynek B

pom nr 01/12 komora transformatora - pow 6,88m2

### Sprawdzenie szybu windy i szachtu instalacyjnego

Dane do obliczeń

Budynek A1

Winda nr 1 (maszynownia 028)

powierzchnia szybu 4,8m2

wysokość: 16m

Budynek A2

Winda nr 2 (maszynownia 47)

powierzchnia szybu 4,8m2

wysokość: 16m

Winda nr 3 (maszynownia 18)

powierzchnia szybu 4,9m2

wysokość: 12m

Szacht instalacyjny 1

powierzchnia: 16m2

wysokość: 17m

Szacht instalacyjny 2 (przy windzie 2)

powierzchnia: 13m2

wysokość: 17m

Budynek B

Winda 1

powierzchnia szybu 2,88m2

wysokość szybu: 13m

winda 2

powierzchnia szybu 3,12m2

wysokość szybu: 23m

Winda 3

powierzchnia szybu 3,12m2

wysokość szybu: 23m

szacht instalacyjny

powierzchnia 2,8m

wysokość: 23m

### Wyniki symulacji

Dobór elementów czujki zasysającej tj. średnica rurek rozmieszczenie otworów zasysających wykonał producent systemu i przedstawił dowód zgodności potwierdzające prawidłowe działanie.

Dowody zgodności

- PipeXpress V2.03.08. Wydruk z 30.08.2023, 15:33

- PipeXpress V2.03.08. Wydruk z 30.08.2023, 15:36

- PipeXpress V2.03.08. Wydruk z 30.08.2023, 15:38

## Zestawienia elementów systemu sygnalizacji pożaru

Matryca sterowań

| Urządzenie | Podzespół | Stan normalny | 1 stopień | 2 stopień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala pożarowa | monitoring PSP | - | - | ALARMOWANIE |
|  | alarm w centrali | - | ALARMOWANIE | - |
| Sygnalizatory akustyczne | wszystkie | - | - | ALARMOWANIE |
| Klapy oddymiająca |  | ZAMKNIĘTE | ZAMKNIĘTE | OTWARTE |
| Winda |  | - |  | ZJAZD NA PARTER |
| Drzwi kontroli dostępu |  | - |  | ODBLOKOWANIE |
| Drzwi ewakuacyjne |  | - |  | OTWARTE |
| Centrale wentylacyjne | wszystkie | - |  | WYŁĄCZONE |

Tabela 3 Matryca sterowań.

Zestawienie elementów linii dozorowych

| Budynek / | Linia dozorowa | Czujki |  |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | Elementy liniowe WE/WY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| węzeł | Numer linii dozorowej | DOR4046 | TUN6046 | DOT6046 | ROP4001M | EKS6022 | EKS6044 |
| Budynki A1, A2 / węzeł W1 | linia dozorowa nr 1 |  |  | 32 | 5 | 5 |  |
|  | linia dozorowa nr 2 | 46 |  |  | 4 | 8 |  |
|  | linia dozorowa nr 3 | 24 |  |  | 1 | 4 |  |
|  | linia dozorowa nr 4 | 34 |  |  | 5 | 5 | 2 |
|  | linia dozorowa nr 5 | 44 | 3 |  | 2 | 5 | 1 |
|  | linia dozorowa nr 6 | 36 |  |  | 5 |  | 1 |
|  | linia dozorowa nr 7 | 21 |  | 24 | 5 | 1 | 1 |
|  | linia dozorowa nr 8 |  |  | 55 | 4 | 1 |  |
|  | linia dozorowa nr 9 |  |  | 52 | 3 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 10 |  |  | 48 | 4 | 2 |  |
|  | linia dozorowa nr 11 |  |  | 42 | 2 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 12 |  |  | 33 |  |  |  |
|  | linia dozorowa nr 13 |  |  | 64 | 1 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 14 |  |  | 33 | 3 |  |  |
| Budynki A1, A2 / węzeł W2 | linia dozorowa nr 15 |  |  | 57 | 3 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 16 |  |  | 59 | 2 |  | 1 |
|  | linia dozorowa nr 17 |  |  | 42 | 1 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 18 |  |  | 21 | 3 |  | 1 |
|  | linia dozorowa nr 19 |  |  | 40 | 4 | 1 | 1 |
|  | linia dozorowa nr 20 |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  | linia dozorowa nr 21 |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  | linia dozorowa nr 22 |  |  |  |  |  |  |
| Budynek B / węzeł W3 | linia dozorowa nr 23 | 36 |  | 2 | 5 | 7 | 4 |
|  | linia dozorowa nr 24 |  |  | 29 | 6 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 25 |  |  | 41 | 5 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 26 |  |  | 20 | 5 |  |  |
|  | linia dozorowa nr 27 |  |  | 36 | 4 | 3 |  |
|  | linia dozorowa nr 28 |  |  | 33 | 4 |  | 1 |
|  | linia dozorowa nr 29 |  |  | 25 | 3 | 2 | 2 |
|  | linia dozorowa nr 30 |  |  |  |  |  |  |

Tabela 4. Zestawienie elementów linii dozorowych.

Tabela 5. Zestawienie konfiguracji węzłów centrali pożarowej.

## Wyniki obliczeń doboru pojemności akumulatorów

Tabela 6. Zestawienie wyników obciążalności prądowej węzłów centrali pożarowej oraz dobór pojemności baterii akumulatorów.

# TABLICA STEROWAŃ MONITORINGU – BUDYNKI A1, A2

| lp | Moduł cenrali | Numer | Elementu rozsz pętli | Budynek | Nazwa strefy poz | Nazwa pom | Numer pom | Stan | Numer pętli | Nr elementu | Numer wej | Kondygnacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLD-61 | 1.1.1 | - | A2 | AULA-A2 | Sala audytoryjna | 119 | istn | 1 | 10 | 1 | Poziom 0 |
| 2 | MKS-60 | 1.1.1 | - | A2 | AULA-A2 | Sala audytoryjna | 119 | istn | 1 | 11 | 1 | Poziom 0 |
| 3 | MKS-60 | 1.1.1 | - | A2 | AULA-A2 | Sala audytoryjna | 119 | istn | 1 | 40 | 1 | Poziom 0 |
| 4 | MKS-60 | 1.1.1 | - | A2 | AULA-A2 | Sala audytoryjna | 119 | istn | 1 | 41 | 1 | Poziom 0 |
| 5 | MKS-60 | 1.1.1 | - | A2 | AULA-A2 | Sala audytoryjna | 119 | istn | 1 | 42 | 1 | Poziom 0 |
| 6 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 17-PM | Rozdzielnia | 53 | proj. | 2 | 15 | 1 | Przyziemie |
| 7 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 19-PM | Wentylatornia | 42 | proj. | 2 | 40 | 1 | Przyziemie |
| 8 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 19-PM | Wentylatornia | 42 | proj. | 2 | 41 | 1 | Przyziemie |
| 9 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6044 | A2 | SP 19-PM | Szacht inst. | 0 | proj. | 2 | 44 | 1 | Przyziemie |
| 10 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 19-PM | Wentylatornia | 38 | proj. | 2 | 55 | 1 | Przyziemie |
| 11 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 19-PM | Wentylatornia | 38 | proj. | 2 | 56 | 1 | Przyziemie |
| 12 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 19-PM | Wentylatornia | 38 | proj. | 2 | 57 | 1 | Przyziemie |
| 13 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 19-PM | Wentylatornia | 38 | proj. | 2 | 58 | 1 | Przyziemie |
| 14 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 13-GA-2.2 | Parking | 33 | proj. | 2 | 59 | 1 | Przyziemie |
| 15 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 18-PM | Wentylatornia | 30 | proj. | 3 | 21 | 2 | Przyziemie |
| 16 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 18-PM | Wentylatornia | 30 | proj. | 3 | 22 | 2 | Przyziemie |
| 17 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 18-PM | Wentylatornia | 30 | proj. | 3 | 24 | 2 | Przyziemie |
| 18 | MLD-62 | 1.1.2 | EKS-6022 | A2 | SP 18-PM | Wentylatornia | 30 | proj. | 3 | 25 | 2 | Przyziemie |
| 19 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6044 | A2 | SP 20-PM | Szacht inst |  | proj. | 4 | 1 | 1 | Przyziemie |
| 20 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A2 | SP 20-PM | Maszynownia | 47 | proj. | 4 | 8 | 1 | Przyziemie |
| 21 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6000 | A2 | SP 20-PM | Maszynownia | 47 | proj. | 4 | 10 | 1 | Przyziemie |
| 22 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A2 | SP 21-PM | Wentylatornia | 50 | proj. | 4 | 19 | 1 | Przyziemie |
| 23 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A2 | SP 21-PM | Wentylatornia | 50 | proj. | 4 | 20 | 1 | Przyziemie |
| 24 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP-2-ZL III | Maszynownia | 021 | proj. | 4 | 39 | 1 | Przyziemie |
| 25 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6000 | A1 | SP-2-ZL III | Maszynownia | 021 | proj. | 4 | 40 | 1 | Przyziemie |
| 26 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP 14-PM | Przyłącze wody | 008 | proj. | 5 | 3 | 2 | Przyziemie |
| 27 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP 14-PM | Kotłownia | 002 | proj. | 5 | 8 | 2 | Przyziemie |
| 28 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP 14-PM | Wentylator nr 2 | 001 | proj. | 5 | 13 | 2 | Przyziemie |
| 29 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP 22-PM | Rozdz g-wna | 013 | proj. | 5 | 50 | 2 | Przyziemie |
| 30 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP 22-PM | Rozdz g-wna | 013 | proj. | 5 | 51 | 2 | Przyziemie |
| 31 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6044 | A1 | SP 11-GA-1 | Parking | 010 | proj. | 5 | 55 | 2 | Przyziemie |
| 32 | MLD-61 | 1.1.3 | EKS-6022 | A1 | SP 11-GA-1 | Parking | 010 | proj. | 5 | 56 | 2 | Przyziemie |
| 33 | MLD-62 | 1.1.4 | EKS-6044 | A2 | SP 15-PM | Rozdzielnia SN | 25 | proj. | 6 | 40 | 1 | Przyziemie |
| 34 | MLD-62 | 1.1.4 | EKS-6022 | A2 | SP 15-PM | Parking | 33 | proj. | 6 | 43 | 1 | Przyziemie |
| 35 | MLD-62 | 1.1.4 | EKS-6022 | A1 | SP 1-ZL III | Maszynownia | 18 | proj. | 7 | 45 | 2 | Przyziemie |
| 36 | MLD-62 | 1.1.4 | EKS-6044 | A1 | SP 1-ZL III | Maszynownia | 18 | proj. | 7 | 47 | 2 | Przyziemie |
| 37 | MLD-61 | 1.2.1 | EKS-6022 | A1 | SP 1 ZL III | Hall główny | 121 | proj. | 8 | 57 | 1 | Poziom 0 |
| 38 | MLD-62 | 1.2.2 | EKS-6022 | A2 | SP 23 PM | Wentylatornia | 105 | proj. | 10 | 3 | 1 | Poziom 0 |
| 39 | MLD-62 | 1.2.2 | EKS-6022 | A2 | SP 23 PM | Wentylatornia | 105 | proj. | 10 | 4 | 1 | Poziom 0 |
| 40 | MLD-62 | 1.2.4 | EKS-6022 | A2 | SP 8 ZL III | Korytarz |  | proj. | 15 | 66 | 1 | poziom 1 |
| 41 | MLD-62 | 1.2.4 | EKS-6022 | A2 | SP 8 ZL III | Korytarz |  | proj. | 15 | 67 | 1 | poziom 1 |
| 42 | MLD-62 | 1.2.4 | EKS-6022 | A1 | SP 1 ZL III | Korytarz | 233 | proj. | 14 | 37 | 2 | poziom 1 |
| 43 | MLD-62 | 1.2.4 | EKS-6022 | A2 | SP 1 ZL III | Korytarz | 247 | proj. | 14 | 38 | 2 | poziom 1 |
| 44 | MLD-61 | 1.3.1 | EKS-6022 | A1 | SP 1 ZL III | Korytarz | 218 | proj. | 15 | 61 | 2 | poziom 1 |
| 45 | MLD-61 | 1.3.1 | EKS-6022 | A1 | SP 8 ZL III | Przej do B | B | proj. | 15 | 62 | 2 | poziom 1 |
| 46 | MLD-61 | 1.3.1 | EKS-6044 | A1 | K-1 | Klatka schodowa |  | proj | 16 | 41 | 2 | poziom 1 |
| 47 | MLD-61 | 1.3.3 | EKS-6044 | A2 | SP 10 ZL III | Klatka schod | K3 | Proj | 18 | 2 | 1 | poziom 2 |
| 48 | MLD-61 | 1.3.3 | EKS-6044 | A1 | K-4 | Klatka schod | K4 | Proj | 19 | 2 | 2 | poziom 2 |
| 49 | MLD-61 | 1.3.3 | EKS-6000 | A1 | K-5 | Klatka schod | K5 | Proj | 19 | 43 | 2 | poziom 2 |
| 50 | MLD-62 | 1.3.4 | EKS-6022 | A1 | SP 9 ZL III | Went dach | 316ab | Proj | 20 | 5 | 1 | poziom 3 |
| 51 | MLD-62 | 1.3.4 | EKS-6022 | A1 | SP 9 ZL III | Went dach | 316ab | Proj | 20 | 6 | 1 | poziom 3 |
| 52 | MLD-62 | 1.3.4 | EKS-6022 | A1 | SP 9 ZL III | Went dach |  | Proj | 21 | 7 | 2 | poziom 3 |
| 53 | MLD-62 | 1.3.4 | EKS-6022 | A1 | SP 9 ZL III | Went dach |  | Proj | 21 | 8 | 2 | poziom 3 |

Tabela 7. Tablica sterowań monitoringu budynki A1 A2.

# TABLICA STEROWAŃ MONITORINGU – BUDYNEK B

| lp | Moduł cenrali | Numer | Elementu rozsz pętli | Budynek | Nazwa strefy poz | Nazwa pom | Numer pom | Stan | Numer pętli | Nr elementu | Numer wej | Kondygnacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6044 | B | SP 1-B | Maszynowani | 01/05 | proj | B-1 | 6 | 1 | przyziemie |
| 2 | MLD-62 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Maszynowani | 01/05 | proj | B-1 | 7 | 1 | przyziemie |
| 3 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Maszynowani | 01/07 | proj | B-1 | 10 | 1 | przyziemie |
| 4 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6044 | B | SP 1-B | Maszynowani | 01/07 | proj | B-1 | 11 | 1 | przyziemie |
| 5 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6044 | B | SP 1-B | Maszynowani | 01/07 | proj | B-1 | 12 | 1 | przyziemie |
| 6 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Maszynowani | 01/07 | proj | B-1 | 13 | 1 | przyziemie |
| 7 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Wentylatornia | 01/17 | proj | B-1 | 19 | 1 | przyziemie |
| 8 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Rozdzielnia | 01/14 | proj | B-1 | 21 | 1 | przyziemie |
| 9 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Rozdzielnia | 01/13 | proj | B-1 | 24 | 1 | przyziemie |
| 10 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6022 | B | SP 1-B | Rozdzielnia | 01/13 | proj | B-1 | 25 | 1 | przyziemie |
| 11 | MLD-61 | 2.1.1 | EKS-6044 | B | SP 1-B | Rozdzielnia | 01/13 | proj | B-1 | 28 | 1 | przyziemie |
| 12 | MLD-61 | 2.1.4 | EKS-6044 | B | K1 | Klatka schod K1 | K1 | proj | B4 | 37 | 2 | pietro IV |
| 13 | MLD-61 | 2.1.4 | EKS-6044 | B | SP 2-ZL-III | Klatka schod K3 | K3 | proj | B5 | 6 | 2 | pietro V |
| 14 | MLD-61 | 2.1.4 | EKS-6044 | B | SP 2-ZL-III | Klatka schod K2 | K2 | proj | B5 | 21 | 2 | pietro V |
| 15 | MLD-61 | 2.1.4 | EKS-6022 | B | SP 2-ZL-III | Magazyn | 6/12 | proj | B5 | 29 | 2 | pietro V |
| 16 | MLD-61 | 2.1.4 | EKS-6022 | B | SP 2-ZL-III | Magazyn | 6/12 | proj | B5 | 30 | 2 | pietro V |

Tabela 8. Tablica sterowań monitoringu budynek B.

# Spis materiałów

| lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rozbudowa istniejącej centrali Polon 6000 |  |  |
| 1 | Obudowa OM-61 | szt | 5 |
| 2 | Moduł linii dozorowych MLD-61 | szt | 2 |
| 3 | Moduł linii dozorowych MLD-62 | szt | 2 |
| 4 | Moduł MWS-60 | szt | 6 |
| 5 | Moduł zasilający MZ-60-150 | szt | 1 |
| 6 | Moduł zasilający MZ-60-300 | szt | 3 |
| 7 | Moduł komunikacji MTI-62 | szt | 8 |
| 8 | Bateria akumulatorów 2x12V 134Ah | kpl | 1 |
| 9 | Bateria akumulatorów 2x12V 60Ah | kpl | 2 |
| 10 | Bateria akumulatorów 2x12V 96Ah | kpl | 1 |
| II | Centrala przeciwpożarowa Polon 6000 (budynek B) |  |  |
| 1 | Centrala pożarowa polon 6000 (wyposażenie wg projektu) | kpl | 1 |
| 2 | Panel obsługi polon 6000 – (wyposażenie wg projektu) | kpl | 1 |
| III | Trasy kablowe |  |  |
| 1 | Korytko kablowe siatkowe 50H50 | mb | 1372 |
| 2 | Wspornik WCS | kpl | 928 |
| 3 | Wieszak korytka siatkowego | szt | 629 |
| 4 | Uchwyty obejmy OZO | szt | 438 |
| 5 | uchwyty UDF 8 | szt | 9805 |
| 6 | Kotwa gwoździowa KWB0 6x35 | szt | 9805 |
| 7 | uchwyty UDF 10 | szt | 285 |
| 8 | Kotwa gwoździowa KWB0 6x35 | szt | 285 |
| 9 | Pręt gwintowany PSG M8 | mb | 264 |
| 10 | Tuleja rozporowa stalowa M8 | szt | 1060 |
| 11 | Pręt gwintowany PSG M6 | mb | 358 |
| 12 | Tuleja rozporowa stalowa M6 | szt | 1432 |
| IV | Okablowanie |  |  |
| 1 | Kabel telekomunikacyjny HTKSHekw 1x2x0,8 | mb | 25074 |
| 2 | Kabel telekomunikacyjny HTKSHekw 4x2x0,8 | mb | 234 |
| 3 | Kabel energetyczny 5x2,5mm2 ognioodporny E90 | mb | 164 |
| 4 | Kabel HDGs 3x2,5 mm2 ognioodporny E90 | mb | 1676 |
| 5 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 ognioodporny E90 | mb | 86 |
| 6 | Kabel NHXH 2x1,5 mm2 ognioodporny E90 | mb | 368 |
| V | Elementy pętli dozorowych |  |  |
| 1 | Czujka DOT 4046 | szt | 241 |
| 2 | Czujka DOT 6046 | szt | 798 |
| 3 | Czujka TUN 6046 | szt | 3 |
| 4 | Czujka zasysająca (kompletna z zasilaczem) | szt | 11 |
| 5 | Przycisk ROP 4001M | szt | 89 |
| 6 | Element kontrolno sterujący EKS 6022 | szt | 45 |
| 7 | Element kontrolno sterujący EKS 6222P | szt | 3 |
| 8 | Element kontrolno sterujący EKS 6044 | szt | 15 |
| VI | Sygnalizatory optyczno-akustyczne |  |  |
| 1 | Sygnalizator SAO P8/CC | szt | 117 |
| 2 | Sygnalizator SAOZ PK | szt | 5 |
| 3 | Puszki łączeniowe PIP 3AN | szt | 122 |
| VII | Dostosowanie rozdzielnic obiektowych |  |  |
| 1 | Przycisk sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu | szt | 6 |
| 2 | Sygnalizacja zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu | szt | 6 |
| 3 | Rozłącznik 630A | szt | 3 |
| 4 | Automatyka sterowania głównym wyłącznikiem przeciwpożarowym | kpl | 3 |
| 5 | Szyna miedziana 40x5mm, 630A | mb | 6 |
| 6 | Wsporniki szyn miedzianych | szt | 24 |

Tabela 9. Spis materiałów

# Spis rysunków

| lp | Tytuł rysunku | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan sytuacyjny - zagospodarowanie terenu, budynki A1, A2, B | PT-01 |
| 2 | Rzut przyziemia - budynki A1, A2 - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-02 |
| 3 | Rzut parteru - budynki A1, A2 - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-03 |
| 4 | Rzut piętra I - budynki A1, A2 - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-04 |
| 5 | Rzut piętra II - budynki A1, A2 - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-05 |
| 6 | Rzut wentylatornia - dach budynku A1 - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-06 |
| 7 | Elementy systemu przeciwpożarowego - klatka schodowa K-1 | PT-07 |
| 8 | Elementy systemu przeciwpożarowego - klatka schodowa K-2 | PT-08 |
| 9 | Elementy systemu przeciwpożarowego klatka schodowa K-3 | PT-09 |
| 10 | Elementy systemu przeciwpożarowego - klatka schodowa K-4 | PT-10 |
| 11 | Elementy systemu przeciwpożarowego - klatka schodowa K-5 | PT-11 |
| 12 | Rzut przyziemia - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-12 |
| 13 | Rzut parteru - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-13 |
| 14 | Rzut piętra I - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-14 |
| 15 | Rzut piętra II - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-15 |
| 16 | Rzut piętra III - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-16 |
| 17 | Rzut piętra IV - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-17 |
| 18 | Rzut piętra V - budynek B - rozmieszczenie elementów systemu ppoż | PT-18 |
| 19 | Elementy systemu przeciwpożarowego biblioteki - klatka schodowa K-1 | PT-19 |
| 20 | Elementy systemu przeciwpożarowego biblioteki - klatka schodowa K-2 | PT-20 |
| 21 | Elementy systemu przeciwpożarowego biblioteki - klatka schodowa K-3 | PT-21 |
| 22 | Schemat pętli pożarowych - budynki A1, A2 | PT-22 |
| 23 | Schemat podłączenia sygnalizatorów optyczno-akustycznych budynki A1, A2 | PT-23 |
| 24 | Schemat pętli pożarowych - budynek B | PT-24 |
| 25 | Schemat podłączenia sygnalizatorów optyczno-akustycznych budynek B | PT-25 |
| 26 | Wyposażenie istniejącej centrali przeciwpożarowej - budynki A1, A2 | PT-26 |
| 27 | Projektowane elementy centrali przeciwpożarowej - budynki A1, A2 | PT-27 |
| 28 | Projektowana centrala przeciwpożarowej - budynek biblioteki B | PT-28 |
| 29 | Projektowany panel sterowania central pożarowych w budynku A2 w pomieszczeniu: 27 portiernia, przyziemie | PT-29 |
| 30 | Schemat połączenia central ppoż w budynku A i budynku B | PT-30 |
| 31 | Schemat podłączenia elementów pętli dozorowych i sygnalizatorów optyczno-akustycznych | PT-31 |
| 32 | Schemat sterowania central oddymiających, schemat sterowania czujek zasysających. | PT-32 |
| 33 | Schematy podłączenia central wentylacyjnych, | PT-33 |
| 34 | Schemat podłączenia istniejącej kontroli dostępu, schemat połączenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu | PT-34 |
| 35 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A1 część budynku A1 | E-A1_1 |
| 36 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A1 część budynku A1 | E-A1_2 |
| 37 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A1 część budynku A1 | E-A1_3 |
| 38 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A1 część budynku A1 | E-A1_4 |
| 39 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A1 część budynku A1 | E-A1_5 |
| 40 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A2 część budynku A2 | E-A2_1 |
| 41 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A2 część budynku A2 | E-A2_2 |
| 42 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A2 część budynku A2 | E-A2_3 |
| 43 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A2 część budynku A2 | E-A2_4 |
| 44 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-A2 część budynku A2 | E-A2_5 |
| 45 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-B biblioteka | E-Bib_1 |
| 46 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-B biblioteka | E-Bib_2 |
| 47 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-B biblioteka | E-Bib_3 |
| 48 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-B biblioteka | E-Bib_4 |
| 49 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-B biblioteka | E-Bib_5 |
| 50 | Schemat rozdzielnicy głównej RG-B biblioteka | E-Bib_6 |

Tabela 10. Spis rysunków.

# Spis załączników

| lp | Tytuł dokumentu | Ilość stron |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uprawnienia budowlane - Projektant branża architektura | 1-1 |
| 2 | Zaświadczenie projektanta - branża architektura | 1-1 |
| 3 | Uprawnienia budowlane - Sprawdzający branża architektura | 1-1 |
| 4 | Zaświadczenie sprawdzającego - branża elektryczna | 1-1 |
| 5 | Uprawnienia budowlane - Projektant branża elektryczna | 1-1 |
| 6 | Zaświadczenie projektanta - branża elektryczna | 1-1 |
| 7 | Uprawnienia budowlane - Sprawdzającego branża elektryczna | 1-1 |
| 8 | Zaświadczenie sprawdzającego - branża elektryczna | 1-1 |
| 9 | Oświadczenie projektantów - branża architektura | 1-1 |
| 10 | Oświadczenie projektantów - branża elektryczna | 1-1 |

Tabela 11. Spis załączników

| lp | Tytuł dokumentu | Zakres stron |
| --- | --- | --- |
| 1 | PipeXpress V2.03.08. Wydruk z 30.08.2023, 15:33 | 1-2 |
| 2 | PipeXpress V2.03.08. Wydruk z 30.08.2023, 15:36 | 1-2 |
| 3 | PipeXpress V2.03.08. Wydruk z 30.08.2023, 15:38 | 1-2 |

Tabela 12. Dowody zgodności czujek zasysających