| Zamawiający | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań |
| --- | --- |
| Obiekt | Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań |
| Temat | Wielobranżowy projekt wykonawczy modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału Biologii UAM. Część elektryczna i sterowanie. |
| Etap | Etap 1 – projekt wymiany istniejących agregatów wody lodowej. Etap 2 – projekt rozdzielenia instalacji wewnętrznej budynku od zewnętrznej instalacji przygotowania chłodu. |

Opracował:	inż. Andrzej Krysiński

Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Kiernowicz

Spis treści

1	Podstawa prawna i techniczna opracowania	6

2	Przedmiot i zakres opracowania	6

3	Wymiana agregatów chłodniczych – rejon A	7

3.1	Zasilanie głównych agregatów	7

3.1.1	Kable zasilające przy agregatach	7

3.1.2	Szafa pośrednicząca SPo	7

3.1.3	Komunikacja w rejonie agregatów	8

3.1.4	Układy pomiarowe w rejonie agregatów	9

3.1.5	Uziomy w rejonie agregatów	9

3.2	Prace w głównej rozdzielni zasilającej agregaty	10

4	Zasilanie i sterowanie nowych pomp obiegowych w budynku – rejon B	10

5	Serwisowy agregat chłodniczy – rejon C	10

6	Nadrzędny układ sterowania	11

7	Ogólne wytyczne dotyczące montażu	12

8	Wytyczne dla współpracujących branż	13

9	Warunki i wytyczne BHP	13

10	Album tras kablowych	15

11	SPECYFIKACJA ZBIORCZA	21

11.1	Szafka analizatorów sieci SAS1	21

11.2	Szafka analizatorów sieci SAS2	21

11.3	Szafa pośrednicząca „SPo” - stojąca (przy agregatach)	22

11.3.1	Szafa SPO – zewnętrzna	22

11.3.2	Szafa SPO-Gn gniazda wewnętrzna do zamontowania w szafie / obudowie SPo	23

11.3.3	Szafa SPO-St (sterowanie) wewnętrzna - do zamontowania w szafie / obudowie SPo	24

11.3.4	Szafa SPO-St – OSPRZĘT	25

11.4	Drabinki, koryta kablowe (przy agregatach)	27

11.5	Wyposażenie szafy sterującej SPA - w pomieszczeniu wymiennika ciepła	28

11.6	Osprzęt	29

11.7	Obiekt	32

12	Spis rysunków	34

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e prawa budowlanego

Niniejszym oświadczam, że wykonana Dokumentacja Projektowa

p.n.

Wielobranżowy projekt wykonawczy modyfikacji instalacji wody lodowej

dla budynku Wydziału Biologii UAM.

Część elektryczna i sterowanie.

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć

mgr inż. Andrzej Kiernowicz

Poznań, 18.06.2024 r.

# Podstawa prawna i techniczna opracowania

Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie:

- projektu technologicznego opracowanego w 2024 r.,

- założeń technologicznych do projektu AKPiA,

- uzgodnień z projektantami branży technologicznej,

- ustaleń między zainteresowanymi stronami,

- obowiązujących norm i wytycznych,

- kart katalogowych i DTR zastosowanych urządzeń.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są układy sterowania, pomiary i automatyka dla nowo projektowanych elementów instalacji chłodniczej Budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zlokalizowanego przy ulicy Uniwersytetu Poznańskiego 6, kampus Morasko.

Zakres opracowania obejmuje:

- modernizację układów zasilania agregatów chłodniczych zlokalizowanych obok budynku,

- układ tymczasowego zasilania serwisowego agregatu chłodniczego, montowanego na czas modernizacji,

- zasilanie nowych pomp obiegowych zamontowanych w instalacji w budynku,

- układ sterowania pracą agregatów chłodniczych oraz nowego zestawu pompowego.

Opracowanie zawiera:

- schematy elektryczne,

- rysunki elewacji i rozmieszczenia,

- wytyczne montażu urządzeń,

- wytyczne BHP.

# Wymiana agregatów chłodniczych – rejon A

## Zasilanie głównych agregatów

### Kable zasilające przy agregatach

- Prace przy agregatach obejmują m.in.:

  - ułożenie i ewentualne przedłużenie istniejących kabli zasilających dla dwóch nowych oraz dla jednego istniejącego agregatu (w niniejszym opracowaniu przyjęto przedłużenie kabli o 5mb dla każdego agregatu) W przypadku, gdy nowe zakupione agregaty będą posiadały inne miejsca wprowadzenia kabli zasilających należy przewidzieć:

  - przedłużenie tych kabli (mufa SMH1 150-300 / 150161 - termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 1-żyłowycho izolacji polimerowej- złączka kablowa miedziana (tulejka) typ ZM

  - wykonanie końcówek do podłączenia na zaciski zasilające szaf zasilająco-sterowniczych.

  - przełożenie kabli dotychczasowo zasilających pompy do nowej szafy SPo:

    - jeden kabel będzie wykorzystany dla potrzeb zasilania urządzeń sterowania i komunikacji

    - drugi kabel będzie wykorzystany dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych

- Rozmieszczenie urządzeń i szafy sterowniczej oraz prowadzenie ciągów kablowych przedstawiono na planach tras kablowych – rysunki nr 61, 62, 63 i 65.

- Ciągi kablowe należy prowadzić na drabinkach kablowych podwójnie ocynkowanych i w rurkach PVC twardych oraz w wężach Peszla.

- Kable zasilające 400/230V i kable pomiarowe prowadzić w oddzielnych korytach.

- Typy kabli oraz oznaczenia tras zebrano w albumie tras kablowych.

- Podane długości poszczególnych tras kablowych należy traktować jako orientacyjne i nie mogą być one podstawą do cięcia kabli i przewodów na odcinki.

### Szafa pośrednicząca SPo

- Dla potrzeb sterowania agregatów chłodniczych zaprojektowano szafę wolnostojącą
 (szafa w szafie – ocieplona); która montowana będzie na wydzielonym dla agregatów; opłotowanym terenie; obok wyjścia z ziemi kabli zasilających agregaty.

- Poprzez moduły w szafie SPo sterowane będą wszystkie trzy agregaty.

- W szafie tej (SPo) zamontowane zostaną:

  - zabezpieczenia gniazd i modułów,

  - gniazdo 3-fazowe,

  - gniazdo 1-fazowe,

  - moduły komunikacyjne i konwertery,

  - przetworniki przepływu.

- Zamontowane elementy przedstawiono na rysunkach:

  - układy pomiarowe:	- na schematach nr 25, 26 i 27

  - moduły komunikacji	- na schematach nr 24 a.2 i 45.

### Komunikacja w rejonie agregatów

Wymagania dla agregatów:

- W zamówieniu agregatu należy zaznaczyć / przewidzieć jego dostawę z wyposażeniem:

  - w moduł komunikacyjny „Ethernet”, protokół BACnet IP / Modbus TCP/IP

  - zabezpieczenie przepięciowe B + C.

- Sterownik istniejącego agregatu należy doposażyć w celu umożliwienia takiej komunikacji
(na przykład moduł komunikacyjny Modbus RTU – Modbus TCP/IP).

- Wymagania Zamawiającego w zakresie integracji agregatów wody lodowej z BMS w Collegium Biologicum podane przez Zamawiającego, producent agregatu powinien udostępnić pełną informację wymaganą do przygotowania programu sterującego:

  - aktualna wartość temperatury na wejściu,

  - aktualna wartość temperatury na wyjściu,

  - potwierdzenie pracy,

  - praca w trybie free cooling,

  - alarmy, ostrzeżenia (pompa, obieg chłodniczy, temperatura, ciśnienie),

  - tryb auto/ręka/0 z wizualizacji BMS,

  - nastawa temperatury,

  - harmonogramy,

  - zmiana trybu pracy.

Sposób realizacji komunikacji pomiędzy agregatami a szafą sterującą SPA w budynku

- Zaprojektowano kabel światłowodowy łączący sterownik swobodnie-programowalny w szafie SPA w pompowni z przełącznikiem ETH (switch) w szafie pośredniczącej Spo przy agregatach, poprzez konwertery ETH/FO.

- Z przełącznika ETH w szafie SPo wyprowadzić kable Patchcord U/FTP / kat. 6 – zewnętrzne do:

  - sterownika fabrycznego w szafie Agregatu AG-1,

  - sterownika fabrycznego w szafie Agregatu AG-3.

Przywołany w projekcie typ przewodu (do projektu załączona została karta katalogowa) opisany został przez producenta następująco: „kable przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 350 MHz. (Przewody) nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej powyżej 1 Gb/s. Kable wypełnione są żelem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Przewody posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego nadają się tak do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi”

- Połączenia komunikacyjne RS485 Z konwertera ETH / RS485 /24A11/ w szafie SPo wyprowadzony jest kabel do przepływomierzy i sterownika fabrycznego agregatu AG-2.

- Kable sterujące w rejonie agregatów należy prowadzić w korytkach kablowych, oddzielonych od kabli zasilających. Koryta osłonić pokrywami.

- Ułożenie kabla światłowodowego w gruncie:

  - Wykop do kabla światłowodowego powinien mieć ok. 70 cm głębokości.

  - Wykop, a następnie rurę osłonową należy poprowadzić możliwie w linii prostej.

  - Przed zakopaniem rury osłonowej RHDPEwp (o średnicy min. 25mm) należy umieścić kabel światłowodowy wewnątrz rury.

  - Należy wykonać tzw. pomiary reflektometryczne zarówno przed pracami, ale również po zakończeniu prac.

  - Kabel zasypać warstwą piasku (min. 20cm).

  - Na warstwie piasku, przed zasypaniem wykopu, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z opisem "UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY".

### Układy pomiarowe w rejonie agregatów

- Przy agregatach, na rurociągach, zamontowane są czujniki temperatury i przepływu. W zakresie prac branży sterowania i automatyki wchodzi wykonanie instalacji kablowej dla:

  - czujników przepływu podłączonych z miernikami przepływomierzy (zamontowanych
w szafie SPo); – każdy dwoma kablami:

    - kablem zasilającym 3-żyłowym,

    - kablem pomiarowym - fabrycznym - dostarczanym wraz z czujnikiem.

  - Czujniki temperatury zasilania i powrotu

    - dodatkowe połączone z miernikami przepływomierzy w szafie SPo.

- Niewykorzystane kable sterownicze ze zdemontowanych agregatów chłodniczych należy skrócić, wprowadzić do nowej szafy SPo; i podłączyć na przygotowaną w szafie listwę.

### Uziomy w rejonie agregatów

- Odnowić instalację uziomu wszystkich agregatów z wykorzystaniem:

  - studzienka gruntowa typ Budniok SK2020P 200x200x165 mm,

  - złącze kontrolne wewnątrz studzienki.

- instalację odgromową wykonać Zgodnie z rysunkiem nr 63, elementy instalacji ujęto w zestawieniu (punkt 11.4 opisu).

## Prace w głównej rozdzielni zasilającej agregaty

- W rozdzielni głównej przewiduje się zamontowanie przekładników prądowych oraz nowych szafek
z analizatorami sieci do nadzoru układu zasilania elektrycznego każdego z agregatów.

- Szafka SAS1	- z dwoma analizatorami sieci – dla Agregatów AG-1 i AG-2.

- Szafka SAS2	- z analizatorem sieci – dla Agregatu AG-3.

- Szafki zamontować obok dotychczasowych szafek analizatorów dla transformatorów Tr1 i Tr2
wg załączonych rysunków nr 11 i 12.

- Przekładniki prądowe zamontować na pojedynczych kablach odpływowych, na dodatkowym wsporniku pod zabezpieczeniami.

- Przekładniki osłonić przeźroczystą płytą izolacyjną.

# Zasilanie i sterowanie nowych pomp obiegowych w budynku – rejon B

- Dla obsługi i sterowania modernizowanego układu agregatów chłodzących – przewidziano wykonanie szafy zasilająco-sterowniczej (ozn. projektowe SPA). Posadowienie szafy SPA - w budynku; w pomieszczeniu wymienników ciepła i pomp obiegowych. Szafa zasilana będzie z rozdz. głównej RG-6/II z zabezpieczenia oznaczonego jako rezerwowe.

Do zasilania tej szafy przewidziano nowy kabel zasilający z rozdzielnicy głównej RG-6/II z zabezpieczenia rezerwowego / nowe oznacz. 31– YKY 5 x 10, patrz rys. nr. 21 i 31.

- Nowe pompy obiegowe (2 szt.) zasilane będą z szafy SPA. W szafie przewidziano osprzęt dla trzeciej pompy (przewidywana rozbudowa).

# Serwisowy agregat chłodniczy – rejon C

- W projekcie dodatkowo przedstawiono sposób i możliwość podłączenia zasilania elektrycznego dla serwisowego agregatu chłodniczego. Agregat serwisowy zostanie zlokalizowany w rejonie C.

- Zasilanie agregatu tymczasowego wykonać wg rysunków nr 4 i 16. Zabezpieczenie kabla zasilającego w rozdzielni zasilającej zmniejszyć na 250A na czas pracy agregatu tymczasowego.

- Kable zasilające agregat z szafy SK 11/11 podłączyć na złącze rezerwowe

  - dolna lewa strona szafy SK 11/11), patrz rys. 16 [ ozn. B ] – rezerwa.

- Kabel zasilający agregat (AG-1) z rozdzielni – złącze LCH-1 - wyłączony na czas modernizacji

  - odłączyć i włączyć na złącze rezerwowe (dolna lewa strona szafy SK 11/11), patrz rys. 16 [ ozn. A ] – rezerwa.

- Kable zasilające agregat tymczasowy wyprowadzić spod cokołu szafy i prowadzić w rurze Arota
do agregatu.

# Nadrzędny układ sterowania

- W pomieszczeniu wymiennika ciepła (Rejon B) zaprojektowano wykonanie szafy sterowniczej SPA, wyposażonej m.in. w:

  - sterownik swobodnie-programowalny z modułami wejść i wyjść,

  - panel operatorski zamontowany na drzwiach szafy,

  - elementy zabezpieczające, sterujące i zasilające urządzenia,

  - zasilacze 24VDC i UPS,

  - listwy zaciskowe

- Zastosowany sterownik swobodnie programowalny zapewnia w pełni automatyczną pracę układu produkcji chłodu, a w przyszłości umożliwi podłączenie go do centralnego systemu zarządzania budynkiem (BMS). Obecnie przewiduje się ułożenie kabla światłowodowego pomiędzy szafą SPA a recepcją (rys. nr 45) w istniejącym korycie kablowym dla kabli sterowniczych. Zapas kabla ok. 5m pozostawić w korycie do czasu wymiany istniejącego sterownika w recepcji.

- Panel zamontowany na drzwiach szafy umożliwia:

  - obserwację pracy urządzeń i parametrów technologicznych,

  - zmianę wybranych wartości parametrów technologicznych,

  - włączanie i wyłączanie urządzeń.

- Do sterownika (poprzez kabel światłowodowy) zostaną podłączone poniższe komponenty:

  - Sterowniki agregatów chłodniczych (3 szt.)

  - Układy sterowania pomp zamontowanych w agregatach chłodniczych (3 szt.)

  - Przepływomierze (3 szt.) i czujniki temperatury (6 szt.) - zamontowane przy agregatach chłodniczych

  - Układ sterowania pracą pomp obiegowych zainstalowanych w budynku

  - Przepływomierz i czujniki temperatury zainstalowane w instalacji wewnętrznej budynku

  - Przetwornik różnicy ciśnień do pomiaru ciśnienia dyspozycyjnego zainstalowany w budynku

  - Siłownik zaworu upustowego zamontowanego w wentylatorowni nr.2

  - Presostaty minimalnego ciśnienia w obiegach chłodniczych.

  - Elementy pomocnicze t.j. moduły komunikacyjne ETH

- Urządzenia sterujące zamontowane w fabrycznych szafach agregatów chłodniczych połączone są
z w/w sterownikiem kablem światłowodowym – do ułożenia w ziemi.

- W ramach dostawy sterownika należy przewidzieć jego oprogramowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technologicznym, włącznie z przygotowaniem zdalnego dostępu z lokalnej sieci VPN za pomocą przeglądarki internetowej (web server), z możliwością monitoringu pracy układu i zmiany podstawowych nastaw. Oprogramowanie wykonać w uzgodnieniu z projektantem technologii i Użytkownikiem. Centrum Informatyczne UAM wyspecyfikuje router i skonfiguruje zdalny dostęp z lokalnej sieci VPN. Zakup routera po stronie Wykonawcy. Miejsce montażu routera do ustalenia na etapie wykonawstwa.

- W ramach dostawy sterownika należy przewidzieć oprogramowanie graficznego panelu operatorskiego, w zakresie umożliwiającym monitoring pracy układu i zmianę podstawowych nastaw. Widoki na panelu operatorskim powinny być spójne z ekranami dostępnymi przez zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową (web server).

# Ogólne wytyczne dotyczące montażu

Montaż zewnętrzny dotyczy zakresu prac realizowanych w rejonie A (agregaty chłodnicze) oraz podłączenie zasilania agregatu serwisowego w rejonie C.

- W zakres projektowanych prac wchodzą:

  - montaż przetworników ciśnienia i czujników temperatury, presostatów,

  - zamocowanie szafy sterującej SPo i szafy SPA,

  - ułożenie drabinek i rurek do ułożenia kabli,

  - ułożenie tras kablowych pomiędzy szafami a urządzeniami na obiekcie zgodnie z albumem tras kablowych,

- Prowadzenie ciągów kablowych w drabinkach kablowych podwójnie ocynkowanych i w rurkach PVC-twardych oraz w wężach Peszla. Kable zasilające 400/230V i kable pomiarowe prowadzić w oddzielnych korytach.

- Rozmieszczenie szaf zasilających i sterowniczych oraz prowadzenie ciągów kablowych przedstawiono
na planach tras kablowych oraz na rysunku p.n. „Lokalizacja podstawowych urządzeń”.

- Typy kabli oraz oznaczenia tras zebrano w albumie tras kablowych.

- Wykaz aparatury i materiałów montażowych i instalacyjnych podano w specyfikacji zbiorczej.

- Montaż wykonać zgodnie z Polskimi Normami i aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Podane długości poszczególnych tras kablowych należy traktować jako orientacyjne i nie mogą być one podstawą do cięcia kabli i przewodów na odcinki.

- Podłączyć wszystkie metalowe masy urządzeń P i A do instalacji połączeń wyrównawczych.

- Wykaz aparatury i materiałów montażowych i instalacyjnych podano w specyfikacji zbiorczej.

- Dokumentacja nie obejmuje doboru zaworów, klap i innych urządzeń technologicznych.

- Montaż wykonać zgodnie z Polskimi Normami i aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Podłączyć wszystkie metalowe masy urządzeń P i A do instalacji połączeń wyrównawczych.

- Po wykonaniu instalacji sprawdzić działanie systemu ochrony przeciwporażeniowej.

# Wytyczne dla współpracujących branż

- Na instalacji technologicznej pompowni należy wspawać króćce dla aparatury pomiarowej

  - Króćce pomiarowe wyposażone w pochwy termometryczne do montażu czujników temperatury,

  - Króćce pomiarowe do montażu czujników ciśnienia wyposażone w serwisowe zawory odcinające.

- Powyższe prace te należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która zrealizuje je zgodnie z wymaganiami producentów.

# Warunki i wytyczne BHP

- Jako ochronę ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania uszkodzonych obwodów.

  - Ochrona realizowana jest przez urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki nadprądowe), urządzenia ochronne różnicowo-prądowe (wyłączniki różnicowo-prądowe z członami nadprądowymi w obwodach zasilania gniazd wtykowych 230VAC).

  - Przyjęto dla zabezpieczanych obwodów czas wyłączenia ≤ 0,4 sek.

  - Wyłączniki różnicowo-prądowe - znamionowy prąd wyzwolenia I=30mA.

- Układ zasilania w przepompowni - TN-S.

  - Obwody odbiorcze 1-fazowe – kable 3 - żyłowe.

  - Obwody odbiorcze 3-fazowe – kable 5 - żyłowe.

  - Kolor izolacji przewodu neutralnego N - niebieski.

  - Kolor izolacji przewodu ochronnego uziemionego PE - żółto-zielony.

- Przewidziano ochronę przeciwprzepięciową za pomocą urządzeń f-my EATON.

  - Ochrona realizowana jest przez zabudowanie w szafach SPo i SPA ograniczników przepięć.

  - Całość prac związanych z ochroną przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z normą

  - PN-IEC 60 364-4-4-43.

- Prace przy układach pomiarów i automatyki powinny być organizowane i wykonane taki sposób,
by zapewnić bezpieczeństwo pracowników i sprawność urządzeń pomiarowych i automatyki.

- Osoby zatrudnione przy eksploatacji oraz pracach konserwacyjno-remontowych powinny być przeszkolone w dziedzinie eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz znać szczegółowo niniejszy projekt oraz DTR zamontowanych urządzeń.

- Prace konserwacyjne i naprawy urządzeń AKPiA można wykonywać dopiero po: odcięciu dopływu czynników energetycznych do tej aparatury, odłączeniu napięcia zasilającego.

- Urządzenia technologiczne, które znajdują się w pobliżu, a których ruch zagraża bezpieczeństwu wykonywania prac przy: montażu, rozruchu, konserwacji, naprawie lub remoncie urządzeń i instalacji pomiarów i automatyki - należy wyłączyć z ruchu. W przypadku niemożliwości wyłączenia z ruchu w/w urządzeń technologicznych należy zastosować inne środki zabezpieczające, które muszą całkowicie zabezpieczyć zdrowie i życie ludzkie.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych związanych z układem AKPiA przepompowni wykonać wymagane przepisami pomiary (ciągłość żył, pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej).

# Album tras kablowych

| Nr trasy | Typ kabla | Przebieg |  | Długość [ mb ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

| 8 E1… | 4 x YKY 1x240 | Rozdz. główna | Szafa SK 11/11 dla AG-1 |  | Kabel istniejący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 E2… | 3 x YKY 1x240 1 x YKY 1x120 | Agregat AG-1 | Szafa SK 11/11 |  | Kabel istniejący Przewidzieć przedłużenie |
| 11 E1… | 4 x YKY 1x240 | Rozdz. główna | Szafa SK 11/11 dla AG-2 |  | Kabel istniejący |
| 11 E2… | 3 x YKY 1x240 1 x YKY 1x120 | Agregat AG-2 | Szafa SK 11/11 |  | Kabel istniejący Przewidzieć przedłużenie |
| 3 E1… | 4 x YKY 1x150 | Rozdz. główna | Szafa SK 11/11 dla AG-3 |  | Kabel istniejący |
| 3 E2… | 3 x YKY 1x150 1 x YKY 1x95 | Agregat AG-2 | Szafa SK 11/11 |  | Kabel istniejący Przewidzieć przedłużenie |

| 25M1 | BIT 500 C BLACK OR 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 25B1 | Szafa SPo | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25M2 | BIT 500 C BLACK OR 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 25B2 | Szafa SPo | 20 |  |
| 25S4 | BIT 500 2 x 0,75 | Czujnik przepływu 25B4 | Szafa SPo | 20 |  |
| 25M4 | Kabel fabryczny ENKO | Czujnik przepływu 25B4 | Szafa SPo | 20 |  |

| Nr trasy | Typ kabla | Przebieg |  | Długość [ mb ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

| 26M1 | BIT 500 C BLACK OR 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 26B1 | Szafa SPo | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26M2 | BIT 500 C BLACK OR 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 26B2 | Szafa SPo | 25 |  |
| 26S4 | BIT 500 2 x 0,75 | Czujnik przepływu 26B4 | Szafa SPo | 25 |  |
| 26M4 | Kabel fabryczny ENKO | Czujnik przepływu 26B4 | Szafa SPo | 25 |  |

| 27M1 | BIT 500 C BLACK OR 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 27B1 | Szafa SPo | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27M2 | BIT 500 C BLACK OR 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 27B2 | Szafa SPo | 30 |  |
| 27S4 | BIT 500 2 x 0,75 | Czujnik przepływu 27B4 | Szafa SPo | 30 |  |
| 27M4 | Kabel fabryczny ENKO | Czujnik przepływu 27B4 | Szafa SPo | 30 |  |

| Nr trasy | Typ kabla | Przebieg |  | Długość [ mb ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

| 6E1 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prądowy 6Pr1 | Szafka SAS1 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6E2 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prądowy 6Pr2 | Szafka SAS1 | 10 |  |
| 6E3 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prądowy 6Pr3 | Szafka SAS1 | 10 |  |
| 6E4 | BIT 4 x 1,5 | Fazy L1, L2, L3, N | Szafka SAS1 | 10 |  |

| 7E1 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prąd. 7Pr1 | Szafka SAS1 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E2 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prąd. 7Pr2 | Szafka SAS1 | 10 |  |
| 7E3 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prąd. 7Pr3 | Szafka SAS1 | 10 |  |
| 7E4 | BIT 4 x 1,5 | Fazy L1, L2, L3, N | Szafka SAS1 | 10 |  |

| 8E1 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prądowy 8Pr1 | Szafka SAS2 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8E2 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prądowy 8Pr2 | Szafka SAS2 | 10 |  |
| 8E3 | BIT 2 x 2,5 | Przekładnik prądowy 8Pr3 | Szafka SAS2 | 10 |  |
| 8E4 | BIT 4 x 1,5 | Fazy L1, L2, L3, N | Szafka SAS2 | 10 |  |

| Nr trasy | Typ kabla | Przebieg |  | Długość [ mb ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

| 31E1 | YKY 5 x 10 | Rozdz. główna RG-6/II | Szafa SPA | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31E2 | YKY 4 x 6 | Pompa 1 | Szafa SPA | 20 |  |
| 31E3 | YKY 4 x 6 | Pompa 2 | Szafa SPA | 20 |  |
| 33S1 | LiYCY 10 x 0,75 | Pompa 1 | Szafa SPA | 20 |  |
| 34S1 | LiYCY 10 x 0,75 | Pompa 2 | Szafa SPA | 20 |  |
| 36M1 | LiYCY 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 36B1 | Szafa SPA | 25 |  |
| 36M2 | LiYCY 2 x 0,75 | Czujnik temperatury 36B2 | Szafa SPA | 25 |  |
| 36M3 | LiYCY 2 x 0,75 | Przetwornik przepływu 36B3 | Szafa SPA | 25 |  |
| 36E1 | BIT 500 Black FR 3 x 1 (przeznaczony do układania w ziemi) | Przetwornik przepływu 36B3 | Szafa SPA | 25 |  |
| 36S4 | BIT 500 Black FR 2 x 0,75 (przeznaczony do układania w ziemi) | Przetwornik przepływu 36B3 | Przetwornik przepływu 36B4 | 25 |  |
| 36M4 | Kabel fabryczny ENKO | Przetwornik przepływu 36B3 | Przetwornik przepływu 36B4 | 10 |  |

| 37M1 | LiYCY 2 x 0,75 | Przetwornik różnicy ciśnienia 37B1 | Szafa SPA | 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37S2 | LiYCY 2 x 0,75 | Pompa 1 | Szafa SPA | 20 |  |
| 37S3 | LiYCY 2 x 0,75 | Pompa 2 | Szafa SPA | 20 |  |
| 37S4 | LiYCY 3 x 0,75 | Zawór regulacyjny 37Y1 | Szafa SPA | 20 |  |

| Nr trasy | Typ kabla | Przebieg |  | Długość [ mb ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

| 38S1 | BIT 500 Black FR 3 x 1 (przeznaczony do układania w ziemi) | Presostat 38B1 ob. pierwotny | Szafa SPA | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38S2 | BIT 500 Black FR 3 x 1 (przeznaczony do układania w ziemi) | Presostat 38B2 ob. wtórny | Szafa SPA | 25 |  |
| 39M1 | YKY 4x70 FR (St) 2 x 0,75 (przewód przeznaczony do przesyłu energii elektrycznej. Zastosowanie: linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi” | Czujnik temperatury zewnętrznej 39B1 | Szafa SPA | 20 |  |

Kabel zasilający dla agregatu tymczasowego

| 80E1 | YKY 4 x 70 | Szafa SK 11/11 | Agregat tymczasowy | 20 | Kabel nowy W rurze Arota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kable komunikacyjne

| K45.0 | Kabel światłowodowy zewnętrzny Z-XOTKtsdDb : 8 włókien | Szafa SPA w pompowni | Szafa fabryczna agregatu AG-2 | 240 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| K45.1 | Kabel U/FTP kat 6 skrętka do ziemi | Szafa SPo | Szafa fabryczna agregatu AG-1 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K45.2 | Kabel U/FTP kat 6 skrętka do ziemi | Szafa SPo | Szafa fabryczna agregatu AG-2 | 20 |  |
| K45.3 | Kabel U/FTP kat 6 skrętka do ziemi | Szafa SPo | Szafa fabryczna agregatu AG-3 | 20 |  |

| Nr trasy | Typ kabla | Przebieg |  | Długość [ mb ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

| K45.11 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 żelowany do ziemi | Szafa SPo | Przetwornik przepływu 23B3 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K45.12 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 żelowany do ziemi | Szafa fabryczna agregatu AG-2 | Przetwornik przepływu 23B3 | 20 |  |
| K45.13 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 żelowany do ziemi | Szafa fabryczna agregatu AG-2 | Przetwornik przepływu 22B3 | 20 |  |
| K45.14 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 żelowany do ziemi | Przetwornik przepływu 21B3 | Przetwornik przepływu 22B3 | 20 |  |
| K45.16 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 żelowany | Szafa SPA w pompowni | Pompa 1 | 20 |  |
| K45.17 | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 żelowany | Pompa 1 | Pompa 2 | 20 |  |

| K45.10 | Kabel światłowodowy zewnętrzny Z-XOTKtsdDb : 8 włókien | Szafa SPA | Szafka BMS w portierni | 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# SPECYFIKACJA ZBIORCZA

## Szafka analizatorów sieci SAS1

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 6A1, 7A1 | Analizator sieci DIRIS A40 RS485 ModBUS 3I 20 Producent: SOCOMEC | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6F1…6F3 7F1…7F3 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 40A typ STV D01 6A 3p Producent: ETI | 6 |  |
| 3 | SAS1 | Szafka metalowa 400x400x250 IP54 typ NSYS3D4420P Producent: SCHNEIDER | 1 |  |

Do zamontowania na kablach odejściowych

| 4 | 6Ppr1…3 7Ppr1…3 | Przekładnik prądowy z rozpinanym rdzeniem typ LCTS 50/32SC 0500A: 500A/5A, klasa 1 LCTS 5032500500A51 Producent: LUMEL | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |

## Szafka analizatorów sieci SAS2

| 6 | 8A1 | Analizator sieci DIRIS A40 RS485 ModBUS 3I 20 Producent: SOCOMEC | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8F1…8F3 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 40A typ STV D01 6A 3p Producent: ETI | 3 |  |
| 8 | SAS2 | Szafka metalowa 400x400x250 IP54 typ NSYS3D4420P Producent: SCHNEIDER | 1 |  |

Do zamontowania na kablach odejściowych

| 9 | 8Ppr1…3 | Przekładnik prądowy z rozpinanym rdzeniem typ LCTS 50/32SC 0500A: 500A/5A, klasa 1 LCTS 5032500500A51 Producent: LUMEL | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |

## Szafa pośrednicząca „SPo” - stojąca (przy agregatach)

Uwagi:

- Szafa pośrednicząca SPo – stojąca; składa się z obudowy (2-drzwiowa) - 2000 x 1200 x 500 z cokołem wysokości 200mm.

- W górnej części tej obudowy zamontowana jest szafa o wymiarach - 1000 x 1000 x 300. Oznaczona projektowo SPo-St. Przeznaczona jest do montażu elementów automatyki

- W dolnej części tej obudowy zamontowana jest szafka o wymiarach - 400 x 400 x 200. Oznaczona projektowo SPo-Gn. Przeznaczona jest do montażu elementów zasilania gniazd wtykowych.

- Obok tej szafki wewnętrznej SPo-Gn zamontowana jest puszka kabla rezerwowego (wcześniej dla zasilania pompy nr 2) oraz listwa dla istniejących kabli sterowniczych (po modernizacji – rezerwowych.

- Poniżej szafy wewnętrznej SPo-St zamontowane są mierniki przepływu (przeliczniki - wyświetlacze) mierników przepływu oraz wyłącznik główny zasilania szafy SPo.

### Szafa SPO – zewnętrzna

OSPRZĘT

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 21SG | Wyłącznik główny 3-torowy 63A w obudowie typ 4G63-10-PK 63 Producent: APATOR | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | Puszka instalacyjna - typ S-BOX 240x190x90 Producent: PAWBOL | 1 | do kabla rezerwowego |
| 23 |  | Zacisk 2,5mm2 Producent: WEIDMULLER | 30 | Listwy: XrG1, XrG2, XrG3 |
| 24 | SPo | Obudowa Spacial stojąca SM - typ NSYSM2012602D - 2000x 1200x 600mm - drzwi pełne podwójne - wkładka z kluczem - lampa LED 230V AC - cokół o wys. 200mm Producent: SCHNEIDER | 1 |  |
| 25 |  | Zadaszenie o wymiarach dachu 1500 x 1200 ze stali nierdzewnej wraz z konstrukcją nośną Producent: Wykonanie indywidualne | 1 |  |

### Szafa SPO-Gn gniazda wewnętrzna do zamontowania w szafie / obudowie SPo

OSPRZĘT

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 22SG | Wyłącznik główny 3-torowy 40A na drzwi szafy typ 4G40-10-U r112 Producent: APATOR | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 22F01 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy / 4p 40A typ FRCDM – 40/4/003-G/B+ Producent: EATON | 1 |  |
| 33 | 22F02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy / 2p 16A typ CKN6 – 16/0,2P/03-B Producent: EATON | 1 |  |
| 34 | 22F1 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 3 faz / typ HN-B35/3 Producent: EATON | 1 |  |
| 35 | 22F2 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz / typ HN-B16/1 Producent: EATON | 1 |  |
| 36 | 22G1 | Gniazdo 3-fazowe na drzwi skos 32A / 5p - typ IEN Producent: SEZ | 1 |  |
| 37 | 22G2 | Gniazdo 1-fazowe z/u niebieskie na drzwi - typ PCE 104-0b Producent: PCE | 1 |  |
| 38 |  | Zacisk 2,5mm2 Producent: WEIDMULLER | 10 |  |
| 39 |  | Zacisk 10mm2 Producent: WEIDMULLER | 10 |  |
| 40 | SPo-Gn | Obudowa Spacial wisząca S3D - typ NSYS3D4420P - z płytą montażową ocynkowaną - IP66 / 400 x 400 x 200mm Producent: SCHNEIDER | 1 | Do zamontowania w szafie SPo |
| 41 - 50 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |

### Szafa SPO-St (sterowanie) wewnętrzna - do zamontowania w szafie / obudowie SPo

APARATURA

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 24A7 | Przełącznik Ethernet (switch) 5 x RJ 45 zarządzalny - typ EDS-405A Producent: MOXA | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 24A8 | Przemysłowy media konwerter 1*10/100Tx + 1*100Fx, zasilanie 12-48VDC typ: METU-0201-M Producent: COMPARTA | 1 |  |
| 53 | 24A10 24A11 | Konwerter / multiplekser 8 wejść analogowych / na transmisję RS485 / ModBUS RTU Producent: : Labor-Aster | 2 |  |
| 54 | 24A9 | Konwerter ETH / RS485 MGate MB3180 Producent: MOXA | 1 |  |
| 55 |  | Kabel SC/APC - SC/APC LANBERG 2 m (Patchcord) | 2 |  |
| 56 |  | Przełącznica światłowodowa na szynę DIN - 6x SC simplex / LC duplex | 1 |  |
| 57 | 24Z2 | Zasilacz 24V DC / 5A Nr. katalogowy: DR-100-24 do mocowania na szynę TS35 Producent: Mean Well | 1 |  |
| 58 | 24ZUPS | Zasilacz UPS typ MINI / 320 PLUS Producent: ETA | 1 |  |
| 59, 60 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |

### Szafa SPO-St – OSPRZĘT

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | 23SG | Wyłącznik główny 3-torowy 40A na drzwi szafy typ 4G40-10-U r112 Producent: APATOR | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 23FZP1 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 63A typ STV D02 63A 3p Producent: ETI | 1 |  |
| 63 | 23ZP1 | Ochronnik przepięciowy / ogranicznik przepięć SPD 3-fazowy B+C (Typ 1+2) 4P 5kA + 25kA/50kA Producent: Schelinger | 1 |  |
| 64 | 23F1 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 3 faz typ HN-B6/3 Producent: EATON | 1 |  |
| 65 | 23F2, 23F3 25F5 26F5 27F5 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 3 faz typ HN-B10/1 Producent: EATON | 5 |  |
| 66 | 24F1 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz typ HN-C10/1 Producent: EATON | 1 |  |
| 67 | 23F4, 23F5 24F3 24F4 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz typ HN-C6/1 Producent: EATON | 4 |  |
| 68 | 24F2 24F7-11 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz typ HN-C4/1 Producent: EATON | 6 |  |
| 69 | 23H1, 23H2, 323H3 | Lampka sygnalizacyjna 230V niebieska typ: M22-L-B+M22-A+M22-LED-W Producent: EATON | 3 |  |
| 70 | 23Gn1 24Gn5 | Gniazdo wtykowe na szynę typ t-2P+Z-10/16A-250V Producent: ELSIN | 3 |  |

Szafa SPO-St – OSPRZĘT

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 | 23B1 | Termostat na szynę typ 8017 / 0 … 60OC Producent: BEMKO | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 23B1 | Grzałka na szynę typ HG-140-45W Producent: DELTA | 1 |  |
| 73 | 25F1-3 26F1-3 27F1-3 | Złączka uniwersalna śrubowa z bezpiecznikiem szklanym typ MRK-S 6mm2 szara / wkładka 50mA Producent: ONKA Elektrik Tr | 9 |  |
| 74 |  | Kabel Patchcord U/FTP – kat. 6 -2mb | 2 |  |
| 75 |  | Kabel Patchcord U/FTP – kat. 6 -20mb zewnętrzny – czarny | 1 | do AG-1 |
| 76 |  | Kabel Patchcord U/FTP – kat. 6 -25mb zewnętrzny – czarny | 1 | do AG-2 |
| 77 |  | Kabel Patchcord U/FTP – kat. 6 -30mb zewnętrzny - czarny | 1 | do AG-3 |
| 78 - 80 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |
| 81 | 25F1-3 26F1-3 27F1-3 | Złączka uniwersalna śrubowa z bezpiecznikiem szklanym typ MRK-S 6mm2 szara / wkładka 50mA Producent: ONKA Elektrik Tr | 9 |  |
| 82 |  | Zacisk na szynę PE 10mm2 Producent: WEIDMULLER | 3 |  |
| 83 |  | Zacisk na szynę PE 2,5mm2 Producent: WEIDMULLER | 10 |  |
| 84 |  | Zacisk 2,5mm2 Producent: WEIDMULLER | 100 |  |
| 85 |  | Koryto grzebieniowe 30 x 30 Producent: LICATEC | 8m |  |
| 86 |  | Koryto grzebieniowe 50 x 40 Producent: LICATEC | 4m |  |

Szafa SPO-St – OSPRZĘT

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 |  | Koryto grzebieniowe 80 x 60 Producent: LICATEC |  | 4m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | SPo-St |  | Obudowa Spacial wisząca S3D - typ NSYS3D101030P - z płytą montażową ocynkowaną - IP55 / 1000 x 1000 x 300mm Producent: SCHNEIDER |  | 1 |  | Do zamontowania w szafie SPo |
| 89, 90 |  |  | Numeracja rezerwowa |  |  |  |  |

## Drabinki, koryta kablowe (przy agregatach)

| 101 |  | Drabinka kablowa DKP400H60/3N Baks Producent: BAKS | 8 mb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 |  | Drabinka kablowa DKP200H60/3N Baks Producent: BAKS | 20 mb |  |
| 103 |  | Stopa dachowa SDB40 630010 Producent: BAKS | 20 szt. |  |
| 104 |  | Ceownik wzmocniony CWD 40H40 / 3 Producent: BAKS | 30 mb |  |
| 105 |  | Bednarka ocynkowana - szerokość 30mm x grubość 4mm Producent: BAKS | 30 mb |  |
| 106 |  | Maszt odgromowy na trójnogu ze złączkami – nr kat. 6.40.04 | 6 |  |
| 107 |  | Złącze krzyżowe 25 - nr kat. 3.02 | 20 |  |
| 108 |  | Złącze kontrolne 25 do iglic nr kat. 3.08.01 | 8 |  |
| 109 |  | Bednarka ocynkowana 30x4 nr kat. 1.11 | 90 |  |
| 110 |  | Studzienka gruntowa 200x200x165 | 1 |  |

## Wyposażenie szafy sterującej SPA - w pomieszczeniu wymiennika ciepła

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 111 | A1 | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), - 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) - 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) - 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC) - 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0 - 20 mA), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 125 KB; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V14 LUB WYŻSZY) 6ES7 215-1BG40-0XB0 Producent: SIEMENS, Niemcy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | A2 | SIMATIC S7-1200 1234 - Moduł wejść/wyjść analogowych 6ES7 234-4HE32-0XB0 - 4 WEJŚCIA ANALOGOWE 0 - 10V DC / 0 … 20mA - 2 WYJŚCIA ANALOGOWE 0 - 10V DC / 0 … 20mA - ZASILANIE: 24V DC 6ES7 234-4HE32-0XB0 Producent: SIEMENS, Niemcy | 1 |  |
| 113 | A3 | SIMATIC S7-1200 – Płytka sygnałowa SB 1231 - wejście - 1 AI – 4 … 20 mA Kod zamówieniowy: 6ES7231-4HA30-0XB0 Producent: SIEMENS, Niemcy | 1 |  |
| 114 | A0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS422/485 - 6ES7241-1CH32-0XB0 Kod zamówieniowy: 6ES7241-1CH32-0XB0 Producent: SIEMENS, Niemcy | 1 |  |
| 115 | 32A11 | SIMATIC PANEL OPERATORSKI HMI KTP900 BASIC COLOR PN, 9” 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH; INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45) 6AV2123-2JB03-0AX0 Producent: SIEMENS, Niemcy | 1 |  |
| 116 | 32ZUPS | Zasilacz UPS typ MINI / 720 PLUS Producent: ETA | 1 |  |

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 117 | 32Z2 | Zasilacz 24V DC / 5A Nr. katalogowy: DR-100-24 do mocowania na szynę TS35 Producent: Mean Well | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 32A1 | Przełącznik Ethernet (switch) 5 x RJ 45 zarządzalny - typ EDS-405A Producent: MOXA | 1 |  |
| 119 | 32A4 32A5 | Przemysłowy media konwerter 1*10/100Tx + 1*100Fx, zasilanie 12-48VDC typ: METU-0201-M Producent: COMPARTA | 2 |  |
| 120 | 37A1 | Przetwornik/separator uniwersalny typ AR593 Producent: APAR | 1 |  |
| 121 |  | Kabel SC/APC - SC/APC LANBERG 2 m (Patchcord) | 4 kpl. |  |
| 122 |  | Przełącznica światłowodowa na szynę DIN - 6x SC simplex / LC duplex | 2 |  |
| 123 - 130 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |

## Osprzęt

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 131 | 31SG | Wyłącznik główny 3-torowy 63A na drzwi szafy typ 4G63-10-U r112 Producent: APATOR | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 31FZP1 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 63A typ STV D02 63A 3p Producent: ETI | 1 |  |
| 133 | 31FP1, 31FP2, 31FP3 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 25A typ STV D02 63A 3p Producent: ETI | 3 |  |

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 134 | 31ZP1 | Ochronnik przepięciowy / ogranicznik przepięć SPD 3-fazowy B+C (Typ 1+2) 4P 5kA + 25kA/50kA Producent: Schelinger | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 31F1 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 3 faz typ HN-B6/3 Producent: EATON | 1 |  |
| 136 | 31F2, 31F3, 36F5 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 3 faz typ HN-B10/1 Producent: EATON | 3 |  |
| 137 | 31F4, 32F1 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz typ HN-C10/1 Producent: EATON | 2 |  |
| 138 | 32F4 … 32F6 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz typ HN-C6/1 Producent: EATON | 3 |  |
| 139 | 32F3 | Wyłącznik instalacyjny 6kA / 1 faz typ HN-C4/1 Producent: EATON | 1 |  |
| 140 - 150 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |
| 151 | 33K1-3 34K1-3, 35K1-3 38K1, 38K2 | Przekaźnik przemysłowy 230V AC typ R4 - styki: 4P - z gniazdem typ GZT-4 - szare Producent: RELPOL | 11 |  |
| 152 | 31Gn1, 32Gn5 | Gniazdo wtykowe na szynę typ t-2P+Z-10/16A-250V Producent: ELSIN | 2 |  |
| 153 | 33SG, 34SG, 35SG | Przełącznik pokrętny 3--pozycyjny z lampką zieloną typ: M22-WRLK3-G +M22-A + 2xM22-K10 + M22-LED230G Producent: EATON | 3 |  |

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 154 | 33H1, 34 H1, 35 H1 | Lampka sygnalizacyjna 24V czerwona typ: M22-L-R+M22-A+M22-LED-W 24V Producent: EATON | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 33H2, 34 H2, 35 H2 | Lampka sygnalizacyjna 24V zielona typ: M22-L-G+M22-A+M22-LED-G 24V Producent: EATON | 3 |  |
| 156 | 31H1, 31 H2, 31 H3 | Lampka sygnalizacyjna 230V niebieska typ: M22-L-B+M22-A+M22-LED-W Producent: EATON | 3 |  |
| 157 | 36F1 … 36F3 37F1 38F1,F2 39F1 | Złączka uniwersalna śrubowa z bezpiecznikiem szklanym typ MRK-S 6mm2 szara / wkładka 50mA Producent: ONKA Elektrik Tr | 7 |  |
| 158 |  | Zacisk na szynę PE 2,5mm2 Producent: WEIDMULLER | 10 |  |
| 159 |  | Zacisk PE 10mm2 Producent: WEIDMULLER | 10 |  |
| 160 |  | Zacisk 10mm2 Producent: WEIDMULLER | 20 |  |
| 161 |  | Zacisk 2,5mm2 Producent: WEIDMULLER | 120 |  |
| 162 |  | Zacisk 4mm2 Producent: WEIDMULLER | 20 |  |
| 163 |  | Koryto grzebieniowe 30 x 30 Producent: LICATEC | 8m |  |
| 164 |  | Koryto grzebieniowe 50 x 40 Producent: LICATEC | 4m |  |
| 165 |  | Koryto grzebieniowe 80 x 60 Producent: LICATEC | 4m |  |

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 166 | SPA | Szafa sterownicza stojąca typ NSYSM20840P - wys. x sz. x gł. 2000 x 800 x 400 - z płytą montażową - z cokołem 100mm Producent: SCHNEIDER | 1kpl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 - 170 |  | Numeracja rezerwowa |  |  |

## Obiekt

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 171 | 25B1,B2 26B1,B2 27B1,B2 36B1,B2 | Czujnik temperatury zasilania zanurzeniowy typ CT-08 0 … 150OC / 4 … 20mA L = 100mm, M20x1,5 Producent: LIMATHERM | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 39B1 | Czujnik temperatury zewnętrznej typ AP-TOPZ 850 -40 … 85OC / 4 … 20mA Producent: LIMATHERM | 1 |  |
| 123 | 25B1,B2 26B1,B2 27B1,B2 36B1,B2 | Osłona czujnika (do wspawania w rurociąg) typ OSG-15-M20x1,5-100 Producent: LIMATHERM | 8 |  |
| 124 | 37B1 | Przetwornik różnicy ciśnień typ APR-2000 PD zakres: 0 … 100kPa / 4 …20mA Producent: APLISENS | 1 |  |
| 125 | 38B1, 38B2 | Presostat ciśnienia MIN 0,2 … 6 bar / 017-523766 typ: RT 200 / G3/8” Producent: DANFOSS | 2 |  |

| Lp | Symbol | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 126 | 37.1N2 37.2N2 38.1N2 38.2N2 | Kurek manometryczny PN16 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 37.1N1 37.2N1 38.1N1 38.2N1 | Zawór odcinający ½” – PN16 | 4 |  |
| 128 | 25B3 26B3 27B3 36B3 | Przepływomierz ENKO MPP 6 - Czujnik CP 650 (przyłącze kołnierzowe) - z przetwornikiem MPP 600 Wyposażony w dwa czujniki temperatury (ciepłomierz) i możliwość zapisu na karcie SD. Montaż z zachowaniem odcinków rozbiegowych pokazanych na rysunku. Producent: ENKO | 4 | Ujęto w projekcie technologicznym |
| 129 | 37Y1 | Zawór regulacyjny z siłownikiem sterowanie 24V DC / 4 … 20mA Producent: SIEMENS |  | Ujęto w projekcie technologicznym |

| 130 |  | Kable zasilające, sterownicze i komunikacyjne - g albumu tras kablowych - powyżej |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Spis rysunków

| Nr rysunku | Nazwa rysunku | Format |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica n/n - zasilanie z trafo TR-1. Schemat ideowy. | A4 |
| 2 | Rozdzielnica n/n - zasilanie z trafo TR-2. Schemat ideowy. | A4 |
| 3 | Numeracja rezerwowa |  |
| 4 | Rozdzielnica n/n - zasilanie z trafo TR-1. Zasilanie agregatu tymczasowego. Schemat ideowy. | A4 |
| 5 | Numeracja rezerwowa |  |
| 6 | Rozdzielnica n/n - zasilanie agregatu AG-1. Schemat ideowy. | A4 |
| 7 | Rozdzielnica n/n - zasilanie agregatu AG-2. Schemat ideowy. | A4 |
| 8 | Rozdzielnica n/n - zasilanie agregatu AG-3. Schemat ideowy. | A4 |
| 9, 10 | Numeracja rezerwowa |  |
| 11 | Szafka analizatorów - SAS1. Elewacja i rozmieszczenie aparatów. | A4 |
| 12 | Szafka analizatorów - SAS2. Elewacja i rozmieszczenie aparatów. | A4 |
| 13 | Numeracja rezerwowa |  |
| 14 | Rozdzielnia zasilająca w budynku Trafo. Rozmieszczenie odpływów w pomieszczeniu RG | A4 |
| 15 | Rozdzielnica SK 11/11. Elewacja. | A4 |
| 16 | Rozdzielnica SK 11/11. Rozmieszczenie - połączenia | A4 |
| 17 … 20 | Numeracja rezerwowa |  |
| 21 | Rozdzielnica główna RG-6/II. Zasilanie szaf SPo i SPA. Schemat ideowy. | A4 |
| 22 | Szafka SPo-Gn – zasilania. Schemat ideowy. | A4 |
| 23 | Szafa SPo-St – zasilania. Schemat ideowy. | A4 |
| 24 a.1 | Szafa SPo-St – zasilanie 24V DC - cz. 1. Schemat ideowy. | A4 |
| 24 a.2 | Szafa SPo-St – zasilanie 24V DC - cz. 2. Schemat ideowy. | A4 |
| 25 | Pomiary temperatury i przepływu wody lodowej - Agregat AG-1. Schemat ideowy. | A4 |
| 26 | Pomiary temperatury i przepływu wody lodowej - Agregat AG-2. Schemat ideowy. | A4 |
| 27 | Pomiary temperatury i przepływu wody lodowej - Agregat AG-3. Schemat ideowy. | A4 |
| 28 | Szafka pośrednicząca SPo - kable rezerwowe. Schemat ideowy. | A4 |
| 29 | Szafka pośrednicząca Spo. Elewacja. | A4 |
| 30 a.1 | Szafka pośrednicząca Spo. Rozmieszczenie - widok po otwarciu drzwi zewnętrznych. | A4 |
| 30 a.2 | Szafka pośrednicząca Spo. Rozmieszczenie - widok po otwarciu drzwi wewnętrznych. | A4 |
| 31 a.1 | Szafa SPA – zasilania. Schemat ideowy. | A4 |
| 31 a.2 | Szafa SPA – zasilania. Pompy wody lodowej. Schemat ideowy. | A4 |
| 32 | Szafa SPA - zasilania 230V AC i 24V DC. Schemat ideowy. | A4 |
| 33 | Pompa wody lodowej – 1. Sterowanie. Schemat ideowy. | A4 |
| 34 | Pompa wody lodowej – 2. Sterowanie. Schemat ideowy. | A4 |
| 35 | Pompa wody lodowej – 3. Sterowanie. Schemat ideowy. | A4 |
| 36 | Pomiary temperatury i przepływu wody lodowej. Schemat ideowy. | A4 |
| 37 | Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego. Schemat ideowy. | A4 |
| 38 | Sygnalizacja ciśnienia MIN w obiegach. Schemat ideowy. | A4 |
| 39 | Pomiar temperatury zewnętrznej. Schemat ideowy. | A4 |
| 40 … 44 | Numeracja rezerwowa |  |
| 45 | Sieć połączeń komunikacyjnych. Schemat ideowy. | A4 |
| 46 … 50 | Numeracja rezerwowa |  |
| 51 | Rozdzielnica / szafa pomp wody lodowej SPA. Elewacja. | A4 |
| 52 | Rozdzielnica / szafa pomp wody lodowej SPA. Rozmieszczenie aparatów. | A4 |
| 53 | Rozdzielnica główna RG-6/II. Elewacja. | A4 |
| 54 | Rozdzielnica główna RG-6/II. Rozmieszczenie aparatów. | A4 |
| 55 … 60 | Numeracja rezerwowa |  |
| 61 | Agregaty chłodnicze – trasy kablowe. Rzut w terenie. | A4 |
| 62 | Agregaty chłodnicze. Rysunek poglądowy montażu drabinek kablowych. | A4 |
| 63 | Agregaty chłodnicze. Instalacja odgromowa. | A4 |
| 64 | Numeracja rezerwowa |  |
| 65 | Pomieszczenie wymienników. Plan - rozmieszczenie - szafa i koryta. | A4 |
| 66 | Lokalizacja podstawowych urządzeń. Plan sytuacyjny, rzut piwnic. | A3 |
| 67 | Trasa światłowodu do szafy SPO. Plan sytuacyjny. | A3 |