PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Rozbudowa istniejącej instalacji do mocy  49-50 kWp

Adres inwestycji:

Collegium Heliodori Święcicki 
ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

Nazwa i adres zamawiającego:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

- Część opisowa

Ogólne założenia

W budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 6 pracuje instalacja PV o mocy 15,9 kWp. Całość działa w systemie „off-grid”. Generator składający się z 60 sztuk paneli polikrystalicznych BISOL BMU-265 współpracuje z falownikiem hybrydowym oraz magazynem energii.  Przewiduje się modyfikację instalacji, demontaż istniejącego falownika wraz z magazynem, wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej, służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby własne budynku.

Na dachu budynku należy zaprojektować nowe pola generatora - moc wszystkich modułów (istniejących i nowozabudowanych) nie przekroczy 50kW i nie będzie mniejsza niż 49 kWp.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie stanowiła uzupełniające źródło energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachu budynku. Przykładowa lokalizacja wskazana jest na załączonym rysunku.  Każdy z dołożonych  modułów PV powinien się charakteryzować mocą znamionową nie mniejszą niż PMAX =400 Wp, Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie instalacją typu „on-grid", przyłączoną do sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną będzie z założenia wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Należy przewidzieć oddanie ewentualnej nadprodukcji do sieci i rozliczenie jej na zasadach prosumenta. Należy przewidzieć również układy automatyki regulującej poziom produkcji w odniesieniu do aktualnego zużycia (w rzeczywistości znacznie wyższe od potencjalnej produkcji). Ze względu na fakt, iż obiekt wpisany jest do rejestry zabytków, prace należy realizować w trybie pozwolenia na budowę, uzyskując wcześniej zgodę konserwatora zabytków, wszelkie formalności z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci Enea Operator zostanie wykonane  na podstawie zgłoszenia.

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na systemowej konstrukcji montażowej stalowej wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej dostosowanej do konstrukcji dachu. Należy przewidzieć horyzontalne ułożenie modułów. Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami PV. Do podłączenia modułów znajdujących się w rożnych rzędach, a przyporządkowanych do jednego łańcucha wykorzystać kabel solarny odpowiednim przekroju wraz ze złączkami systemowymi. Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dobrane do instalacji przewody powinny mieć zakres pracy -40 °C do 90 °C, temp. max 120 °C, izolację XLPE oraz przekrój nie mniejszy jak 6 mm2.

W celu wyeliminowania ryzyka pożarowego, należy stosować się do podstawowych zasad w zakresie ułożenia i prowadzenia kabli i przewodów. Instalacje dla poszczególnych pól generatora PV oraz innych  części instalacji, prowadzić w metalowych trasach kablowych, przewody poza modułami prowadzić w dodatkowych osłonach. Przewody prowadzić w taki sposób aby unikać pętli, w której mogło by się indukować przepięcie. Wszystkie połączenia strony DC wykonać złączami tego samego typu i producenta. Zastosować automatycznej rozłączniki strony DC na wejściu instalacji do budynku (automatyczne odłączenie generatora w przypadku zadziałania PWP dla budynku).

Inwerter powinien posiadać wbudowane zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi prądami wstecznymi. W budowę inwertera wchodzi również rozłącznik strony stałoprądowej oraz ograniczniki przepięć klasy II. Wyjście z inwertera poprzez rozłącznik izolacyjny, wyłącznik nadmiarowoprądowy i ochronnik przepięciowy należy podłączyć kablem o odpowiednio dobranym przekroju bezpośrednio do podrozdzielni R4.P2.02 zlokalizowanej na strychu. Inwerter należy umieścić w obszarze podrozdzielni.

W celu pełnej kontroli nad praca instalacji, należy przewidzieć dodatkowe opomiarowanie głównego ciągu zasilania budynku oraz wyjścia z inwertera. Układ pomiarowy należy zabudować w istniejącej rozdzielni głównej.  Należy przewidzieć wizualizacje aktualnej produkcji instalacji oraz obciążenia budynku na monitorze/telewizorze zlokalizowanym w holu głównym, dostawa telewizora jest w gestii Wykonawcy.

Telewizor powinien mieć ekran o przekątnej > 55" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px, częstotliwość odświeżania >60 Hz oraz wyposażony powinien być w smart TV, gwarancję minimum 2 lata.

Należy dostosować istniejącą instalację odgromową do planowanej instalacji fotowoltaicznej, jeżeli ocena to wykaże, należy przewidzieć iglice, które zapewnią ochronę odgromową. Należy zachować odstępy separacyjne instalacji odgromowej od tras kablowych, paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca przedstawi do akceptacji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projekt wykonawczy instalacji, uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i zgody administracyjne.

Terminu i sposób prowadzenia prac

W terminie 100 dni od czasu podpisania umowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody administracyjne, przekaże do akceptacji uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych projekt wykonawczy instalacji. Przed złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę Wykonawca przedłoży do akceptacji projekt budowlany.

Po akceptacji powyższych dokumentów, na wykonanie zadania i uruchomienie odbiorcze instalacji przewiduje się 30 dni.

Wszystkie elementy niezbędne do zabudowy instalacji zostaną dostarczone na dach od zewnątrz. Nie zakłada się transportu elementów systemu przez budynek. Kwestia zajętości terenu i uzgodnień w tym zakresie jest w gestii Wykonawcy.

Wymagania dla instalacji

Wymagany okres gwarancyjny na prace budowlane: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą:

- być fabrycznie nowe,

- posiadać gwarancję producentów:

  - na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 12 lat – gwarancja produktowa,

  - na uzysk mocy w ciągu 12 lat minimum 90%,

  - na uzysk mocy w ciągu 25 lat minimum 80%,

  - 5 lat na konstrukcję i zabezpieczenia antykorozyjne,

  - gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego,

  - posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lata,

  - posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych (obejmujących wszystkie koszty materiałów i robocizny) przeglądów gwarancyjnych w okresie 5 lat od protokolarnego odbioru prac. Zakres i czasookres przeglądów należy odnieść do przepisów prawa oraz do wytycznych producentów poszczególnych elementów składowych systemy. Należy przewidzieć wykonanie przeglądu nie rzadziej niż 1 raz/rok.

Moduł fotowoltaiczny

Rozmieszczenie, kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być dobrany w sposób umożliwiający optymalną pracę oraz możliwie największą ilość energii dla danego typu instalacji. Jeżeli technicznie będzie to możliwe, panele należy mocować na inwazyjnej konstrukcji klejonej.

Podstawowe dane modułu

Materiał ogniwa			krzem monokrystaliczny

Materiał ramy			aluminium anodowane

Dane elektryczne w standardowych warunkach testowych STC

- Moc znamionowa PMPP			400 W ÷ 500W

- Napięcie znamionowe UMPP		≥ 33,3V

- Prąd znamionowy IMPP			≥ 9,26A

- Napięcie przy otwartym obwodzie Uoc	≥ 36,0V

- Prąd zwarcia Isc				≥ 10,00A

- Efektywność η				≥ 21,00%

- Tolerancja mocy				0 ~+3% lub więcej

Współczynniki temperaturowy

- Współczynnik temperaturowy Isc		≤+0,06/°C

- Współczynnik temperaturowy Uoc		≥ -0,33%/°C

- Współczynnik temperaturowy PMPP	 ≥ -0,43%/K

- Obciążenia

- Obciążenie modułu, nacisk			≥ 5400 Pa

- Obciążenie modułu, siła ssąca		≥ 2400 Pa

- Maks. napięcie w układzie			≤ 1000 V

- Obciążalność prądem zwrotnym IR		≥ 15 A

Inwerter

Przewiduje się zastosowanie inwertera umożliwiającego gromadzenie i lokalną prezentacje danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, kontrolowanie procesu przekazywania energii oraz archiwizacje danych pomiarowych. Dodatkowo powinien umożliwiać podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. Przedstawione dane powinny być w języku polskim.

Na etapie projektowym należy dobrać ilość oraz moc inwertera dostosowane do zapotrzebowania przez projektowaną instalacje fotowoltaiczną. Inwerter powinien mieć zabezpieczenie przed pracą wyspową, mieć możliwość współpracy z magazynem energii, posiadać min. następujące parametry techniczne:

- Prąd wejście				≤ 40 A

- Prąd zwarciowy			≤ 49,5 A

- Napięcie wejściowe			≥ 150 V

- Napięcie rozpoczęcia pracy		≥ 200 V

- Max. napięcie wejściowe		≤ 1000 V

- Zakres napięć MPP			250 – 800 V

- Liczba MPP trackerów		≥ 6

- Liczba wejść DC			≥ 12

- Prąd wyjście				≥ 16A

- Napięcie wyjście			230 V / 400 V

- Częstotliwość				50 Hz

- Instalacja					wewnątrz / na zewnątrz

- Zakres temperatur				od -25°C do +60 °C

- Stopień ochrony 				IP≥ 66

- Dopuszczalna wilgotność			0 - 100 %

- Europejski współczynnik sprawności	≥ 97,3 %

- Zabezpieczenie 				AFCI

- Cześć informacyjna

Oferent przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie przynajmniej 3 instalacji o podobnej mocy.

Dodatkowo Oferent przedłoży dokumenty stanowiące o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – minimalna suma ubezpieczenia 1 mln zł.

Podsumowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego:

- Uzyskanie zgody konserwatora zabytków.

- Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie Decyzji Pozwolenia na Budowę

- Zaprojektowanie – Wykonanie projektu technicznego/wykonawczego instalacji i jego uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projektowane rozwiązania musza być zaakceptowane przez Inwestora. W szczególności cześć projektowa zadania zawierać będzie dodatkowo:

- opinię/ ekspertyzę techniczna dotyczącą możliwości zamontowania konstrukcji pod panele na dachu budynku oraz gwarantującą po wykonaniu instalacji pełną nośność dla wszystkich stropów na których zrealizowane zostanie zadania,

- analizę ryzyka dla ochrony odgromowej z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury,

- aktualizację obecnego Scenariusza Pożarowego Obiektu w zakresie doposażeniu budynku w instalację PV.

Opracowania wykonane będą przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia, pełniących samodzielne funkcje w budownictwie bądź rzeczoznawców

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wykonanie instalacji – dostawa, montaż, wykonanie prób i pomiarów odbiorczych zabudowanej instalacji. Wykonawca zobowiązany jest powołać kierownika robót elektrycznych oraz kierownika budowy na potrzeby wykonania prac.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Zgłoszenie i przyłączenie w imieniu Zamawiającego instalacji PV do sieci elektroenergetycznej OSD.