Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie: Wykonanie instalacji wzmacniającej sygnał telefonii komórkowej z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem montażem niezbędnych urządzeń transmisyjno-odbiorczych (anten) oraz stacji obsługi (BTS) i uruchomieniem systemu, której zadaniem jest pokrycie sygnałem LTE/GSM w istniejących budynkach na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Zamówienie „Budowa instalacji wzmocnienia sygnału sieci telefonii komórkowej w istniejących budynkach na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie multioperatorskiej instalacji wzmacniającej sygnał telefonii komórkowej z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem montażem niezbędnych urządzeń transmisyjno-odbiorczych (anten) oraz stacji obsługi (BTS) i uruchomieniem systemu, której zadaniem jest pokrycie sygnałem LTE/GSM w istniejących budynkach na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie wstępnego rozpoznania technicznego Zamawiającego:

- zainstalowanie min. 1 stacji obsługi (BTS);

- wykonanie okablowania i przyłączy dla min. 45 anten nadawczo/odbiorczych;

- zainstalowanie min. 40 anten w wykonanych przyłączach;

- podłączenie min. 45 przyłączy do min. 1 stacji obsługi (BTS);

- parametryzacja i skonfigurowanie min. 1 stacji obsługi (BTS) dla podłączonej konfiguracji min. 45 przyłączy dla anten nadawczo/odbiorczych zainstalowanych w tych przyłączach min. 40 anten nadawczo/odbiorczych,

- przeszkolenie ogółem min. 5 osób personelu Zamawiającego z działów: Technicznego i IT w zakresie użytkowania, podstawowej obsługi i bezpieczeństwa eksploatacji  wykonanej instalacji.

Wymagania funkcjonalności dla ww. instalacji:

- umożliwienie podłączenie do instalacji operatorów komórkowych Orange, T-Mobile, Polkomtel, Play;

- podłączenie wybudowanej instalacji do sieci minimum jednego operatora;

- zapewnienie zasięgu LTE/GSM w kompleksie budynku głównym na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu;

- wszystkie użyte komponenty i elementy muszą posiadać deklaracje zgodności, dokumenty muszą być w j. polskim;

- dla komponentów funkcjonalnych (np. stacja BTS, itp.) zasilanych energią należy przedstawić klasę energochłonności wg obowiązującej klasyfikacji UE, w formie odpowiedniej karty załączonej w dokumentacji powykonawczej;

- w każdym obszarze budynku objętym instalacją poziom sygnału LTE/GSM musi być wystarczający do realizacji bezprzerwowych połączeń telefonicznych;

- projekt wykonawczy instalacji musi zostać wykonany przez projektanta posiadającego ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzysząca;

- przed rozpoczęciem prac konieczne jest uzyskanie przedłożenie dokumentacji projektowej i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;

- projekt wykonawczy musi uzyskać akceptację techniczną co najmniej jednego operatora telefonii komórkowej działającego na terenie Polski, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu taką akceptację/akceptacje techniczne tych operatorów nie później niż do czasu zgłoszenia zakończenia prac;

- instalację należy wykonać w standardzie złącz 4.3/10 lub nowocześniejszych technologicznie;

- instalacja musi zapewnić pasmo przenoszenia elementów sieci pasywnej co najmniej 698-3800MHz w zakres pracy telefonii komórkowej,

- odbiór wykonania prac nastąpi na podstawie przedstawionej dokumentacji powykonawczej, a Zamawiający dokona zweryfikowania tej dokumentacji z fizyczną instalacją (wizja lokalna powykonawcza) oraz przeprowadzi testy łączności komórkowej w wybranych częściach powierzchni/kubatury użytkowej budynku objętego zasięgiem instalacji, Wykonawca sporządzi z tych testów odpowiednią notatkę służbową załączoną do protokołu odbioru wykonania prac.

- dokumentacja powykonawcza musi zawierać pomiary (co najmniej Return Loss, DTF RL) wykonane miernikiem posiadającym aktualne tj. nie starsze niż rok na dzień wykonywania pomiarów świadectwo wzorcowania;

- dokumentacja powykonawcza musi zawierać rzeczowo-ilościowy wykaz zastosowanych komponentów/elementów z odpowiednim ujęciem na rzutach budowlanych;

- zastosowane komponenty/elementy należy:

- zabezpieczyć przed dostępem nieupoważnionym;

- oznaczyć według wzorca uzgodnionego w trybie roboczym z Zamawiającym;

- Wykonawca uwzględni instalację chłodu w pomieszczeniu operatorskim, jeżeli będzie to konieczne;

- wszystkie prace konieczne do realizacji zamówienia, takie jak: prace budowlane, zasilenie urządzeń itd. znajdują się w zakresie Wykonawcy;

- przedmiot zamówienia musi być kompletny, a po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

Warunek konieczny złożenia oferty

- Warunkiem koniecznym złożenia oferty przez wykonawcę jest przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej w budynkach przewidzianych do wykonania w ich wnętrzach instalacji.

- Termin przeprowadzenia wizji lokalnej wyznacza Zamawiający na dzień  23.06.2026r. o godzinie 11:00

- Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie udokumentowana przez przedstawiciela Zamawiającego listą obecności na wizji lokalnej w wyznaczonym terminie.

- Obecność na wizji lokalnej w wyznaczonym terminie potwierdza przedstawiciel Wykonawcy złożeniem podpisu na liście obecności.

Dokumentacja techniczna budynków przewidzianych do wykonania w ich wnętrzach instalacji

Ze względów bezpieczeństwa, dokumentację techniczną budynków przewidzianych do wykonania w ich wnętrzach instalacji, Zamawiający udostępni wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia.