## WODA DO PODLEWANIA ZIELENI
Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA CELE PODLEWANIA ZIELENI
Lp. | Element instalacji | Jednostka | Ilość
1. Rury
1.1 | Rura wodociągowa PE100 o średnicy 40x2,4mm, SDR 17 PN10 | mb | 54
2. Pozostałe
2.1 | Taśma ostrzegawcza | mb | 54
3. Zbiornik retencyjny na cele podlewania zieleni
3.1 | Zbiornik retencyjny żelbetowy o pojemności 15m3, ze stopniami włazowymi , element 1-cz., żelbetowy Vcałk=15m3, Hzbiornika =2,5m AxBxH= 2x3x2,5 m | kpl | 1
4. Inne elementy zbiornika retencyjnego
4.1 | Izolowany właz z korkiem styropianowym | kpl | 1
5. Armatura zbiornika retencyjnego
5.1 | Pompa zatapialna wielostopniowa, samoodpowietrzająca pompa głębinowa do systemu nawadniania zieleni o parametrach w punkcie pracy: Przepływ w punkcie pracy: Q= 3,5 m3/h Geometryczna wysokość podnoszenia pompy dH =40,0 m sł wody Zasilanie elektryczne Ne= 1,0 kW (1x230V). Ze standardowym koszem ssawnym do instalacji w zanurzeniu nad dnem zbiornika. Do montażu zanurzeniowego powyżej dna zbiornika. Podstawowe dane techniczne: Ciśnienie robocze maksymalne - 5 bar, Minimalne ciśnienie dopływu - 0,1 bar Temperatura maksymalna przetłaczanej cieczy - 40°C, Stopień ochrony silnika - IP 68, Maksymalna częstotliwość załączania: 20razy/godzinę np: Extract FIRST SE 304 EM/A prod. WILO lub inna równoważna | kpl | 1
5.2 | Zawór spustowy DN25 | szt | 1
5.3 | Zasuwa do przyłączy domowych 1 1/4 " Kółko ręczne, obudowa, skrzynka uliczna, płyta podkładowa, osłona czopa czworokątnego, przedłużacz wrzeciona, śruby z nakrętkami, uszczelki, tuleje wzmacniające, spray montażowy, złączki rurowe | kpl | 2
5.4 | Zawór odcinający gwintowany DN32 wykonany ze stali nierdzewnej | szt | 2
5.5 | Manometr techniczny ze stali nierdzewnej | szt | 2
5.6 | Zawór elektromagnetyczny gwintowany ze stali nierdzewnej DN32 | szt | 1
5.7 | Zawór zwrotny gwintowany DN32 ze stali nierdzewnej | szt | 1
6. Hydrant ogrodowy mrozoodporny
6.1 | Hydrant ogrodowy mrozoodporny o śr. DN32 wyposażony w: odwadniacz zlokalizowany w dolnej części, elementy odcinajaco-zamykające, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia przepływu, ciśnienie robocze PN10, połączenie gwintowane 1", Nasada 25 lub 52 wg DIN 14317 | kpl | 2
7. Przejście szczelne
7.1 | Przejście szczelne - łańcuch uszczelniający na rurę Φ40 | szt | 3
U W A G A : 1. Dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść (1 kpl. dla jednego rurociągu). 2. Zestawienie materiałów nie zawiera kształtek rurowych ani elementów montażowych. 3. Każde przejście przez przegrodę ppoż. wypełnić niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m3) zgodnie z wytycznymi producenta systemu.