## KANALIZACJA SANITARNA
Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. | Element instalacji | Jednostka | Ilość | Producent
1. Rury
1.1 | Rura kanalizacyjna kanalizacjna ciśnieniowa PEHD o śr. Φ40 | mb | 22
1.2 | Rura kanalizacyjna kanalizacjna ciśnieniowa PEHD o śr. Φ63 | mb | 12
1.2 | Rura kanalizacyjna kanalizacji podposadzkowej PVC-U o śr. Φ110 | mb | 58.4
1.3 | Rura kanalizacyjna kanalizacji podposadzkowej PVC-U o śr. Φ160 | mb | 13
1.4 | Rura kanalizacyjna z żeliwa szarego DN150 | mb | 10
1.5 | Rura kanalizacyjna do instalacji wewnętrznych niskoszumowa PP Φ75 | mb | 13
1.6 | Rura kanalizacyjna do instalacji wewnętrznych niskoszumowa PP Φ50 | mb | 100
1.7 | Rura kanalizacyjna do instalacji wewnętrznych niskoszumowa PP Φ100 | mb | 205
1.8 | Rura do instalacji odprowadzenia skroplin, klejona PVC-C Φ25 | mb | 136
1.9 | Rura do instalacji odprowadzenia skroplin, klejona PVC-C Φ32 | mb | 80
2. Zestawienie odbiorników i przyborów sanitarnych
1.1 | Miska ustępowa wisząca | szt. | 10
1.2 | Stelaż do miski ustępowej | szt. | 10
1.3 | Przycisk do stelaża dla miski ustępowej | szt. | 10
1.4 | Deska sedesowa do miski ustępowej | szt. | 10
1.5 | Miska ustępowa wisząca NPS | szt. | 4
1.6 | Stelaż do miski ustępowej NPS | szt. | 4
1.7 | Przycisk do stelaża dla miski ustępowej NPS | szt. | 4
1.8 | Deska sedesowa do miski ustępowej NPS | szt. | 4
1.9 | Komplet uchwytów do miski ustępowej NPS | kpl | 4
1.10 | Pisuar z wbudowanym systemem spłukiwania, zasilanie sieciowe | szt. | 4
1.11 | Stelaż do miski pisuaru | szt. | 4
1.12 | Zestaw odwodnienia liniowego (system montażowy, rynna, krata oraz zestaw syfonowy) | szt. | 1
1.13 | Wpust łazienkowy | szt. | 5
1.14 | Wpust podłogowy z osadnikiem | szt. | 1
1.15 | Wpust żeliwny do pomieszczeń technicznych | szt. | 4
1.16 | Wpust podłogowy z syfonem tworzywowy o śr. 150mm | szt. | 1
1.17 | Umywalka wisząca - długość miski 65x40cm (Um.1) | szt. | 8
1.18 | Umywalka wisząca - długosć miski 45x36cm (Um.2) | szt. | 2
1.19 | Umywalka NPS (Um.3) | szt. | 4
1.20 | Umywalka stalowa puszczana w blat fi44 (Um.4) | szt. | 2
1.21 | Stelaż podtynkowy do umywalki i baterii stojącej stosowany w zabudowie lekkiej | kpl | 1
1.22 | Stelaż podtynkowy do umywalki i baterii elektronicznej stojącej | kpl | 11
1.23 | Zlewozmywak stalowy 1,5 komorowy (Zl-2k) | szt. | 2
1.24 | Zlewozmywak stalowy 1 komorowy 50,5x39cm (Zl-1k) | szt. | 3
1.25 | Zlew gospodarczy (Zl-g) | szt. | 1
1.26 | Syfon chromowany do Um.1 | szt. | 8
1.27 | Syfon chromowany do Um.2 | szt. | 2
1.28 | Syfon chromowany do Um.3 | szt. | 4
1.29 | Syfon chromowany do Um.4 | szt. | 2
1.30 | Syfon kulowy z zamknęciem wodnym do skroplin z możliwością napełniania | szt. | 20
1.31 | Wywiewka kanalizacyjna o śr. 110mm | szt. | 4
3. Inne
3.1 | Pompa zatapialna (ozn. PZ-1) do odwadniania Q=3dm3/s, H=8mH2O wraz z zaworem zwrotnym i odcinającym. Pompa przystosowana do pracy z czynnikiem o temperaturze 55°C oraz pracy chwilowej w temperaturze do 70°C Ne = 1,3 kW (1x230V) | kpl | 1
3.2 | Kompaktowa przepompownia do ścieków zawierających fekalia wyposażona w dwie pompy zatapialne oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy. Wymiary urządzenia: Ciężar netto: 34 kg, Ciężar brutto: 36,5 kg Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 3000 mm Długość: 670 mm, Szerokość: 580 mm, Wysokość: 395 mm Zbiornik/korpus Przewód tłoczny (DN): 32, Przewód tłoczny (DA): 40 mm Przyłącze odpowietrzające (DN): 70 Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 350 mm Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 152 mm Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: 207 mm Wielkość nominalna dopływu (DA): 110 mm Wielkość nominalna dopływu (DN): 100 mm Liczba dopływów: 1 Pojemność użytkowa: 20 l Pojemność zbiornika: 40 l | kpl | 2
Przenośnik Pompa: SPZ 1000 resistant Liczba pomp: 2, Ciężar, pompa: 10 kg Typ przyłącza: Wtyczka kodowana Prąd znamionowy: 5,2 A Klasa ochrony: I, Klasa izolacji: F Stopień ochrony pompy: IP 68 Nadzór temperatury: zintegrowany Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C Maks. wydajność tłoczenia: 11,5 m³/h Maks. wys. podnoszenia: 10 m Prędkość obrotowa: 2800 U/min Pobór mocy P1: 1,2 kW, Pobór mocy P2: 0,69 kW Tryb roboczy: S3 - 50% Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m Sterownik: Comfort Funkcja sterownik: Z komunikatem alarmowym Włącznik ochrony silnika: tak, Czujnik alarmowy: Sonda optyczna Czujnik/Sonda poziomu: Rura zanurzeniowa Typ pomiaru poziomu: pneumatyczny Stopień ochrony sterowniku: IP 54 Częstotliwość sieciowa: 50 Hz Napięcie robocze: 230 V
3.3 | Wpust podłogowy Φ50 | szt. | 4
3.4 | Wpust podłogowy Φ75 | szt. | 1
3.5 | Wpust podłogowy Φ110 | szt. | 1
3.6 | Wpust podłogowy żeliwny DN150 | szt. | 3
3.7 | Rewizja kanalizacyjna PVC Φ110 na pionie | szt. | 9
3.8 | Wywiewka kanalizacyjna o śr. 160mm | szt. | 4
4. Zabezpieczenie przejść rurociągów
4.1 | Podwójny kołnierz uszczelniający na rurę Φ110 | kpl | 12
4.2 | Podwójny kołnierz uszczelniający na rurę Φ160 | kpl | 35
4.3 | Podwójny łańcuch uszczelniający na rurę DN150 | kpl | 2
4.4 | Podwójny łańcuch uszczelniający na rurę Φ160 | kpl | 1
5. Zabezpieczenie przejść ppoż rurociągów
5.1 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ25 o klasie odporności ogniowej EI60 | kpl | 20
5.2 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ25 o klasie odporności ogniowej EI120 | kpl | 1
5.3 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ32 o klasie odporności ogniowej EI60 | kpl | 7
5.4 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ50 o klasie odporności ogniowej EI60 | kpl | 1
5.5 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ75 o klasie odporności ogniowej EI60 | kpl | 2
5.6 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ110 o klasie odporności ogniowej EI60 | kpl | 6
5.7 | Zabezpieczenie przejścia rury palnej o śr.Φ110 o klasie odporności ogniowej EI120 | kpl | 2
U W A G A : 1. Dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść (1 kpl. dla jednego rurociągu). 2. Zestawienie materiałów nie zawiera kształtek rurowych ani elementów montażowych. 3. Każde przejście przez przegrodę ppoż. wypełnić niepalną wełną mineralną (o gęstości min. 100kg/m3) zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 4. Otwory w ścianach murowanych dostosować do instalacji