		
Załącznik nr  4 do umowy/ Załącznik nr 12 do SWZ

Opis czynności konserwacyjnych dla poszczególnych urządzeń wykonywanych minimum raz na 30 dni kalendarzowych.
1. DŹWIG
MASZYNOWNIA:
1. Ocena stanu technicznego napędu, a w szczególności:
Sprawdzenie poziomu oleju oraz szczelności układu napędowego, uzupełnienie - wymiana oleju.
2. Sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego.
3. Kontrola działania wyłącznika głównego.
4. Sprawdzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej,  zabezpieczeń – raz w roku.
5. Dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa.
6. Sprawdzenie stanu styków i przekaźników.
7. Konserwacja urządzeń zgodnie z wymogami producenta.
KABINA I RAMA KABINOWA:
1. Sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka. Regulacja naciągu lin w razie konieczności.
2. Sprawdzenie stanu ślizgów kabinowych i regulacja ewentualnych luzów na prowadnicach oraz sprawdzenie stanu ich smarowania, przesmarowanie według potrzeb.
3. Wykonanie dwóch jazd w górę i w dół.
4. Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach.
5. Sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji, wymiana uszkodzonych przycisków.
6. Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny – oświetlenie, tablice informacyjne i ostrzegawcze, wymiana, uzupełnienie .
7. Sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek, regulacja.
8. Sprawdzenie kontaktów i przeciwkontaktów.

SZYB:
1. Sprawdzenie drzwi przystankowych – działania łączników i rygli, regulacja.
2. Sprawdzenie działania kaset wezwań.
3. Sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów.
4. Sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych, wymiana.
5. Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej.
6. Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.
7. Sprawdzenie i ewentualne smarowanie prowadników kabiny i przeciwwagi.
8. Kontrola zużycia ślizgów kabinowych.

PODSZYBIE:
1. Sprawdzenie działania łącznika stanu napięcia lin.
2. Sprawdzenie mocowania zderzaków.
3. Sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej dźwigów na bieżąco, współpraca z WDT
Kontrola terminów resursu na poszczególne elementy dźwigów.



