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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń WIMiC w paw. B-8 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.304.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.304.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego lokalizacji jednostek wewnętrznych projektowanej instalacji.
Podczas wizji lokalnej powstały wątpliwości, czy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej została zweryfikowana dostępność wystarczającej przestrzeni montażowej dla wszystkich projektowanych jednostek wewnętrznych. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy projektanci dokonali weryfikacji możliwości montażu wszystkich jednostek wewnętrznych w projektowanych lokalizacjach oraz czy Zamawiający potwierdza, że przewidziana przestrzeń jest wystarczająca do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami producentów urządzeń oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że w projekcie przewidziano zastosowanie kasetonowych jednostek wewnętrznych o wysokości około 250 mm. Dostępna przestrzeń między stropowa umożliwia montaż projektowanych jednostek wewnętrznych w przewidzianych lokalizacjach, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń. Zamawiający potwierdza, że na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zweryfikowano możliwość montażu projektowanych jednostek wewnętrznych, a przewidziana przestrzeń jest wystarczająca do wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta urządzeń.
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