


Kraków dnia: 2026-07-27
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.304.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3
[bookmark: _GoBack]Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń WIMiC w paw. B-8 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.304.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.304.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
W dokumentacji projektowej parametry jednostki zewnętrznej, w tym moc 28,0/28,0 kW, pobór mocy 12,73/7,78 kW, MCA 21,5 A, MFA 30 A, masa 155 kg, maksymalna liczba 18 jednostek oraz średnice przyłączy 9,52/22,22 mm, odpowiadają jednostce Samsung DVM S Eco AM100BXMWGH/EU pracującej na czynniku R410A. Jednocześnie w opisie jednostek wewnętrznych wskazano wbudowany czujnik wykrywania wycieków czynnika  R32. Prosimy o potwierdzenie, czy zapis dotyczący czynnika R32 i czujników jego wycieku stanowi omyłkę, a wymaganym rozwiązaniem jest system na czynniku R410A zgodny z pozostałymi parametrami dokumentacji. W przypadku gdy Zamawiający wymaga systemu R32, prosimy o potwierdzenie dopuszczenia zmiany typu agregatu, masy urządzenia, zabezpieczeń elektrycznych, konstrukcji wsporczej, sposobu realizacji detekcji wycieku oraz zastosowanych elementów rozdziału czynnika.

Odp.: Zapis dotyczący zastosowania czujnika wykrywania wycieku czynnika R32 w jednostkach wewnętrznych stanowi omyłkę w dokumentacji projektowej. Wymaganym rozwiązaniem jest system klimatyzacji pracujący na czynniku chłodniczym R410A, zgodny z pozostałymi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym z parametrami jednostki zewnętrznej. 
W związku z powyższym wszelkie rozwiązania należy realizować zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej dotyczącymi systemu pracującego na czynniku chłodniczym R410A. 
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