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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń 1.1, 1.8, 1.9, 2.1 - KC-DE-zp.25.364.2026”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
W pkt 8 opisu technicznego branży sanitarnej „Sterowanie lokalne jednostek wewnętrznych” wskazano, że system obejmuje niezależne sterowanie jednostkami wewnętrznymi przy użyciu sterowników lokalnych, bezprzewodowych oraz nadrzędnego sterownika centralnego. Jednocześnie na rysunkach instalacji klimatyzacji wskazano sterowniki lokalne w poszczególnych pomieszczeniach, natomiast dokumentacja nie określa lokalizacji, parametrów technicznych ani wymaganego zakresu funkcjonalnego nadrzędnego sterownika centralnego. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć i uruchomić nadrzędny sterownik centralny, wspólny dla obu projektowanych systemów VRF (System 1 i System 2), umożliwiający centralną obsługę wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń, czy też wystarczające jest zastosowanie sterowania lokalnego – po jednym sterowniku przewodowym dla każdego z czterech klimatyzowanych pomieszczeń, tj. łącznie 4 szt. sterowników lokalnych? W przypadku wymogu zastosowania sterownika centralnego prosimy również o wskazanie minimalnych wymaganych funkcjonalności tego sterownika, w szczególności czy wymagane są: centralne załączanie/wyłączanie urządzeń, zmiana trybu pracy, nastawa temperatury, harmonogramy czasowe, ograniczenie zakresu nastaw, monitoring stanów pracy i alarmów oraz dostęp zdalny przez sieć LAN/Internet.

Odpowiedź 1 
Zamawiający potwierdza, że wystarczające jest zastosowanie sterowania lokalnego – po jednym sterowniku przewodowym dla każdego z czterech klimatyzowanych pomieszczeń, tj. łącznie 4 szt. sterowników lokalnych.
W ramach przedmiotu zamówienia nie jest wymagane zastosowanie nadrzędnego sterownika centralnego dla projektowanych systemów VRF
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