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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 4

cz.2 zestawu pytań i odpowiedzi z dnia 12.08.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS6 "Bratek" przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-DE-zp.25.341.2026”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 69:
Czy ZA2 przedstawia wiatę, stojak czy oba elementy? Opis wymaga wiaty ze szkłem, natomiast rysunek pokazuje konstrukcję/stojaki.
Odpowiedź:
W pkt. 14.42 lit. b) części opisowej projektu, dotyczącym stojaka na rowery i wiaty na rowery, jest błędnie wskazany rysunek ZA3. Powinien być wskazany rys. ZA2. Rys. ZA2 przedstawia wiatę rowerową i stojak. Rys. ZA3 przedstawia rowerownię zlokalizowaną w podcieniu ze stojakami oraz kratami zamykającymi, które zostały przedstawione na rys ZA5. Opis dotyczy rys. ZA2 - wiaty ze szkłem i stojaki na rowery.

Pytanie 70:
Prosimy o skorygowanie zestawienie mas kraty K2 na ZA5: 5,1 m × 3,73 kg/m nie odpowiada podanej masie 8,83 kg.
Odpowiedź:
Błąd opisu - proszę przyjąć 19,2kg a całkowity ciężar dla kraty K2 81,33kg.

Pytanie 71:
Czy masa kotew K1/K2 podana ryczałtowo 5 kg jest prawidłowa i jaki typ/średnica/długość kotew jest wymagany?
Odpowiedź:
Masa kotew podana ryczałtowo nie jest ich prawidłową, finalną masą. W zestawieniach zastępczo podaje się masę kotew niezależnie od obmiaru. Typ, średnicę i długość kotew należy dobrać do wagi kraty, materiału, do którego będzie kotwiona, odległości do miejsca kotwienia itp. Na etapie realizacji robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia rysunek warsztatowy obejmujący całe rozwiązanie krat rowerowni, łącznie z proponowanymi kotwami.
 
Pytanie 72:
Czy wszystkie elementy krat rowerowni mają być ze stali 1.4404/316L, także ościeżnice, wypełnienia, zawiasy i kotwy?
Odpowiedź:
Tak, wszystkie elementy krat rowerowni mają być ze stali 1.4404/316L.
 
Pytanie 73:
Kto wykonuje przeniesienie kamer, włączników i szafek rewizyjnych kolidujących z kratami rowerowni?
Odpowiedź:
Wykonawca w trakcie robót rozbiórkowych.
 


Pytanie 74:
Prosimy o potwierdzenie, że KW-01–KW-40 stanowią kompletny i aktualny zestaw oraz przekazać spis rysunków z tytułami i rewizjami.
Odpowiedź:
Rysunki KW-01–KW-40 wraz z rysunkiem KW-41, dodanym w procedurze wyjaśniania treści SWZ stanowią kompletny i aktualny zestaw. Kwestia spisu rysunków z tytułami i rewizjami została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 16.
 
Pytanie 75:
Czy wszystkie zestawienia stali zostały zweryfikowane i czy Zamawiający udostępni pliki źródłowe?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada “plików źródłowych” w rozumieniu dokumentów źródłowych Projektanta, na podstawie których powstały przedmiotowe zestawienia stali. Tak, wszystkie zestawienia stali zostały zweryfikowane przez Projektanta. 
 
Pytanie 76:
Czy otwory instalacyjne mniejsze niż 20×20 cm mogą być wykonywane bez indywidualnego projektu w każdej płycie żerańskiej? 
Odpowiedź:
W zakresie kanału płyty żerańskiej dopuszczone są pojedyncze przewierty fi 20 w szerokości otworu pomiędzy żebrami. Należy je wykonywać zgodnie z procedurą opisaną w projekcie.
 
Pytanie 77:
Czy marka kotew Hilti jest obligatoryjna? Prosimy podać wymagane nośności, system żywicy, głębokości, klasę ekspozycji i odporność ogniową. 
Odpowiedź:
Parametry kotwy zostały opisane w karcie technicznej i zaoferowane kotwy mają być zgodne z tymi parametrami. Kotwy Hilti są przykładowe.
 
Pytanie 78:
Kto pokrywa koszt skanowania zbrojenia, prób wyrywania kotew i nadzoru konstruktora przy otworach?
Odpowiedź:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przebić i otworów instalacyjnych oraz nadzorem własnym konstruktora. Zamawiający zapewnia nadzór autorski w branży konstrukcyjnej według potrzeb.
 
Pytanie 79:
Czy zabezpieczenie antykorozyjne stali ma być ocynkiem czy systemem malarskim i dla jakiej kategorii korozyjności? 
Odpowiedź:
Konstrukcje stalowe zabezpieczyć przez ocynkowanie lub malowanie zgodne zapisami na rysunkach. Kategoria korozyjności C3.
 
Pytanie 80:
Jaka klasa odporności ogniowej jest wymagana dla każdej belki/ramy stalowej i czy dopuszcza się obudowę płytową zamiast farby pęczniejącej?
Odpowiedź:
Odporność pożarowa tych elementów została zaprojektowana zgodnie z punktem 16.7 opisu projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego ochrony pożarowej w budynku. Dopuszcza się obudowę płytową po przedstawieniu przez Wykonawcę proponowanego rozwiązania do akceptacji Zamawiającego. Obudowy należy dobrać zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych przegród gdzie element jest wprowadzany.
 
Pytanie 81:
Czy fundamenty podcieni i szybu zaprojektowano bez badań geotechnicznych; kto ponosi ryzyko gruntów nienośnych i wymiany gruntu? 
Odpowiedź:
Opinia geotechniczna oraz badania podłoża gruntowego zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym. Nie przewiduje się wymiany gruntu.
 



Pytanie 82:
Czy głębokość podszybia i obciążenia szybu są uzgodnione z wybranym producentem windy?
Odpowiedź:
Głębokość i obciążenia zostały zaprojektowane w oparciu wybrany przykładowy typ windy. Parametry techniczne szybu zapewniają realizację i montaż urządzenia dla wielu producentów dźwigów. Producenta windy dobiera Wykonawca i dostosowuje do niego projekt jeśli jest to wymagane.
 
Pytanie 83:
Czy płyta i belki HEB/IPE przy szybie są skoordynowane z otworami drzwi, prowadnicami, hakami i instalacjami windy?
Odpowiedź:
Tak, płyta i belki HEB/IPE przy szybie są skoordynowane z otworami drzwi, prowadnicami, hakami i instalacjami windy użytej w dokumentacji (Kone). Wykonawca nie jest ograniczony do modelu windy użytego w dokumentacji. W przypadku wyboru innego rozwiązania Wykonawca dostosuje dokumentację pod to rozwiązanie.
 
Pytanie 84:
Prosimy o potwierdzenie, czy konstrukcja pod klapę dymową i wyłaz to płyty WPS na IPE240 czy inne rozwiązanie wskazane w architekturze. 
Odpowiedź:
Zgodnie z rysunkiem konstrukcji nr Kw17 – płyty wps.
 
Pytanie 85:
Czy płyta w osiach 9–10 z KW-40 ma dokładnie 1526,23 kg stali i czy obejmuje zakłady, startery i odpady? 
Odpowiedź:
W zestawieniu stali są wyszczególnione elementy składowe generujące ciężar.
 
Pytanie 86:
Czy wzrost obciążenia stropów o ok. 2% uwzględnia pełne wyposażenie, instalacje, sufity, posadzki, serwerownię i centrale?
Odpowiedź:
Tak uwzględnia.
 
Pytanie 87:
Jak będą rozliczane iniekcje, naprawy betonu i zabezpieczenia rys ujawnionych po skuciu?
Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem poz. 148. Poz. 148 dotyczy wypełnienia otworów w płytach żerańskich ścian i stropów po uprzednim oczyszczeniu styrodurem i pianką poliuretanową p.poż. następnie zaszpachlować zaprawą naprawczą np. Kerakoll Geolite 40.
 
Pytanie 88:
Prosimy o potwierdzenie moc CO: 152 kW w projekcie elektryki/AKPiA czy 154 kW w technologii węzła.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem Technologia węzła - moc CO to 154kW. 
 
Pytanie 89:
Czy warunki MPEC są nadal ważne? Jeśli wygasną przed realizacją, kto ponosi ryzyko zmian i koszt ponownego uzgodnienia?
Odpowiedź:
W opinii Zamawiającego nie ma ryzyka w postaci konieczności ponownych uzgodnień warunków z MPEC. Warunki techniczne MPEC są z 12.01.2026 roku i są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania, tj. do 11.01.2028 roku. Projekt Wykonawczy został uzgodniony przez MPEC 01.06.2026 roku i również jest ważne przez okres 2 lat, tj. do 31.05.2028 roku. Zgodnie z SWZ okres realizacji zamierzenia budowlanego to 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W związku z tym, w przypadku gdy zajdzie konieczność ponownych uzgodnień z MPEC ryzyko zmian i koszty z tym związane poniesie strona odpowiedzialna za wydłużenie okresu realizacji zamierzenia budowlanego.
 
Pytanie 90:
Prosimy o wskazanie granicę własności i dostaw na pierwszych zaworach oraz dokładny zakres MPEC, Odbiorcy i wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie z Warunkami technicznymi MPEC, węzeł cieplny, zarówno teraz, jak i po zakończeniu robót budowlanych będzie własnością Zamawiającego. W Warunkach technicznych i na schemacie technologicznym wskazane są granice własności.

Pytanie 91:
Które istniejące urządzenia AKPiA i pomiarowe należy przekazać MPEC, a które zutylizować?
Odpowiedź:
Urządzenia AKPiA i pomiarowe są własnością Zamawiającego i należy je rozebrać i zutylizować. Liczniki ciepła stanowią własność MPEC.

Pytanie 93:
Czy trzy ciepłomierze są dostawą wykonawcy czy MPEC i kto odpowiada za legalizację, plombowanie i komunikację?
Odpowiedź:
Dostarczenie ciepłomierzy leży w zakresie Zamawiającego. Należy uwzględnić ich montaż,  legalizację, plombowanie i komunikacja w tym zakresie z MPEC.

Pytanie 95:
Czy węzeł kompaktowy ma być prefabrykowany w dwóch częściach i scalony na miejscu? Prosimy podać maksymalne gabaryty transportowe i trasę wniesienia. 
Odpowiedź: 
Węzeł ma być zgodny z projektem technologii węzła. Dopuszczamy dostawę węzła w dwóch częściach i scalenie go na miejscu. Gabaryty transportowe wynikają z otworów ujętych w projekcie branży architektonicznej, trasa wniesienia leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 96:
Czy dwa zasobniki CWU 500 l mieszczą się w drzwiach i pomieszczeniu po uwzględnieniu stref serwisowych?
Odpowiedź:
Zasobniki CWU o pojemności 500l zostały zlokalizowane w sposób uwzględniający strefy serwisowe. i mieszczą się w projektowanych drzwiach

Pytanie 103:
Prosimy o wskazanie wszystkie rozdzielnice oznaczone jako 'nieprojektowane' i ich dostawcę, parametry oraz termin dostawy.
Odpowiedź:
Rozdzielnicą „nieprojektowaną” w projekcie elektrycznym jest rozdzielnica TWCO. Jej projekt jest zawarty w części dotyczącej Węzła Cieplnego (INSTALACJE WĘZEŁ CIEPLNY\WĘZEŁ CIEPLNY ELEKTRYKA AKPIA). Dostawa i termin po stronie Wykonawcy. Parametry zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 104:
Czy PWP i PWP PV stanowią jeden skoordynowany system oraz czy ich urządzenia posiadają komplet wymaganych dopuszczeń?
Odpowiedź:
PWP i PWP PV stanowią dwa osobne przyciski wyzwalające. Powinny posiadać komplet wymaganych dopuszczeń. 
 
Pytanie 105:
Czy obwody urządzeń pożarowych mają pełne trasy E90/PH90 z certyfikowanym zespołem kablowym, łącznie z mocowaniami i przejściami?
Odpowiedź:
Tak
 
Pytanie 106:
Czy DALI obejmuje wszystkie oprawy korytarzy i obu sal telewizyjnych?Prosimy o adresację, sceny i zakres panelu portierni.
Odpowiedź:
Tak. Adresacja i sceny zgodnie z dokumentacją: Schemat sterowania oświetleniem DALI – rys. E-17, Opis techniczny pkt. 9
„Sterowanie oświetleniem w Sali telewizyjnej na parterze i na 4 piętrze należy zrealizować za pomocą systemu DALI, który będzie umożliwiał płynne ściemnianie oświetlenia w zakresie 0-100%. W salach telewizyjnych sterowanie DALI należy zrealizować w oparciu o łącznik ścienny DALI, wyposażony w dwa programowalne przyciski i sterownik dopuszkowy.
Szybkie naciśnięcie pierwszego przycisku włączy natychmiast oświetlenie, przytrzymanie przycisku będzie stopniowo rozjaśniać.
Szybkie naciśnięcie drugiego przycisku wyłączy natychmiast oświetlenie, przytrzymanie przycisku będzie stopniowo ściemniać.”



Pytanie 107:
Czy centrala monitoringu oświetlenia awaryjnego i wszystkie oprawy mają być jednego systemu? Ile opraw ma być adresowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania centrali monitoringu oświetlenia awaryjnego i opraw różnych producentów, pod warunkiem ich pełnej kompatybilności. Tak, wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą być adresowalne.
 
Pytanie 108:
Jaki wymagany czas autonomii UPS 5000 VA i czy wymagany jest bypass serwisowy, karta SNMP oraz dwa niezależne źródła?
Odpowiedź:
Należy przyjąć 30 minut. Bypass serwisowy nie jest wymagany. Należy dostarczyć zasilacz UPS z kartą SNMP. Zasilanie urządzenia UPS należy wykonać z jednego źródła.
 
Pytanie 109:
Czy instalacja PV 40,95 kWp została uwzględniona w uzgodnieniach operatora, PWP, ochronie przepięciowej i bilansie zwarciowym?
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 110:
Czy konstrukcja PV ma być balastowa czy kotwiona i kto dostarcza obliczenia konstrukcyjne oraz projekt szczelności dachu?
Odpowiedź:
Dopuszcza się konstrukcję balastową, obliczenia dostarcza Wykonawca wraz z kartami zatwierdzenia materiałów po wybraniu technologii.
 
Pytanie 111:
Czy 91 modułów po min. 450 W mieści się na skoordynowanym dachu po zachowaniu stref serwisowych i odgromowych?
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 112:
Czy istniejące przewody odprowadzające i uziemienia DS-5/DS-7 zostały pomierzone oraz czy AGH wyraża zgodę na ich wykorzystanie?
Odpowiedź:
Należy wykonać nowe uziemienie, ale wykorzystać istniejące przewody odprowadzające. Przewody nie były „pomierzone” na etapie dokumentacji ale są w dobrym stanie technicznym i posiadają aktualne pomiary elektryczne.
 
Pytanie 113:
Kto finansuje naprawę/nadbudowę uziomu, jeżeli pomiary istniejącego systemu będą nieskuteczne?
Odpowiedź:
Uziom należy wykonać nowy, zgodnie z dokumentacją.
 
Pytanie 114:
Prosimy o przekazanie zatwierdzoną matrycę przyczynowo-skutkową zgodną z aktualnym scenariuszem pożarowym.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia matrycę sterowań:
https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_modernizacja_ds6-matryca_sterowan.pdf
 
Pytanie 115:
Czy projekt SSP obejmuje dokładnie 7 pętli i czy dostępne są obliczenia obciążenia, prądów i rezerwy każdej pętli?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją. Zamawiający nie dysponuje obliczeniami obciążenia, prądów i rezerwy każdej pętli.

 
Pytanie 116:
Dlaczego pętle 6–7 wykonano PH90, a 1–5 B2ca?Prosimy o podstawę klasyfikacji tras.
Odpowiedź:
Pętle czujek i Ropów są wykonane przewodem B2Ca, pętle elementów sterujących przewodem PH90. Dobór typów oraz klas okablowania dla poszczególnych pętli SSP wykonano zgodnie z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w Wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2021 oraz Instrukcji ITB nr 501/2022 opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej. Zgodnie z przyjętymi zasadami pętle dozorowe obejmujące czujki pożarowe i ROP zaprojektowano przewodami o klasie reakcji na ogień B2ca, natomiast obwody/pętle obejmujące elementy realizujące funkcje sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi zaprojektowano przewodami o wymaganej odporności ogniowej PH90.
 
Pytanie 117:
Czy każda klapa ppoż. ma indywidualny monitoring położenia i uszkodzenia, mimo grupowego zasilania do 10 klap?
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 118:
Prosimy o wskazanie rzeczywiste grupy klap, moce siłowników, lokalizacje zasilaczy 24 V i rezerwy prądowe.
Odpowiedź:
Grupy klap zostały wskazane na rzutach instalacji. Moce siłowników należy przyjmować zgodnie z projektem instalacji wentylacji oraz dokumentacją techniczną zastosowanych urządzeń. Lokalizacje zasilaczy 24V zostały pokazane na rzutach. Przy doborze zasilaczy uwzględniono sumaryczny pobór prądu przez zasilane siłowniki, w tym pobór prądu podczas ich pracy oraz chwilowe prądy rozruchowe występujące przy jednoczesnym uruchomieniu siłowników w danej grupie. Przyjęta wydajność prądowa zasilaczy uwzględnia również odpowiednią rezerwę umożliwiającą zastosowanie urządzeń równoważnych, których parametry elektryczne mogą różnić się od parametrów urządzeń przyjętych w projekcie.
 
Pytanie 119:
Prosimy o potwierdzenie liczbę i lokalizację okien napowietrzających oraz drzwi napowietrzających na każdej kondygnacji.
Odpowiedź:
Potwierdzamy liczbę zgodnie z dokumentacją.
 
Pytanie 120:
Czy DSO obejmuje 7 stref i 14 linii A/B? Prosimy o obliczenia mocy, spadków napięcia i rezerwy wzmacniaczy.
Odpowiedź:
Wyniki przedstawiono w punkcie 2.13 opisu technicznego. Zamawiający nie dysponuje obliczeniami mocy, spadków napięcia i rezerwy wzmacniaczy.
 
Pytanie 121:
Czy interkom ratunkowy obejmuje dokładnie 4 stacje i gdzie znajduje się centrala/stanowisko obsługi?
Odpowiedź:
Tak, interkom ratunkowy obejmuje dokładnie 4 stacje. Lokalizacja zgodnie z punktem 3.1 opisu technicznego.
 
Pytanie 122:
Jaki czas podtrzymania i sposób monitorowania zasilania interkomu jest wymagany?
Odpowiedź:
24 godziny pracy systemu w trybie czuwania (brak awarii zasilania AC).
3 godziny ciągłej pracy w trybie rozmowy/alarmu po upływie czasu czuwania.
Monitorowanie zasilania za pomocą samej centrali (centrala sama nadzoruje zasilanie).
 
Pytanie 123:
Czy UTA jest dostarczana przez MS AGH i w jakim terminie? Kto odpowiada za numer telefoniczny, transmisję do PSP i odbiór?
Odpowiedź:
UTA będzie dostarczona przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Za numer telefoniczny, transmisję do PSP i odbiór odpowiada Zamawiający.
 
Pytanie 124:
Czy centrala SSP, DSO i urządzenia oddymiania muszą pochodzić od konkretnych producentów ze względu na istniejące standardy AGH?
Odpowiedź:
Centrala SSP, DSO i urządzenia oddymiania mają być ze sobą kompatybilne i muszą spełniać parametry opisane w projekcie wykonawczym INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:
SSP - punkt 1.5, DSO - punkt 2.4, oddymianie - punkt 1.10.
 
Pytanie 125:
Czy opis ES rev.3 jest nadrzędny wobec rzutów ES-01–ES-18 rev.1 i czy wszystkie zmiany rev.3 są naniesione na rzuty ES-19–ES-28?
Odpowiedź:
Rewizje opisu technicznego należy rozpatrywać odrębnie od rewizji rysunków.
Pytanie 126:
Prosimy o potwierdzenie komplet wyposażenia szaf GPD1/GPD2: liczbę switchy, serwerów, paneli, UPS, baterii, PDU, modułów SFP/DAC i patchcordów.
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją. Ilości zawarte w zestawieniu materiałów w Projekt Wykonawczy – Rewizja 3 instalacje słaboprądowe opis.
 
Pytanie 127:
Czy dwa serwery CCTV na widoku GPD są wymagane, czy jeden serwer 'slave' zgodnie z opisem?
Odpowiedź:
Jeden serwer zgodnie z opisem.
 
Pytanie 128:
Prosimy o podanie liczbę kamer nowych i istniejących objętych serwerem oraz wymaganą liczbę licencji Milestone XProtect Expert.
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją i zestawieniem materiałowym. Wszystkie nowe kamery należy dostarczyć z licencjami. Ilości zawarte są w zestawieniu materiałów w Projekt Wykonawczy – Rewizja 3 instalacje słaboprądowe opis.
 
Pytanie 129:
Prosimy o przedstawienie obliczenie przestrzeni dyskowej dla 30 dni, 25 kl./s, rzeczywistych rozdzielczości i RAID5.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi obliczeniami.
 
Pytanie 130:
Czy wymagana jest rejestracja ciągła czy detekcja ruchu i jakie są wymagania retencji prawnej/RODO?
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją - Projekt Wykonawczy – Rewizja 3 instalacje słaboprądowe opis poz. 3,16. Rejestracja ciągła, 30 dni.
 
Pytanie 131:
Prosimy o podanie bilans PoE wszystkich switchy dla kamer, AP, kontroli dostępu i urządzeń pomocniczych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje przedmiotowym bilansem.
 
Pytanie 132:
Jaki wymagany czas autonomii UPS dla sprzętu IT/CCTV i które urządzenia mają być podłączone do UPS?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją - czas autonomii UPS dla sprzętu IT/CCTV wynosi 30 min.
Zgodnie z dokumentacją - do UPS ma być podłączony cały sprzęt sieciowy, CCTV i telefoniczny.
 
Pytanie 133:
Czy istniejąca infrastruktura światłowodowa DS-5/DS-7/Centrum Monitoringu została zinwentaryzowana, pomierzona i oznaczona?
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 134:
Prosimy o zatwierdzenie plan migracji aktywnej szafy CCTV i światłowodów z piwnicy do serwerowni na 2. piętrze.
Odpowiedź:
Plan migracji należy opracować i przedstawić do zatwierdzenia na etapie realizacji. 
 
Pytanie 135:
Czy wymagane moduły SFP/SFP+, DAC i optyka muszą być producenta switchy, czy dopuszcza się kompatybilne?
Odpowiedź:
Dopuszcza się kompatybilne pod warunkiem pełnej ich kompatybilności po podłączeniu i uruchomieniu.
Pytanie 136:
Prosimy o potwierdzenie łączną liczbę gniazd RJ45/RJ11 i kabli z ES-26 względem rzutów ES-19–ES-24.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza – zgodnie z dokumentacją i zestawieniem materiałowym.
 
Pytanie 137:
Dlaczego gniazda RJ11 są zasilane kablem kat.6A, podczas gdy opis telefonii wspomina RJ11 kat.3?
Odpowiedź:
Należy ułożyć okablowanie RJ11 kat.6A. Zakłada się możliwość przejścia na inny system w przyszłości.
 
Pytanie 138:
Czy wszystkie licencje, wsparcie producenta, gwarancja systemowa i szkolenia są w cenie oraz na jaki okres?
Odpowiedź:
Tak, należy wycenić wszystkie licencje, wsparcie producenta, gwarancję systemową i szkolenia użytkowników. Okres licencji zgodnie z dokumentacją.
 
Pytanie 139:
Czy wymagane są dwie dodatkowe sztuki przełączników jako zapas magazynowy i z jakim wyposażeniem? 
Odpowiedź:
Tak, przełączniki opisano w punkcie 1.5.18 a moduły do nich w 1.5.19.
 
Pytanie 140:
Czy istniejąca kanalizacja teletechniczna do słupów jest drożna i ma wolne miejsce?
 
Odpowiedź:
Tak, jest drożna i ma wolne miejsce.
 
Pytanie 141:
Prosimy o podanie długości tras zewnętrznych, typ rur, głębokość, oznakowanie, studnie i zabezpieczenia przepięciowe dla UTP/światłowodu/230 V.
Odpowiedź:
Długości tras zewnętrznych, typ rur pokazano w dokumentacji. Nie projektuje się studni. Brak zabezpieczeń przepięciowych dla UTP i 230V.
 
Pytanie 142:
Czy istniejące słupy oświetleniowe/kamerowe mają potwierdzoną nośność dla nowych kamer i szafek?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 143: 
Czy Zamawiający dopuści wariant stolarki z parametrami funkcjonalnymi zamiast wskazania konkretnego systemu/profilu?
Odpowiedź:
Stolarka ma być zgodna z dokumentacją projektową. Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 
 
Pytanie 144:
Czy dopuszcza się stal ocynkowaną zamiast nierdzewnej 316L dla elementów rowerowni nieeksponowanych na środowisko agresywne?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na stal ocynkowaną, musi być stal nierdzewna.

Pytanie 145:
Czy dopuszcza się racjonalizację liczby kontaktronów okiennych do jednego na skrzydło otwierane?
Odpowiedź:
Zaprojektowano jeden kontrakton na jedno skrzydło otwierane.
 
Pytanie 146:
Czy dopuszcza się ujednolicenie formatów płytek, wykładzin i kolorów między pomieszczeniami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ujednolicenia formatów płytek, wykładzin i kolorów między pomieszczeniami. Dla każdego pomieszczenia płytki i wykładziny należy wykonać zgodnie z projektem.
 
Pytanie 147:
Czy dopuszcza się zamianę żużla wielkopiecowego w podbudowie na lokalnie dostępne kruszywo o potwierdzonych parametrach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zamianę żużla wielkopiecowego na kruszywo naturalne/łamane o równoważnych parametrach.
 
Pytanie 148:
Czy Zamawiający dopuści jeden zintegrowany standard switchy, UPS, monitoringu i optyki zamiast wielu marek referencyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści jeden zintegrowany standard switchy, UPS, monitoringu i optyki pod warunkiem spełniania przez każdy z tych elementów parametrów wskazanych w dokumentacji oraz ich wzajemnej kompatybilności. Zaoferowane urządzenia muszą mieć wsparcie producenta (nie mogą znajdować się na liście End of Life producenta).
 
Pytanie 149:
Czy można zoptymalizować liczbę wzmacniaczy DSO po zatwierdzonych obliczeniach obciążenia i tras?
Odpowiedź:
Po przedstawieniu obliczeń obciążenia i kart materiałowych Zamawiający zweryfikuje poprawność przedstawionego rozwiązania.
 
Pytanie 150:
Czy konstrukcję PV można dobrać jako balastową bez penetracji dachu, jeśli konstruktor potwierdzi nośność?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
 
Pytanie 151:
Czy można ujednolicić producenta systemów ppoż. przejść i obudów w celu uzyskania jednej gwarancji i dokumentacji?
Odpowiedź:
Tak, można ujednolicić producenta systemów przejść przeciwpożarowych oraz obudów przeciwpożarowych.
 
Pytanie 152:
Prosimy o potwierdzenie, czy instalacja RTV ma obsługiwać wyłącznie telewizję naziemną i radio UKF-FM, czy również telewizję satelitarną, mimo pokazania anteny satelitarnej na schemacie ES-29.
Odpowiedź:
Instalacja RTV ma obsługiwać także telewizję satelitarną.
 
Pytanie 153:
Prosimy o wskazanie liczby, typów i lokalizacji gniazd RTV/SAT oraz potwierdzenie ich zgodności z rzutami architektury i wyposażenia. 
Odpowiedź:
Liczba i typy gniazd zgodnie z dokumentacją projektową (zestawienie materiałowe) a także ich lokalizacja (rzuty).
 
Pytanie 154:
Prosimy o potwierdzenie, czy skrzynki TT1, TT2 i TT3 wraz z pełnym wyposażeniem biernym i miejscem montażu należą do zakresu Wykonawcy. 
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 155:
Prosimy o określenie wymaganych pomiarów odbiorczych instalacji RTV oraz minimalnych dopuszczalnych poziomów i jakości sygnału w gniazdach. 
Odpowiedź:
Pomiary należy wykonać w każdym gnieździe abonenckim RTV dla całego pasma, opierając się na normie PN-EN 60728 oraz wytycznych Ministerstwa Infrastruktury dla naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC i radia DAB+/FM. Sprawdzenie ciągłości toru i tłumienia linii w całym zakresie częstotliwości (pasma VHF, UHF, SAT/FI, FM/DAB). Weryfikacja parametrów cyfrowych: poziomu mocy sygnału, współczynnika błędu modulacji (MER) oraz bitowej stopy błędów (BER).
Minimalne i dopuszczalne parametry sygnału w gniazdach
· Telewizja naziemna (DVB-T2):
· Poziom sygnału: od 48 dBµV do 74 dBµV.
· Jakość MER: > 26 dB.
· Bitowa stopa błędów (BER) przed korekcją: \(\le 2 \cdot 10^{-4}\).
· Radiofonia (FM / DAB+):
· Zgodnie z dobrymi praktykami dla instalacji zbiorczych (stabilny odbiornik, brak przesterowań).
· Różnica poziomów pomiędzy gniazdami:
· W całym pasmie nie powinna przekraczać 10–12 dB.
  
Pytanie 156:
Prosimy o wskazanie obowiązującej rewizji systemu kontroli dostępu, ponieważ schemat ES-30 posiada rewizję 2, natomiast część pozostałej dokumentacji teletechnicznej została wydana w rewizji 3. 
Odpowiedź:
Rewizje należy rozpatrywać odrębnie dla poszczególnych elementów dokumentacji i jako aktualne traktować te z najwyższym numerem rewizji.
 
Pytanie 157:
Prosimy o przekazanie kompletnego zestawienia przejść kontroli dostępu z podaniem numeru drzwi, rodzaju przejścia, czytników, zamka lub elektrozaczepu, kontaktronu, przycisku wyjścia i trybu awaryjnego. 
Odpowiedź:
Projektuje się system kontroli dostępu do pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców:
- wejścia do DS6 – kontrola do drzwi przesuwnych.  czytnik na zewnątrz w pomieszczeniu portierni przycisk wyjścia przy drzwiach przesuwnych przycisk ewakuacyjny. Kontroler drzwi przesuwnych sterowany z kontrolera systemu kontroli dostępu;
- pralni/suszarni na 1p – komunikacja bezprzewodowa z sterownikiem IP;
- serwerowni na 2p - komunikacja bezprzewodowa z sterownikiem IP;
- sali telewizyjnej na parterze - komunikacja bezprzewodowa z sterownikiem IP;
- sali telewizyjnej na 4p - komunikacja bezprzewodowa z sterownikiem IP;
- lektorium - komunikacja bezprzewodowa z sterownikiem IP.
 
Pytanie 158:
Prosimy o podanie producenta lub wymagań równoważności kontrolera, systemu EA219 i bezprzewodowych elementów kontroli dostępu. 
Odpowiedź:
Dopuszczalne są kontrolery kontroli dostępu współpracujące z oprogramowaniem zamawiającego – CredoID zgodne z opisem w projekcie wykonawczym. Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne z kartami SEOS Corporate 1000.
 
Pytanie 159:
Prosimy o określenie wymaganej pojemności akumulatorów, czasu podtrzymania i sposobu nadzoru zasilaczy kontroli dostępu. 
Odpowiedź:
Zasilacze systemu kontroli dostępu należy wyposażyć w akumulatory zapewniające pracę kontrolera oraz jego osprzętu przez minimum 2 godziny przy pełnym obciążeniu. Zasilacz powinien zapewniać nadzór obecności i stanu akumulatora, w tym sygnalizację jego niskiego napięcia. Akumulator powinien zostać dobrany do obciążenia zasilacza i wymaganych parametrów ładowania zgodnie z PN-EN 60839-11-1 lub równoważną.
 
Pytanie 160:
Prosimy o wskazanie, czy zakres obejmuje serwer, oprogramowanie, licencje, karty, personalizację, integrację z systemem AGH, konfigurację oraz szkolenie użytkownika.
Odpowiedź:
Zakres dostawy systemu KD opisany jest w projekcie wykonawczym. Zamawiający udostępnia serwer z aplikacją do której trzeba dodać potrzebne licencje potrzebne do rozbudowy systemu. Należy wykonać konfigurację urządzeń. Personalizacja kart po stronie Zamawiającego. Karty zgodne z systemem SEOS Corporate 1000.
 
Pytanie 161:
Prosimy o potwierdzenie, czy przejścia bezprzewodowe w sali telewizyjnej i lektorium wymagają bramki komunikacyjnej oraz o wskazanie jej lokalizacji i zasilania.
Odpowiedź:
Tak, lokalizację przedstawiono na rys. ES-20-24. Zasilanie w części silnoprądowej na schematach tablic piętrowych oraz rzutach ER-02-06.
 
Pytanie 162:
Prosimy o potwierdzenie zgodności liczby i lokalizacji kontaktronów, puszek oraz elementów sterujących na ES-31–ES-34 z zestawieniem drzwi i systemem kontroli dostępu.
Odpowiedź:
Kontaktrony mają być montowane w oknach, nie w drzwiach i nie mają nic wspólnego z kontrolą dostępu.
 
Pytanie 163:
Prosimy o wyjaśnienie, czy symulacja zasysania z 5 czerwca 2023 r. jest aktualna dla dokumentacji wykonawczej wydanej w 2026 r.
Odpowiedź:
Tak, jest aktualna. 
 
Pytanie 164:
Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji szybu objętego systemem zasysającym oraz potwierdzenie długości rury, położenia pięciu otworów i dostępności serwisowej.
Odpowiedź:
W dokumentacji projektowej znajduje się tylko jeden szyb windowy - pomiędzy osiami A-B/4-5. Zamawiający potwierdza długości rury, położenia pięciu otworów i dostępność serwisową.
 
Pytanie 165:
Prosimy o potwierdzenie doboru urządzenia TITANUS MICRO·SENS, modułu detekcyjnego, filtra i napięcia wentylatora przyjętych w symulacji lub podanie parametrów równoważności.
Odpowiedź:
Parametry czujki zostały opisane w karcie technicznej i zaoferowane czujki mają być zgodne z tymi parametrami.
 

Pytanie 166:
Prosimy o potwierdzenie wymaganej klasy detekcji EN 54-20 klasy C lub równoważnej oraz progów alarmowych, sposobu sygnalizacji uszkodzeń i integracji z centralą SSP. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza prawidłowość wskazanych w dokumentacji parametrów i opisów w zakresie objętym pytaniem. 
 
Pytanie 167:
Prosimy o określenie wymaganego czasu transportu dymu dla instalacji oraz sposobu jego pomiarowego potwierdzenia podczas odbioru.
Odpowiedź: 
Zgodnie z symulacją zawartą w projekcie należy przyjąć 90 sekund. Należy to potwierdzić poprzez przeprowadzenie próby dymowej.
 
Pytanie 168:
Prosimy o wskazanie sposobu mocowania, oznakowania, czyszczenia i testowania rur zasysających oraz zapewnienia dostępu do wszystkich otworów.
Odpowiedź: 
Zgodnie z normą PN-EN 54-20 lub równoważną oraz wytycznymi producenta systemu, który zostanie przedstawiony w karcie zatwierdzenia materiału. Przykładowo:

Sposób mocowania
Uchwyty: Stosować oryginalne, dedykowane obejmy/uchwyty producenta rur z tworzywa uPVC/ABS.
Rozstaw: Maksymalny odstęp między mocowaniami to co 1,5–2,0 m w poziomie oraz co 2,0 m w pionie (lub zgodnie z instrukcją producenta).
Kompensacja: Uwzględnić luz termiczny na złączkach (nie kleić na sztywno wszystkich połączeń mufowych, stosować punkty stałe i przesuwne).

Oznakowanie instalacji
Napisy ostrzegawcze: Oznakować rurociąg napisem „RURARZ ZASYSAJĄCY – NIE ZASŁANIAĆ, NIE MALOWAĆ” w kolorze kontrastowym.
Częstotliwość: Oznakowania umieszczać co 5 metrów oraz przy każdym przejściu przez przegrody budowlane (ściany, stropy) oraz w pobliżu otworów.

Czyszczenie i konserwacja
Przedmuch: Czyszczenie okresowe (1–2 razy w roku) poprzez przedmuchiwanie rurociągu sprężonym powietrzem od strony detektora w kierunku końca nitki (zdemontować korki końcowe na czas przedmuchiwania).
Filtry: Wymiana wkładu filtra w samej jednostce centralnej (detektorze) zgodnie z zaleceniami producenta (zazwyczaj raz w roku lub po komunikacie centrali).

Testowanie systemu
Próba dymowa: Test końcowy (rozruchowy) przeprowadzić za pomocą generatora testowego dymu podawanego bezpośrednio na najbardziej oddalony otwór zasysający, mierzac czas transportu próbki powietrza do detektora.
Sprawdzenie przepływu: Kalibracja i autokalibracja przepływu powietrza w rurociągu z poziomu oprogramowania detektora po całkowitym montażu.
 
Pytanie 169:
Prosimy o określenie scenariusza prób odbiorczych systemu zasysającego, w tym prób dymowych dla każdego otworu oraz wymaganych protokołów.
Odpowiedź: 
Próba dymowa: Test końcowy (rozruchowy) przeprowadzić za pomocą generatora testowego dymu podawanego bezpośrednio na najbardziej oddalony otwór zasysający, mierząc czas transportu próbki powietrza do detektora.
Sprawdzenie przepływu: Kalibracja i autokalibracja przepływu powietrza w rurociągu z poziomu oprogramowania detektora po całkowitym montażu.
Wymagane protokoły
Zaleca się przygotowanie co najmniej:
Protokołu kontroli wykonania i drożności rurociągów.
Protokołu pomiarów przepływu/podciśnienia – z wynikami dla każdego otworu lub odcinka, zgodnie z metodą producenta.
Protokołu prób dymowych – tabela obejmująca każdy otwór: numer, lokalizację, datę, wynik próby, czas reakcji/transportu, wskazanie alarmu i uwagi.
Protokołu prób alarmowych i uszkodzeniowych.
Protokołu sprawdzenia transmisji do SSP/BMS – jeżeli system jest z nimi połączony.
Protokołu końcowego odbioru, zawierającego wykaz przeprowadzonych prób, stwierdzone usterki, sposób ich usunięcia oraz podpisy wykonawcy, inspektora i przedstawiciela użytkownika.
Dokumentacji powykonawczej z naniesioną rzeczywistą lokalizacją wszystkich rur, otworów zasysających i elementów systemu.
 
Pytanie 170:
Prosimy o wyjaśnienie zasadniczej rozbieżności: opis SSP wskazuje czujkę zasysającą Bosch FCS-320-TM, natomiast załączona symulacja została wykonana dla urządzenia TITANUS MICRO·SENS.
Odpowiedź: 
Parametry czujek zostały opisane w karcie technicznej i zaoferowane czujki mają być zgodne z tymi parametrami.

Pytanie 171:
Prosimy o przekazanie obliczeń zasysania wykonanych dla urządzenia faktycznie przeznaczonego do zabudowy; obliczenia dla innego systemu i algorytmu nie powinny stanowić podstawy odbioru rozwiązania równoważnego. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje obliczeniami zasysania dla żadnego urządzenia. 
 
Pytanie 172:
Prosimy o przekazanie aktualnych warunków dostawy wody oraz potwierdzenie dostępnego ciśnienia i przepustowości istniejącego przyłącza pomiarami na obiekcie. 
Odpowiedź:
Całość należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan. Dokumentacja uwzględnia istniejące parametry przyłącza w zakresie przepustowości i ciśnienia dyspozycyjnego. Zamawiający posiada czynną umowę z gestorami mediów.
 
Pytanie 173:
Prosimy o określenie granicy zakresu wymiany instalacji zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji w pomieszczeniu węzła oraz wskazanie punktów włączenia. 
Odpowiedź:
Przyłącz wody - zmiana w zakresie układu wodomierza w pomieszczeniu.
Przyłącz kanalizacji - wykonanie instalacji wewnętrznej pozabudynkowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej bez zmian. Przyłącz grzewczy - montaż zaworów odcinających w pomieszczeniu wymiennikowni przy ścianie zewnętrznej zgodnie ze schematem projektu wymiennikowni (poz. 53, 57) poprzedzone redukcją dn40/dn50. 
Punkty włączenia wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan i technologią węzła cieplnego.
 
Pytanie 174:
Prosimy o potwierdzenie materiału głównych przewodów zimnej wody i podejść, wraz z wymaganym systemem połączeń, klasą ciśnienia i wymaganiami higienicznymi.
Odpowiedź:
Dla rurociągów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej prowadzonych w przestrzeni poziomu -1 należy przyjąć stal nierdzewną, dla pionów oraz podejść należy przyjąć rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE łączone w systemie zaciskowym, klasa ciśnienia roboczego zgodna z PN-EN-ISO 21003-2 lub równoważne - 10 bar, zastosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczne i dokumenty dopuszczające do wbudowania w budownictwie.
 
Pytanie 175:
Prosimy o podanie wymaganych grubości izolacji dla wszystkich średnic wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji; opis podaje jedynie 9 mm dla wody zimnej i ogólne odwołanie do przepisów.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan - opis techniczny pkt 2.1.1 dla wody zimnej oraz pkt 2.2.1 dla wody ciepłej i cyrkulacji.
 
Pytanie 176: 
Prosimy o potwierdzenie, czy wymiana instalacji obejmuje wodomierz, zawór antyskażeniowy, filtr, reduktor ciśnienia i armaturę w pomieszczeniu przyłącza.
 
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan granicą wymiany jest zestaw wodomierzowy, wymiana za zestawem wodomierzowym, zgodnie z rys SWK-01B.
 
Pytanie 177:
Prosimy o podanie kompletnej specyfikacji zestawu hydroforowego, w tym wydajności, wysokości podnoszenia, układu pomp, automatyki, zbiornika i sposobu prób okresowych.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan o parametrach nie gorszych niż przedstawiony w opisie i na rys SWK-01B.
 
Pytanie 178:
Prosimy o wskazanie, czy istniejące przyłącze gwarantuje wymagane parametry jednocześnie przy rozbiorze bytowym, czy też podstawą jest automatyczne odcięcie instalacji bytowej. 
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan po wykryciu pożaru zadziała zawór pierwszeństwa.
 
Pytanie 179:
Prosimy o wyjaśnienie, czy hydrofor ma być uruchamiany każdorazowo po wykryciu pożaru, czy na podstawie spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej. 
Odpowiedź:
Po wykryciu spadku ciśnienia - zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan.
 
Pytanie 180:
Prosimy o potwierdzenie ujęcia zasilania hydroforu sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kabla o wymaganej odporności ogniowej i trasy jego prowadzenia. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza ujęcie zasilania hydroforu sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, kabel o wymaganej odporności ogniowej i trasę jego prowadzenia wskazane w dokumentacji projektowej.
 
Pytanie 181:
Prosimy o potwierdzenie, czy demontaż kanalizacji do pierwszej studni obejmuje roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni, badanie studni i ewentualną wymianę odcinka zewnętrznego. 
Odpowiedź:
Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan.
 
Pytanie 182:
Prosimy o wskazanie aktualnego stanu technicznego i rzędnych istniejących odpływów oraz przekazanie wyników inspekcji kamerą przed rozpoczęciem robót. 
Odpowiedź:
Rzędne ujęte są w dokumentacji branża wod-kan. Zamawiający nie posiada wyników badania kamerą istniejących przyłączy sanitarnych.
 
Pytanie 183:
Prosimy o potwierdzenie, że kanalizacja sanitarna i deszczowa może być odprowadzana do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, wraz z aktualnymi warunkami zarządcy sieci. 
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 184:
Prosimy o określenie wymaganego systemu kanalizacji niskoszumowej przez podanie mierzalnych parametrów akustycznych i warunków równoważności. 
Odpowiedź:
Kanalizacja niskoszumowa o parametrach nie gorszych aniżeli wskazane w dokumentacji w branży wod-kan, czyli zgodnie z normą EN 14366 lub równoważną : poziom dźwięku przy przepływie 2 l/s wynosi poniżej 10 dB, a przy przepływie 4 l/s max. 16 dB.
 
Pytanie 185:
Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia odpływów w piwnicy przed przepływem zwrotnym oraz ocenę konieczności zastosowania przepompowni lub zaworów zwrotnych.


Odpowiedź:
Zawory zwrotne oraz przepompownie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży wod-kan.
 
Pytanie 186:
Prosimy o potwierdzenie, czy dla pokoi dwuosobowych przyjęto nawiew 40 m³/h oraz czy wywiew 80 m³/h z łazienki nie powoduje trwałego niezbilansowania poszczególnych modułów mieszkalnych.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że przyjęty bilans wentylacyjny w projekcie jest poprawny.
 
Pytanie 187:
Prosimy o potwierdzenie, czy centrala AHU-1 i urządzenia dachowe mają być dostarczone jako wykonanie zewnętrzne wraz z automatyką, daszkami, tacami, odpływami, grzałkami i zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym.
Odpowiedź:
Tak, urządzenie musi być kompletne (zgodnie z opisem w dokumentacji) z uwagi na jego lokalizację poza budynkiem.
 
Pytanie 188:
Prosimy o wskazanie konstrukcji wsporczych urządzeń dachowych, obciążeń przekazywanych na konstrukcję, wibroizolacji, dojść serwisowych i sposobu odtworzenia hydroizolacji dachu.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową projektu konstrukcji i architektury.
 
Pytanie 189:
Prosimy o przekazanie obliczeń akustycznych dla pokoi, korytarzy, urządzeń dachowych i elewacji oraz wskazanie wymaganych poziomów hałasu po uruchomieniu instalacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada obliczeń akustycznych, poziomy hałasu od instalacji powinny być zgodne z normą PN-B-02151-2 lub równoważną.
 
Pytanie 190:
Prosimy o potwierdzenie, czy agregat chłodniczy 33,7 kW z czynnikiem R32 obsługuje wyłącznie ciepło technologiczne, oraz przekazanie schematu hydraulicznego i bilansu mocy odbiorników. 
Odpowiedź:
Agregat chłodniczy pracuje wyłącznie na potrzeby chłodzenia powietrza w centrali wentylacyjnej, nie ma powiązania hydraulicznego z ciepłem technologicznym. Instalację w tym zakresie należy realizować zgodnie z rysunkiem MOK-07 i MX-02. Schemat hydrauliczny na ww rysunkach wraz z bilansem mocy dla tego urządzenia
 
Pytanie 191:
Prosimy o przekazanie kompletnego doboru zespołu pompowo-regulacyjnego, naczynia wzbiorczego, zaworów bezpieczeństwa, separatorów, filtrów, armatury pomiarowej i układu napełniania. 
Odpowiedź:
Dobory są ujęte w dokumentacji projektowej w branży technologia węzła cieplnego.
 
Pytanie 192:
Prosimy o wyjaśnienie funkcji ocieplonej szafy z grzałką 500 W, wskazanie jej lokalizacji, stopnia ochrony, termostatu, odpływu i zasilania. 
Odpowiedź:
W szafie znajduje się armatura regulacyjna dla centrali wentylacyjnej - lokalizacja na dachu. Rozwiązanie wg. dokumentacji projektowej.

Pytanie 193:
Prosimy o podanie minimalnej temperatury zewnętrznej pracy całorocznej klimatyzatora serwerowni oraz sposobu zapewnienia ciągłości chłodzenia w razie awarii lub odszraniania. 
Odpowiedź:
Minimalna temperatura to -20 st C. Sposób chłodzenie nie uwzględnia redundancji. 

Pytanie 194:
Prosimy o wyjaśnienie, czy dla serwerowni przewidziano redundancję chłodzenia, monitoring temperatury i alarm awarii, a jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie akceptacji rozwiązania pojedynczego. 
Odpowiedź:
Nie przewidziano redundancji. Zamawiający potwierdza rozwiązanie projektowe, pojedyncze (bez redundancji).
 
Pytanie 195:
Prosimy o wyjaśnienie pozycji „grzejniki – 0 szt.” w zestawieniu demontaży, mimo projektowanej wymiany instalacji c.o. i licznych nowych grzejników. 
Odpowiedź:
Błąd w dokumentacji. Prawidłowa ilość grzejników do zdemontowania to 250 szt.
 
Pytanie 196:
Prosimy o potwierdzenie ilości demontowanej armatury i 350 istniejących zabezpieczeń przejść oraz wskazanie, czy ich usunięcie i odtworzenie zostało objęte zakresem. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza ilości armatury do demontażu. Jej usunięcie i odtworzenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 197:
Prosimy o określenie zasad kwalifikacji, przekazania Inwestorowi lub utylizacji zdemontowanych grzejników, armatury, rur i izolacji. 
Odpowiedź:
Kwalifikacja przekazywania Zamawiającemu lub utylizacji zdemontowanych elementów (w tym grzejników, armatury, rur i izolacji) została opisana w SWZ i dokumentacji projektowej.
 
Pytanie 198:
Prosimy o potwierdzenie, że decyzja nr 252/6740.2/2026 z 21 maja 2026 r. jest ostateczna i prawomocna, oraz o przekazanie stosownego potwierdzenia. 
Odpowiedź:
Przedmiotowa decyzja jest ostateczna i prawomocna. Dokument zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta zostanie prawomocnie wybrana jako najkorzystniejsza.
 
Pytanie 199:
Prosimy o przekazanie kompletnego projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonych decyzją, z oznaczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
Odpowiedź:
Udostępniona dokumentacja jest kompletna - z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia projekt zagospodarowania terenu nie jest bowiem wymagany. Kwestie zagospodarowania terenu częściowo opisano w innych częściach dokumentacji, dotyczących prac zewnętrznych. Projekt budowlany obejmujący, projekt architektoniczno-budowlany oraz odpowiednie projekty techniczne posiadają stosowne pieczęcie organów administracji architektoniczno-budowlanej.
 
Pytanie 200:
Prosimy o wskazanie, które różnice pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym zostały zakwalifikowane przez projektanta jako nieistotne odstąpienia, oraz o przekazanie odpowiednich kwalifikacji. 
Odpowiedź:
Projekt wykonawczy jest zgodny z projektem budowlanym. Jeżeli w trakcie budowy zaistnieją jakiekolwiek rozbieżności będą one kwalifikowane jako nieistotne bez zbędnej zwłoki.
 
Pytanie 201:
Prosimy o potwierdzenie obowiązującej hierarchii dokumentów w przypadku rozbieżności pomiędzy decyzją, projektem budowlanym, projektem technicznym, projektem wykonawczym, specyfikacjami i zestawieniami materiałów. 
Odpowiedź:
Wskazane w pytaniu dokumenty należy interpretować zgodnie z następującą hierarchią:
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym Projektem Budowlanym (PAB) 
1. Projekt Techniczny (PT).
1. Projekt Wykonawczy (PW).
1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
1. Zestawienia materiałów / Przedmiary robót.
Jeżeli zaistnieją rozbieżności, będą rozpatrywane na bieżąco.
 

Pytanie 202:
Prosimy o potwierdzenie, czy zestawienia kształtek wentylacyjnych zostały wygenerowane z ostatecznego modelu i obejmują wszystkie kształtki, kołnierze, uszczelki, podwieszenia, rewizje, izolacje i odpady montażowe. 
Odpowiedź:
Zestawienie obejmuje tylko kształtki wentylacyjne.
 
Pytanie 203:
Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy wydajnością nawiewu 6490 m³/h a wywiewu 5435 m³/h centrali AHU-1 oraz wskazanie, w jaki sposób bilansowana jest nadwyżka 1055 m³/h.
Odpowiedź:
Część powietrza usuwana jest za pomocą innych systemów wentylacyjnych, zgodnie ze schematem na rysunku MX-03.
 
Pytanie 204:
Prosimy o potwierdzenie mocy chłodnicy freonowej centrali 31,18 kW w zestawieniu urządzeń wobec agregatu chłodniczego 33,7 kW wskazanego w zestawieniu klimatyzacji i CT, oraz wyjaśnienie, czy są to dwa odrębne urządzenia.
Odpowiedź:
Potwierdzamy moce chłodnicze urządzeń. Są to dwa odrębne urządzenia współpracujące ze sobą.
 
Pytanie 205:
Prosimy o przekazanie karty doboru centrali AHU-1 i wentylatorów, do której odwołuje się zestawienie głównych urządzeń, wraz z parametrami punktów pracy i akustyki.
Odpowiedź:
Wszystkie niezbędne parametry centrali i wentylatorów znajdują się w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 206:
Prosimy o wyjaśnienie, czy wpust łazienkowy i prefabrykowana płyta brodzikowa występują jednocześnie w każdej łazience, oraz o potwierdzenie rozwiązania hydroizolacji i liczby odpływów.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza - wpust łazienkowy i prefabrykowana płyta brodzikowa występują w każdej łazience studenckie. Dokumentacja opisuje kwestie hydroizolacji i liczby odpływów. 
 
Pytanie 207:
Prosimy o przekazanie aktualnej zgody operatora sieci na przeniesienie układu pomiarowego, ponowne wykorzystanie przekładników 200/5 oraz lokalizację szafy pomiarowej na zewnątrz budynku.
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia:
1. Uzgodnienie układu pomiarowego
https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_modernizacja_ds6-uzgodnienie_ukladu_pomiarowego.pdf
2. Pismo z uzgodnieniem dokumentacji projektowej
https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_modernizacja_ds6-uzgodnienie_dokumentacji.pdf
Lokalizację szafy przedstawia dokumentacja projektowa.
 
Pytanie 208:
Prosimy o potwierdzenie, czy standard techniczny nr 1/DMN/2014 w wersji piątej z aktualizacją z listopada 2022 r. jest nadal obowiązującą podstawą wykonania układu pomiarowego. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza standard techniczny wykonania układu pomiarowego.
 
Pytanie 209:
Prosimy o wskazanie, kto ponosi koszty wyłączeń, plombowania, legalizacji, odbioru i ponownego uruchomienia układu pomiarowego przez operatora.
Odpowiedź:
Koszty ponosi Wykonawca.
 
Pytanie 210:
Prosimy o określenie sposobu zapewnienia ciągłości zasilania głowic telefonicznych, przyłącza światłowodowego, oświetlenia zewnętrznego oraz kontenera przy boisku w okresie robót.

Odpowiedź:
Należy wykonać tymczasowe zasilanie za pomocą rozdzielnic budowlanych lub innych elementów uzgodnionych na etapie wykonywania prac.
 
Pytanie 211:
Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie Wykonawcy znajduje się wykonanie zasilania tymczasowego dla obiektu lub odbiorów pozostających w eksploatacji podczas przebudowy.
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 212:
Prosimy o określenie wymaganej rezerwy miejsca i mocy w rozdzielnicy głównej, rozdzielnicach piętrowych, szachtach, drabinach i korytach kablowych.
Odpowiedź:
W dokumentacji przedstawiono widoki rozdzielnic oraz wpisano amperarze szyn rozdzielnic. Należy przyjąć, że proponowana rozdzielnica musi posiadać nie mniej rezerwy niż przedstawiona w dokumentacji. Wymiary drabin i koryt kablowych przedstawiono w dokumentacji i należy się do nich stosować.
 
Pytanie 213:
Prosimy o potwierdzenie liczby, lokalizacji, stopnia ochrony IP, odporności pożarowej i wyposażenia wszystkich rozdzielnic oraz wskazanie rozdzielnic dostarczanych w ramach innych branż.
Odpowiedź:
W ramach innych branż należy dostarczyć tylko rozdzielnicę węzła cieplnego. Pozostałe rozdzielnice - w tym ich liczba, lokalizacja, stopień ochrony i wyposażenie są szczegółowo opisane w dokumentacji na schematach od E-01 do E-24 oraz rzutach ER-01 - ER-07.
 
Pytanie 214:
Prosimy o wskazanie sposobu zachowania wymaganej odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej ścian po zabudowie wnękowych tablic mieszkaniowych z pozostawieniem jedynie 5 cm grubości ściany za rozdzielnicą.
Odpowiedź:
Ściana pomiędzy łazienką a pomieszczeniem gospodarczym (w którym montowane będą rozdzielnie pokoi studenckich) nie stanowi ściany oddzielenia ppoż., ani nie jest przegrodą o wymaganym wskaźniku izolacyjności akustycznej.
 
Pytanie 215:
Prosimy o przekazanie kompletnej architektury systemu zdalnego odczytu liczników, liczby liczników, separatorów i konwerterów, adresacji oraz schematu połączenia z siecią Zamawiającego.
Odpowiedź:
Architektura systemu zdalnego odczytu liczników opisana jest w punkcie 8 opisu technicznego instalacji silnoprądowych. Liczbę liczników przedstawiają schematy tablic piętrowych nr rys. od E-08 do E-11 i jest ich 60. Ilość separatorów i konwerterów, a także adresacja systemu zależy od producenta.
 
Pytanie 216:
Prosimy o potwierdzenie, czy licencja MeternetPRO, serwer, baza lokalna, dysk SSD z mechanizmem PLP, integracja z PostgreSQL Zamawiającego i konfiguracja cyberbezpieczeństwa należą do zakresu Wykonawcy.
Odpowiedź:
Tak, licencja MeternetPRO, serwer, baza lokalna, dysk SSD z mechanizmem PLP, integracja z PostgreSQL Zamawiającego i konfiguracja cyberbezpieczeństwa należą do zakresu Wykonawcy.
 
Pytanie 217: 
Prosimy o określenie wymaganego okresu przechowywania danych pomiarowych, częstotliwości odczytu, kopii zapasowych, uprawnień użytkowników oraz odpowiedzialności za uruchomienie integracji.
Odpowiedź:
Czas przechowywania danych: pół roku. Częstotliwość odczytu co 5 min. Zamawiający nie wymaga wykonywania kopii zapasowych jednak system musi umożliwiać przesyłanie danych do zewnętrznej bazy danych. Uprawnienia użytkowników to admin z pełnym dostępem. Odpowiedzialność za uruchomienie integracji  po stronie Wykonawcy. 
Pytanie 218:
Prosimy o przekazanie kompletnej inwentaryzacji konstrukcji, dokumentacji odkrywek, wyników badań materiałowych i materiałów archiwalnych stanowiących podstawę ekspertyzy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada wnioskowanych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i realizacji prac na podstawie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
 
Pytanie 219:
Prosimy o wskazanie liczby, lokalizacji i zakresu wykonanych odkrywek oraz potwierdzenie, czy objęły miejsca projektowanych otworów, podparć ram dachowych, szybu windowego, klapy dymowej i nowych fundamentów.
Odpowiedź:
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stan istniejący konstrukcji został zweryfikowany w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania przebudowy. Zamawiający nie dysponuje odrębnymi protokołami z tych czynności. Wszelkie wnioski, parametry oraz wytyczne wynikające z przeprowadzonych analiz zostały bezpośrednio uwzględnione i zaimplementowane w załączonym projekcie wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i realizacji robót na podstawie rozwiązań zawartych w tej dokumentacji.
 
Pytanie 220:
Prosimy o przekazanie pełnych obliczeń sprawdzających istniejące stropy, ściany, fundamenty i konstrukcje dachowe dla rzeczywistych obciążeń wszystkich urządzeń, tras i nowych warstw.
Odpowiedź:
Wymagane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe – sprawdzające stan nośności istniejących stropów, ścian, fundamentów oraz konstrukcji dachowej pod kątem rzeczywistych obciążeń projektowanych – zostały wykonane przez Projektanta. Ostateczne wyniki tych analiz, wymagane wzmocnienia konstrukcyjne oraz parametry materiałowe zostały w całości zaimplementowane do projektu wykonawczego (zarówno w opisie technicznym, jak i na rysunkach konstrukcyjnych). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i realizacji prac na podstawie udostępnionej dokumentacji rysunkowej i opisowej.
 
Pytanie 221:
Prosimy o wyjaśnienie stwierdzenia, że obciążenie płyt stropowych wzrośnie jedynie o około 2%, oraz przekazanie bilansu obciążeń uwzględniającego nowe posadzki, ścianki silikatowe, instalacje, sufity i wyposażenie.
Odpowiedź:
Wartość 2% odnosi się do przyrostu całkowitego obciążenia obliczeniowego (stałego i zmiennego) działającego na strop w stosunku do stanu pierwotnego, co mieści się w granicach zapasu nośności konstrukcji.
Bilans obciążeń niezbędny dla zakresu projektowego – uwzględniający warstwy posadzkowe, ciężar ścianek działowych w ekwiwalencie obciążenia zastępczego, instalacje podstropowe oraz obciążenia użytkowe – został sporządzony zgodnie z normami serii PN-EN 1991 (Eurokod 1) został wykonany przez Projektanta i zaimplementowany do projektu wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i realizacji robót ściśle na podstawie parametrów i rozwiązań materiałowych wskazanych w opisie technicznym oraz na rysunkach konstrukcyjnych.
 
Pytanie 222:
Prosimy o potwierdzenie, że fundamenty istniejącego budynku nie wymagają wzmocnienia, mimo wykonania nowych otworów, szybu, konstrukcji stężającej, urządzeń dachowych i rozbudowy podcieni.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
 
Pytanie 223:
Prosimy o wyjaśnienie braku badań geologiczno-inżynierskich przy jednoczesnym projektowaniu nowych ław fundamentowych i wymaganiu odbioru podłoża przez uprawnionego geologa.
Odpowiedź:
Opinie geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego zawarto w projekcie architektoniczno-budowlanym. Nowe ławy fundamentowe są projektowane wewnątrz istniejącego, użytkowanego obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie starych fundamentów (w tych samych warunkach gruntowych) w miejscu starych ław zabudów podcieni.
 

Pytanie 224:
Prosimy o określenie parametrów geotechnicznych przyjętych do wymiarowania nowych fundamentów oraz dopuszczalnych wartości nośności i osiadań.
Odpowiedź:
Opinie geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego zawarto w projekcie budowlanym. Osiadanie zgodnie z warunki normowymi.
 
Pytanie 225:
Prosimy o wskazanie zakresu wymiany gruntu i sposobu rozliczenia robót, jeżeli pod fundamentami zostaną ujawnione nasypy niekontrolowane lub grunty nienośne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje ujawnienia nasypów niekontrolowanych lub gruntów nienośnych pod fundamentami. W przypadku ujawnienia gruntów nienośnych lub nasypów niekontrolowanych, ich wymiana zostanie przeprowadzona pod nadzorem geotechnicznym do poziomu gruntu nośnego, a powstały wykop zostanie uzupełniony chudym betonem lub zagęszczonym kruszywem (zgodnie z decyzją Projektanta). W przypadku zaistnienia opisanej w pytaniu sytuacji Wykonawca przygotuje do zatwierdzenia przez Zamawiającego kosztorys, zgodnie z zapisami par. 17 ust. 7 wzoru umowy.
 
Pytanie 226:
Prosimy o potwierdzenie wymaganej klasy betonu dla fundamentów, ponieważ opis wskazuje C20/25, a w części ogólnych specyfikacji pojawiają się odmienne klasy betonu.
Odpowiedź:
Beton dla projektowanych fundamentów i konstrukcji - klasa C25/30 lub równoważna.
 
Pytanie 227:
Prosimy o ujednolicenie oznaczeń stali zbrojeniowej B500SP, RB500W, St0S i St-0Sb oraz wskazanie klas obowiązujących dla każdego elementu.
Odpowiedź:
Zgodnie z oznaczeniem na rysunkach konstrukcyjnych.
 
Pytanie 228:
Prosimy o przekazanie zestawienia wszystkich elementów stalowych z profilami, długościami, masami, gatunkami stali, klasami śrub, spoinami i wymaganiami wykonawczymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada takiego zestawienia. Wszystkie elementy stalowe zostały przedstawione w zestawieniach na osobnych rysunkach dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wymagania dotyczące klas śrub, typów i grubości spoin oraz ogólne wymagania wykonawcze i technologiczne zostały szczegółowo określone w opisie technicznym do projektu i na rysunkach. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wyceny i realizacji konstrukcji na podstawie całokształtu udostępnionej dokumentacji przetargowej.
 
Pytanie 229:
Prosimy o określenie wymaganej klasy wykonania konstrukcji stalowej według PN-EN 1090, kategorii korozyjności, trwałości zabezpieczenia i systemu kontroli jakości spoin. 
Odpowiedź:
Wymagana klasa to EXC2 lub równoważna.
 
Pytanie 230:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie systemu zabezpieczenia antykorozyjnego; projekt alternatywnie dopuszcza ocynkowanie lub malowanie bez podania wymaganego przygotowania podłoża, grubości i trwałości powłoki.
Odpowiedź:
Ocynkowanie lub malowanie. Kategoria C3 lub równoważna.
 
Pytanie 231:
Prosimy o określenie wymaganej klasy odporności ogniowej każdej belki, ramy i konstrukcji stalowej oraz przekazanie rozwiązania posiadającego klasyfikację dla konkretnego profilu i sposobu zabudowy. 
Odpowiedź:
Odporność pożarowa tych elementów została przedstawiona w punkcie 16.7 opisu projektu architektoniczno-budowlanego będącego częścią opisanych warunków ochrony pożarowej w budynku. Zarówno odporność pożarowa elementu wbudowywanego w przegrodę jak odporność danej przegrody.
 
Pytanie 232:
Prosimy o wyjaśnienie, czy alternatywne obłożenie płytami GKF zapewnia wymaganą odporność ogniową ram dachowych, szybu i klapy dymowej, oraz przekazanie zatwierdzonego rozwiązania systemowego. 
Odpowiedź:
Alternatywne obłożenie płytami GKF elementów konstrukcyjnych jest dopuszczalne przy zachowaniu wymaganej odporności pożarowej. Rozwiązanie alternatywne przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającego.
 
Pytanie 233:
Prosimy o określenie dopuszczalnej technologii skanowania zbrojenia i kanałów przed wykonaniem otworów oraz wskazanie, kto ponosi jej koszt. 
Odpowiedź:
Wybór technologii skanowania zbrojenia i kanałów przed wykonaniem otworów należy do Wykonawcy. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie 234:
Prosimy o potwierdzenie technologii bezudarowego wycinania otworów, kolejności robót, wymaganych podparć tymczasowych i sposobu zabezpieczenia sąsiednich płyt. 
Odpowiedź:
Otwory należy wycinać w płycie piłą do betonu, tarczami diamentowymi lub lancą wodną. Technologia i organizacja robót po stronie Wykonawcy.
Podparcie - obowiązkowe stemplowanie ciętego elementu i płyt sąsiednich przed rozpoczęciem prac.
Cięcie - wyłącznie bezudarowe (metoda diamentowa).
Ochrona - bezwzględne zabezpieczenie niższej kondygnacji przed zalaniem wodą i zrzutem gruzu.
Montaż - kotwienie maszyn wyłącznie do nienaruszanej konstrukcji stropu.
 
Pytanie 235:
Prosimy o wyjaśnienie sposobu postępowania przy naruszeniu więcej niż jednego kanału płyty stropowej oraz przekazanie detalu zbrojenia i zakotwienia uzupełnienia betonowego. 
Odpowiedź:
Projekt przewiduje wykonanie przebić zgodnie z rys. nr KW-12. W przypadku konieczności naruszenia żebra (jego wycięcie) będzie wydany stosowny nadzór. Technologia i organizacja robót po stronie Wykonawcy.
 
Pytanie 236:
Prosimy o podanie typu, producenta, parametrów obliczeniowych, głębokości zakotwienia i wymaganych prób kotew wklejanych stosowanych w istniejącym betonie.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa wskazuje parametry kotew wklejanych. Wykonawca może zastosować kotwy dowolnego producenta, pod warunkiem spełnienia tych parametrów.  
 
Pytanie 237:
Prosimy o wskazanie rozwiązań mocowania ścianek działowych, instalacji i sufitów do konstrukcji bez naruszania żeber i kabli lub zbrojenia płyt prefabrykowanych.
Odpowiedź:
Ściany działowe murowane z szczeliną dylatacyjną od góry, systemowe łączniki do ścian sylikatowych, Kotwy bębnowe/tulejowe lub kołki „parasolki” montowane wyłącznie w pustych przestrzeniach kanałów.
 
Pytanie 238:
Prosimy o wyjaśnienie lokalizacji dodatkowej konstrukcji stężającej: opis układu wskazuje środkową część budynku, natomiast punkt 6.6 mówi o skrajnych przęsłach.
Odpowiedź:
Błąd opisu - nie należy uwzględniać punktu 6.6. Stężenie dotyczy środkowej części budynku. Realizować wg. dokumentacji rysunkowej.
 
Pytanie 239:
Prosimy o wskazanie wymaganej kolejności wykonania konstrukcji stężającej, rozbiórek ścian i otworów oraz zakresu tymczasowego stężenia budynku. 
Odpowiedź:
Technologia i organizacja po stronie Wykonawcy.
 
Pytanie 240:
Prosimy o przekazanie projektu technologii wykonania szybu windowego, obejmującego kolejność wycinania stropów, podparcia, montaż belek HEB240 i zabezpieczenie krawędzi na każdej kondygnacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu technologii robót. Opracowanie technologii wykonania szybu windowego, kolejności prac, doboru podparć tymczasowych oraz zabezpieczeń BHP leży w całości po stronie Wykonawcy i musi zostać uwzględnione w cenie oferty. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową.
 
Pytanie 241:
Prosimy o potwierdzenie, czy projektowane podkłady anhydrytowe mogą być stosowane we wszystkich wskazanych pomieszczeniach, szczególnie w strefach wilgotnych, oraz wskazanie rozwiązania alternatywnego.
Odpowiedź:
We wszystkich pomieszczeniach, dopuszcza się wykonywanie podkładów betonowych.
 
Pytanie 242:
Prosimy o wyjaśnienie zastosowania siatki stalowej w podkładzie samopoziomującym grubości 3,5 cm i przekazanie zatwierdzonego detalu warstw posadzki.
Odpowiedź:
Zapis dotyczący siatki stalowej jest błędny – nie należy wykonywać.
Warstwy posadzkowe przedstawiono w części opisowej projektu wykonawczego architektura. Wykonywanie detalu jest bezprzedmiotowe.
 
Pytanie 243:
Prosimy o określenie dopuszczalnych metod usuwania istniejących podkładów metodą nieudarową oraz wymagań dotyczących ochrony płyt stropowych i kontroli ich stanu po rozbiórce.
Odpowiedź:
Dopuszcza się wyłącznie metody nieudarowe, takie jak nacinanie podkładu piłą diamentową na głębokość jastrychu (bez naruszania stropu) i ręczne odspajanie lub stosowanie urządzeń strugających (frezowanie). Wykonawca zobowiązany jest do stosowania mechanicznych ograniczników głębokości skrawania/cięcia oraz zabezpieczenia stropu przed zalaniem wodą technologiczną. Po zakończeniu rozbiórki Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację mechaniczną i wizualną płyt stropowych (oczyszczenie, badanie rys i ewentualnych odprysków) oraz przedstawić protokół odbioru podłoża zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
 
Pytanie 244:
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji istniejących rys, spękań i ubytków oraz wskazanie zakresu napraw ujętego w cenie podstawowej.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją rys oraz spękań. Budynek w całości podlega remontowi (do skucia wszystkie tynki). Zakres napraw po stronie Wykonawcy. 



Zamawiający uzupełnia dokumentację i udostępnia rysunek Z1 przedstawiający sytuację budynku DS6 "Bratek":
https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_modernizacja_ds6-Z1.pdf


Zamawiający uzupełnia parametry żaluzji pionowych ujętych w przedmiarze branży budowlanej poz. 215:
- szerokość lameli: 127mm;
- tkanina: poliester odporny na promienie UV i kurz;
- atest higieniczny, oraz atest na niepalność;
- sterowanie: koralikowe;
- kolorystyka: ciemno-szara (szczegółowy dobór na etapie wykonania);
- składanie na obie strony.
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