Kraków dnia: 2026-10-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.523.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”naprawy i bieżąca konserwacja instalacji CO, instalacji ciepłej wody, CT, zimnej wody i wymiennikowni ciepła z hydroforniami w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.523.2026”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie zagadnienia (Dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody wraz z badaniem pod kątem bakterii legionella.) Czy to dotyczy całych obiektów zgodnie z zestawieniem adresowym, czy samych zasobników i ile razy to ma być wykonane w ciągu roku, ponieważ podana liczba nie wiele wnosi do celów wyliczeniowych po nad to proszę czy to ma być wykonane termicznie czy chemicznie.

Odpowiedź. 1

Badanie pod kątem legionelli dotyczy całych obiektów. W ramach usługi Wykonawca ma dokonać przegrzewu termicznego instalacji i dokonać pobrania próbek przez niezależne laboratorium.
Przegrzew wykonujemy dwa razy w roku, w przypadku niezadowalających wyników dokonujemy kolejny raz po upływie około trzech miesięcy. Usługa przegrzewu jest w ramach bieżącej konserwacji, pobranie próbek i badanie wody jest w punktach przez nas wskazanych.