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Zestawienie lokalizacji z montażem nowego źródła ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych:
	L.p.
	Miejscowość
	Numer działki
	Docelowe źródło ciepła
	Dobrana moc zestawu
	Moc instalacji PV
	Dobrany podgrzewacz [l]
	Dobrana butla na gaz zewnętrzna [l]
	Lokalizacja kotłowni

	1
	Budy Ciepielińskie
	120
	Kocioł na gaz
	15
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	2
	Karniewek
	46/4
	Kocioł na pellet
	21
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	3
	Łosewo
	22/3
	Kocioł na pellet
	17
	-
	-
	-
	W budynku mieszkalnym

	4
	Pogorzelec
	120/10
	Kocioł na gaz
	13
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	5
	Strzyże
	56/8
	Kocioł na gaz
	15
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	6
	Budy Pobyłkowskie
	84/2
	Kocioł na gaz
	24
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	7
	Pokrzywnica
	215/8
	Kocioł na gaz
	13
	-
	-
	2700
	W budynku mieszkalnym

	8
	Łubienica-Superunki
	81/1
	Kocioł na gaz
	19
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	9
	Dzierżenin
	190/8
	Kocioł na pellet
	15
	-
	-
	-
	W budynku mieszkalnym

	10
	Pogorzelec
	164/1
	Kocioł na pellet
	21
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	11
	Karniewek
	46/4
	Kocioł na pellet
	6
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	12
	Pogorzelec
	120/9
	Kocioł na gaz
	13
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	13
	Olbrachcice
	8
	Kocioł na pellet
	23
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	14
	Piskornia
	133
	Kocioł na gaz
	13
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	15
	Budy Pobyłkowskie
	7/2
	Kocioł na gaz
	20
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	16
	Pobyłkowo Duże
	135
	Kocioł na gaz
	16
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	17
	Karniewek
	49
	Kocioł na pellet
	16
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	18
	Pogorzelec
	206/100
	Kocioł na gaz
	16
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	19
	Trzepowo
	1245/9
	Kocioł na gaz
	18
	-
	-
	2700
	W budynku mieszkalnym

	20
	Łubienica
	127/5
	Kocioł na gaz
	11
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	21
	Łubienica
	127/4
	Kocioł na gaz
	22
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	22
	Olbrachcice
	212/1
	Kocioł na gaz
	19
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	23
	Wólka Zaleska
	36
	Kocioł na pellet
	13
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	24
	Pokrzywnica
	239
	Kocioł na pellet
	19
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	25
	Pogorzelec
	120/10
	Kocioł na pellet
	14
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	26
	Gzowo
	141/8
	Kocioł na gaz
	9
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	27
	Dzierżenin
	36/3
	Kocioł na pellet
	23
	-
	Istniejący solarny
	-
	W budynku mieszkalnym

	28
	Piskornia
	256
	Kocioł na pellet
	16
	-
	-
	-
	W budynku mieszkalnym

	29
	Gzowo
	17/4
	Kocioł na pellet
	12
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	30
	Łępice
	39/1
	Kocioł na gaz
	17
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	31
	Pomocnia
	36/2
	Kocioł na gaz
	15
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	32
	Trzepowo
	136
	Kocioł na gaz
	17
	-
	140-190
	2700
	W budynku mieszkalnym

	33
	Budy Pobyłkowskie
	37/1
	Kocioł na gaz
	13
	-
	Istniejący solarny
	2700
	W budynku mieszkalnym

	34
	Pobyłkowo Małe
	220/41
	Kocioł na pellet
	20
	-
	140-190
	-
	W budynku mieszkalnym

	35
	Pogorzelec
	43/4
	Kocioł na pellet
	30
	-
	istniejący solarny
	-
	W budynku mieszkalnym

	36
	Pobyłkowo Duże
	84
	Kocioł na gaz
	94
	8,12
	Istniejący solarny
	6700
	W budynku

	37
	Pobyłkowo Małe
	213/4
	Kocioł na gaz
	12
	3,08
	-
	2700
	W budynku

	38
	Dzierżenin
	34/1
	Kocioł na gaz
	350
	-
	Istniejący solarny
	3x6700
	W budynku


Uwaga: Dla lokalizacji, dla których znajduje się w kolumnie „Dobrany podgrzewacz [l]” informacja „Istniejący solarny” należy wykorzystać istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej.



Kody zamówienia wg CPV
09331000-8	Baterie słoneczne
09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5	Instalacje słoneczne
44621210-4     Wodne kotły grzewcze
45331110-0     Instalowanie kotłów
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 	Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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[bookmark: _Toc65760357][bookmark: _Hlk35420704]Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście
[bookmark: _Toc462911397][bookmark: _Toc463266164]Zamawiający – jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Pokrzywnica, ul. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym. 
Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia na podstawie przetargu
IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej
Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz właściciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej
Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego
Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


[bookmark: _Toc65760358]OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania części I zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica - etap II”. Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji:
· [bookmark: _Hlk69200766]kotłów gazowych na gaz płynny LPG,
· kotłów na pellet,
· instalacji fotowoltaicznych,
o rozmiarze wskazanym zestawieniu, w tym w szczególności:
·  przeprowadzeniu niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgód, zezwoleń, postanowień bądź decyzji administracyjnych
· wykonaniu dokumentacji projektowej
· zakupieniu niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostaw
· realizacji niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych
· uruchomieniu zabudowanych urządzeń i wykonanych instalacji
· dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi instalacji kotłów gazowych na gaz płynny LPG, kotłów na pellet, instalacji fotowoltaicznych.
 Przedmiotowa instalacja będzie produkowała energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana.
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym.
Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego na etapie przetargu, który dokona niezbędnych poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
Celem wybudowania źródeł ciepła przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:
· [bookmark: _Toc462911398][bookmark: _Toc463266165]zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,
· obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
· redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej. Wpływa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju.
[bookmark: _Toc65760359]Opis stanu istniejącego
[bookmark: _Toc453664071][bookmark: _Toc462911399][bookmark: _Toc65760360]Parametry wielkości obiektu
Budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz budynki użyteczności publicznej zlokalizowane są w Gminie Pokrzywnica.
[bookmark: _Toc453664072][bookmark: _Toc462911400][bookmark: _Toc65760361]Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest prowadzona w Gminie Pokrzywnica. Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje lokalizację prowadzenia zadania inwestycyjnego.
[image: ]
Rys.1 Orientacyjna lokalizacja terenu Gminy Pokrzywnica.
Dla każdego budynku objętego projektem przeprowadzona została ocena energetyczna, w ramach, której powstało świadectwo charakterystyki energetycznej oraz określona została moc nowego źródła ciepła, jakie ma zostać zainstalowane w budynku. Budynki spełniają standardy efektywności energetycznej budynku.
[bookmark: _Toc462911401][bookmark: _Toc463266166][bookmark: _Toc65760362]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych
[bookmark: _Toc462911402][bookmark: _Toc65760363]Wymagania ogólne
Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia
i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania.
Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję.
Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty.
Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:
1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie
2) wykonanie projektów 
3) wykonanie stosownych uzgodnień oraz uzyskanie pozwoleń
4) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń
5) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów
6) udział we wszelkich odbiorach
7) [bookmark: _Toc409083950][bookmark: _Toc409084382][bookmark: _Toc409086659][bookmark: _Toc409083951][bookmark: _Toc409084383][bookmark: _Toc409086660][bookmark: _Toc409083952][bookmark: _Toc409084384][bookmark: _Toc409086661][bookmark: _Toc409083953][bookmark: _Toc409084385][bookmark: _Toc409086662][bookmark: _Toc409083954][bookmark: _Toc409084386][bookmark: _Toc409086663]wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone są roboty
8) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych
9) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami
10) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana.
[bookmark: _Toc462911403][bookmark: _Toc65760364]Dokumentacja projektowa
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji.
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu.
Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.
Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu:
· Projekt budowlany 
· Projekt wykonawczy
· Projekt powykonawczy
[bookmark: _Toc450827692][bookmark: _Toc450884891][bookmark: _Toc453664076][bookmark: _Toc461633552][bookmark: _Toc462911404][bookmark: _Toc474156884][bookmark: _Toc36192913][bookmark: _Toc38270461][bookmark: _Toc65760365]Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu
Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:
· tytuł dokumentu
· nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł
· etap projektu (jeśli dotyczy
· datę powstania dokumentu
· nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu
· oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma zastosowanie
· nazwę i adres Zamawiającego
· na początku dokumentu spis treści dokumentu
· pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy)
· nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu
· stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony
Opracowana dokumentacja w formie papierowej powinna zostać przekazana co najmniej 3 egzemplarzach (poza koniecznymi do uzyskania pozwoleń). 
Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej
w formacie pdf przekazanej na płycie CD/DVD/BR.
Ponadto dokumentacja musi:
· zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia
· być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
· dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach
· być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia (jeżeli wymaga), 
· być opracowana w sposób czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów odręcznych).
Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:
· przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych
· wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią
· wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych utworów na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednocześnie przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych utworów
· zobowiąże się, że nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych
· zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych utworów w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie Zamawiającemu tymi utworami
[bookmark: _Toc450827693][bookmark: _Toc450884892][bookmark: _Toc453664077][bookmark: _Toc461633553][bookmark: _Toc462911405][bookmark: _Toc474156885][bookmark: _Toc36192914][bookmark: _Toc38270462][bookmark: _Toc65760366]Koncepcja projektowa
Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.
[bookmark: _Toc450827694][bookmark: _Toc450884893][bookmark: _Toc453664078][bookmark: _Toc461633554][bookmark: _Toc462911406][bookmark: _Toc474156886][bookmark: _Toc36192915][bookmark: _Toc38270463][bookmark: _Toc65760367]Projekt budowlany
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę na wykonywany zakres, jeżeli będzie taka konieczność. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi mapy w odpowiedniej formie i zakresie. 
[bookmark: _Toc450827695][bookmark: _Toc450884894][bookmark: _Toc453664079][bookmark: _Toc461633555][bookmark: _Toc462911407][bookmark: _Toc474156887][bookmark: _Toc36192916][bookmark: _Toc38270464][bookmark: _Toc65760368]Projekt wykonawczy
Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej, kotłów gazowych, a także pelletowych o mocach zgodnych z załącznikiem na stronie 2. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:
1. Projekt techniczny kotłowni w ilości 4 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji
1. Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 4 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji
Jeżeli odrębne procedury urzędowe wymagać będą większej ilości kopii (np. uzyskanie pozwolenia na budowę) wykonawca sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy.
Projekt powinien zawierać schematy elektryczne, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji kotłowej. Projekty należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla mieszkańców. 
Orientacja oraz kąt nachylenia paneli PV względem poziomu powinien być dobrany w sposób zapewniający jak największy uzysk energii elektrycznej w skali roku.
Projekty należy opracować w sposób gwarantujący brak utrudnień dla mieszkańców podczas ich realizacji. Projekty powinny zawierać sposób przyłączenia mikroinstalacji PV do istniejącej instalacji elektrycznej. Projekty muszą przewidywać możliwość rozliczania i bilansowania w stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci przez Użytkownika. Projekty powinny ponadto zawierać sposób połączenia źródła ciepła do zasobników c.w.u. wchodzących w skład instalacji solarnej przygotowujących ciepłą wodę użytkową (jeżeli konieczne).
Do projektów należy dołączyć karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia i zaświadczenia.
Panele należy mocować na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta, w zależności od sposobu ich montażu (dach/grunt).
[bookmark: _Toc462911408][bookmark: _Toc65760369]Roboty budowlane
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, wiedzy technicznej i dobrej praktyki.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zgodnie z zestawieniem na str. 2 w budynkach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej. W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.
[bookmark: _Toc462911409][bookmark: _Toc65760370]Serwis gwarancyjny
Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji.
[bookmark: _Toc462911410][bookmark: _Toc463266167][bookmark: _Toc65760371]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc65760372]Uwarunkowania formalno-prawne
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.
Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane należy uzyskać wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca zadecyduje w porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentów formalno-prawnych i o tym, które roboty wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, a które są zwolnione z obowiązku jej uzyskania i wobec których występuje obowiązek zgłoszenia robót.
Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.
Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadać aktualne badania lekarskie
3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac
[bookmark: _Toc462911411][bookmark: _Toc65760373]Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne
Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace.
[bookmark: _Toc462911412]Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót
w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.
Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego również do zgłoszenia zamiaru przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej wybudowaniu. Podłączenie powinno być uzgodnione z dostawcą energii i odpowiednio opomiarowane zgodnie z zaleceniami operatora sieci/dystrybutora energii elektrycznej. 
[bookmark: _Toc65760374]Uwarunkowania środowiskowe
Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
[bookmark: _Toc462911413][bookmark: _Toc463266168]Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 
Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą wpływać w sposób negatywny na środowisko. 
Projekt zawiera rozwiązania wpływające na redukcję emisji niebezpiecznych gazów.
[bookmark: _Toc65760375]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Obiekty po wybudowaniu instalacji muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.
Niniejsze zadania inwestycyjne mają na celu poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, co jest zgodne z politykę energetyczną Unii Europejskiej.
Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
[bookmark: _Toc462911414][bookmark: _Toc463266169]Planowane roboty nie spowodują zmiany funkcji użytkowej obiektu mogą natomiast zmieniać funkcję poszczególnych pomieszczeń. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni swojej kubatury ani powierzchni zabudowy.
Realizacje oraz projekty powinny być zgodne z wymaganiami konkursu Regionalny Program Operacyjny RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18.
[bookmark: _Toc474156895]Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza. Projekty powinny również, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
Dopuszcza się wymianę źródeł ciepła na takie, które są wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do wewnętrznej instalacji elektrycznej Użytkownika w budynku. Instalacja została tak dobrana, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Cały układ będzie umożliwiał wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji będzie to, że Użytkownik nie otrzyma zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.
[bookmark: _Toc65760376]Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia
[bookmark: _Toc462911415][bookmark: _Toc65760377]Opis robót budowlanych
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie:
Instalacji kotłów na pellet w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:
· 6 kW – 1 szt.
· 12 kW – 1 szt.
· 13 kW – 1 szt.
· 14 kW – 1 szt.
· 15 kW – 1 szt.
· 16 kW – 2 szt.
· 17 kW – 1 szt.
· 19 kW – 1 szt.
· 20 kW – 1 szt.
· 21 kW – 2 szt.
· 23 kW – 2 szt.
· 30 kW – 1 szt.
Instalacji kotłów gazowych jednofunkcyjnych na gaz płynny w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:
· 9 kW – 1 szt.
· 11 kW – 1 szt.
· 13 kW – 5 szt.
· 15 kW – 3 szt.
· 16 kW – 2 szt.
· 17 kW – 2 szt.
· 18 kW – 1 szt.
· 19 kW – 2 szt.
· 20 kW – 1 szt.
· 22 kW – 1 szt.
· 24 kW – 1 szt.
wraz z instalacją gazową oraz zbiornikiem
Instalacji kotłów gazowych jednofunkcyjnych na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej o mocach minimalnych:
· 12 kW – 1 szt.
· 94 kW – 1 szt.
· 350 kW – 1 szt.
wraz z instalacją gazową oraz zbiornikiem.
Instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej o mocy minimalnej:
· 3,08 kW – 1 szt.
· 8,12 kW – 1 szt.
Moc kotłów jest dostosowana do zapotrzebowania użytkownika. Wskazane wartości są szacunkowe i służą jedynie do określenia kosztów. W trakcie wykonywania projektu należy każdorazowo zweryfikować wartości. 
Kocioł zostanie zamontowany w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem instalacji i zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami umożliwiającym bezproblemową obsługę i serwis.
Zasobnik ciepłej wody użytkowej zostanie zamontowany w miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową obsługę oraz serwis a także będzie najkorzystniejsze ze względów technicznych – optymalna lokalizacja to kotłownia. Miejsce zasobnika ciepłej wody użytkowej zostanie ustalone z Użytkownikiem.
Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz uzgodnionym z Użytkownikiem. 
Koszty doprowadzenia niezbędnych mediów do pomieszczenia takich jak zimna woda, energia elektryczna oraz kanalizacja użytkownik pokryje we własnym zakresie.
[bookmark: _Toc460398133][bookmark: _Toc474156902][bookmark: _Toc65760378][bookmark: _Toc462911418][bookmark: _Toc463266170]
Zakres robót budowlanych dla instalacji z kotłem na pellet
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych. Zakres prac obejmuje wymianę kotła na jednostkę opalaną biomasą – pelletem.  
Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 
· demontaż istniejącego kotła
· montaż nowego kotła wraz z zasobnikiem paliwa
· montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody (jeżeli konieczne)
· podłączenie do istniejącego zasobnika ciepłej wody (w przypadku lokalizacji z istniejącym zasobnikiem solarnym)
· montaż pompy obiegowej ładującej c.w.u. (jeżeli konieczne)
· montaż pompy cyrkulacyjnej c.w.u., (jeżeli konieczne)
· montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej, sterującej i pomiarowej
· montaż systemu zabezpieczającego przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła
· podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej
· podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody (jeżeli konieczne)
· podłączenie kotła do układu spalinowego + ewentualne dostosowanie podłączenia,
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
· uruchomienie układu i regulacje,
· szkolenie Użytkowników/Obsługi,
· przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta kotła, minimum raz w roku.
· dostosowanie istniejącego układu spalinowego, w przypadku braku takiej możliwości montaż nowego (po stronie użytkownika)
· dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)
· modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty, jeżeli konieczne (po stronie użytkownika)
· montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej, jeżeli konieczne (po stronie użytkownika)
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika)
· doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika)
· podłączenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej (po stronie Wykonawcy) 
Zakres prac budowlanych obejmuje:
· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
· poszerzenie otworów drzwiowych (w razie potrzeby),
· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody,
· uszczelnienie przepustów
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)
Modernizowana instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak:
· Kocioł na pellet wraz z zasobnikiem paliwa i automatycznym systemem podawania
· Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (jeżeli wymagany)
· Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację (ciepłomierz – dozwolone jest użycie wbudowanego w kocioł)
· Automatyka sterująca
· Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca
· Armatura pompowa 
· Izolacja
· Elementy montażowe
· System spalinowy
Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.
Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku określono moce jednostek kotłowych:
· Kocioł o mocy 6 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 12 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 13 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 14 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 15 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 16 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 17 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 19 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 21 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 23 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
· Kocioł o mocy 30 kW z zasobnikiem paliwa o objętości 250 dm3
Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. W przypadku, gdy pojemnościowy podgrzewacz o podanym rozmiarze nie zmieści się do istniejącego pomieszczenia kotłowni dopuszcza się zastosowanie zasobnika o mniejszej pojemności w porozumieniu z użytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.
W systemach, w których wymagane będzie zastosowanie zasobnika ciepłej wody wykonawca zamontuje go oraz podłączy w sposób zgodny ze sztuką oraz zapewni system ładowania.
Przewiduje się zasobniki o pojemności:
· Min. 140 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
· Min. 190 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
Pojemność powinna zostać dobrana na etapie projektu na podstawie liczby użytkowników.
[bookmark: _Toc65760379]Zakres robót budowlanych dla instalacji kotłowej na gaz płynny
[bookmark: _Hlk66178563]Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących kotłowni w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotła, pozwalającym na uruchomienie oraz bezproblemowe użytkowanie instalacji. Instalacja gazowa wraz z przyłączem i zbiornikiem na gaz płynny (w zakresie projektu, pozwoleń oraz realizacji) ‐ po stronie Wykonawcy.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
· [bookmark: _Hlk66178674]demontaż istniejącego kotła
· montaż nowego kotła
· montaż podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody użytkowej (jeżeli konieczne)
· montaż pompy ładującej c.w.u. (jeżeli konieczne)
· podłączenie do instalacji c.w.u w systemie bez zasobnikowym (jeżeli konieczne)
· montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej,
· podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej
· montaż pomp obiegowych
· montaż nadziemnego zbiornika na gaz płynny wraz z przyłączeniem oraz armaturą
· wykonanie instalacji gazowej od zbiornika do kotła wraz z armaturą (projekt po stronie wykonawcy)
· podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody (jeżeli konieczne)
· podłączenie kotła do układu spalinowego + ewentualne dostosowanie podłączenia
· prowadzenie orurowania
· dostosowanie istniejącego układu spalinowego, w przypadku braku takiej możliwości montaż nowego (po stronie użytkownika)
· dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)
· modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty, jeżeli konieczne (po stronie użytkownika)
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)
· doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika)
· podłączenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej (po stronie Wykonawcy)
· dostosowanie lub wykonanie nowej instalacji odgromowej (po stronie użytkownika)
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika)
· uruchomienie układu i regulacje,
· szkolenie Użytkowników/Obsługi
· przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta kotła, minimum raz roku

[bookmark: _Hlk66178948]Zakres prac budowlanych obejmuje:
· wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik gazu,
· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
· poszerzenie otworów drzwiowych (w razie potrzeby)
· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody,
· uszczelnienie przepustów
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)
Modernizowana Instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak:
· Kocioł gazowy
· Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (jeżeli konieczne)
· Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację (ciepłomierz - dozwolone jest użycie wbudowanego w kocioł)
· Automatyka sterująca (umożliwiająca zdalne sterowanie za pomocą aplikacji w urządzeniach mobilnych)
· Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca
· Armatura pompowa 
· Izolacja
· Elementy montażowe
· Rurociągi
· Instalacja gazowa
· Zbiornik gazu
· System spalinowy
[bookmark: _Hlk66179189]Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno‐Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.
Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku określono moce jednostek kotłowych:
Instalacji kotłów gazowych jednofunkcyjnych na gaz płynny w budynkach mieszkalnych o mocy minimalnej:
· 9 kW
· 11 kW 
· 13 kW 
· 15 kW
· 16 kW 
· 17 kW 
· 18 kW 
· 19 kW 
· 20 kW 
· 22 kW 
· 24 kW 
Instalacji kotłów gazowych jednofunkcyjnych na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej o mocy minimalnej:
· 94 kW 
· 350 kW 
[bookmark: _Hlk66179266]Instalacji kotłów gazowych dwufunkcyjnych na gaz płynny w budynkach użyteczności publicznej o mocy minimalnej:
· 12 kW 
Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. 
W systemach, w których wymagane będzie zastosowanie zasobnika ciepłej wody, wykonawca zamontuje go oraz podłączy w sposób zgodny ze sztuką oraz zapewni układ ładowania.
Przewiduje się zasobniki o pojemności do kotłów jednofunkcyjnych:
· Min. 140 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
· Min. 190 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
Pojemność powinna zostać dobrana na etapie projektu na podstawie liczby użytkowników.
Przewiduje się zbiorniki na gaz płynny naziemny o objętościach (w zależności od lokalizacji):
· 2,7 m3
· 6,7 m3
zlokalizowane w terenie w odległości min. 3 m od budynku w przypadku zbiornika o objętości 2,7 m3 i min 7,5 m dla zbiornika o objętości 6,7 m3. Do zbiornika należy przewidzieć dojazd dla cysterny umożliwiający tankowanie - maksymalnie 30m. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika należy zlokalizować gaśnicę.
Zbiorniki nie mogą być lokalizowane w zagłębieniach terenowych, w terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 8m od rowów, studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych a także otworów do pomieszczeń w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Odległość od granicy powinna wynosić minimum 1,5 m, w przypadku zbiornika 2,7 m3 i 3,8 m w przypadku zbiornika 6,7 m3. Dopuszcza się nasadzenie drzew i krzewów po jednej stronie zbiornika w odległości minimum 3 m od ścianki zbiornika. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej:3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równej lub większej od 1 kV. Zbiornik powinien mieć instalację odprowadzającą ładunki elektryczności statycznej.
[bookmark: _Toc24617522][bookmark: _Toc65760380]Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku oraz jej uruchomienie.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
· montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV
· montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych
· ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji
· modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną do przyłączenia mikroinstalacji PV (aparatura MCB, RCD, jednokierunkowy licznik energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji) 
· montaż inwertera PV
· budowę/rozbudowę instalacji piorunochronnej w zakresie niezbędnym do przyłączenia części instalacji odgromowej chroniącej system PV (po stronie użytkownika)
· objęcie ochroną odgromową systemu PV i przyłączenie do instalacji piorunochronnej budynku (po stronie wykonawcy)
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu
· uruchomienie układu i regulacje
· szkolenie Użytkowników/Obsługi. 
Zakres prac budowlanych obejmuje: 
· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 
· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 
· uszczelnienie przepustów
Mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:
· paneli fotowoltaicznych
· konstrukcji wsporczej
· inwertera DC/AC
· instalacji prądu stałego i przemiennego
· układu pomiarowego dokonującego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej, przy czym dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do uruchomienia mikroinstalacji PV należy do obowiązków OSD
[bookmark: _Hlk66181337]Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Toc462911419][bookmark: _Toc463266171][bookmark: _Toc65760381]Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
[bookmark: _Toc450884907][bookmark: _Toc450884908][bookmark: _Toc450884909][bookmark: _Toc450884910][bookmark: _Toc450884911][bookmark: _Toc450884912][bookmark: _Toc450884913][bookmark: _Toc450884914][bookmark: _Toc450884915][bookmark: _Toc462911420][bookmark: _Toc65760382]Przygotowanie terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
[bookmark: _Toc474156940][bookmark: _Toc31372375][bookmark: _Toc65760383][bookmark: _Hlk31371654][bookmark: _Toc462911445]Instalacja Kotłowa kotłów pelletowych
[bookmark: _Toc474156941][bookmark: _Toc460398162][bookmark: _Toc459811932][bookmark: _Toc459726331][bookmark: _Toc31372376][bookmark: _Toc36192936]Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeżeli wymagany). Ze względu na charakter inwestycji modernizowany kocioł powinien być zasilany pelletem i uniemożliwiać spalanie innych paliw.
Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, a ingerencja użytkownika powinna się ograniczać do uzupełniania zasobnika paliwem, typowych czynności kontrolnych i konserwacyjnych związanych z normalną eksploatacją oraz wprowadzaniu odpowiednich nastaw na elementach automatyki. 

Instalowana jednostka powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:
	Opis wymagań
	Wymagane parametry

	Moc znamionowa (pellet)
	Min. 6 kW
	Min. 12 kW
	Min. 13 kW
	Min. 14 kW

	Sprawność (%)
	Min. 90%
	Min. 90%
	Min. 90%
	Min. 90%

	Pojemność zasobnika paliwa min. 
	250 l
	250 l
	250 l
	250 l

	Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin

	Minimalna grubość blachy wymiennika
	5 mm
	5 mm
	5 mm
	5 mm

	Wymagany zakres modulacji palnika
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%



	Opis wymagań
	Wymagane parametry

	Moc znamionowa (pellet)
	Min. 15 kW
	Min. 16 kW
	Min. 17 kW
	Min. 19 kW

	Sprawność (%)
	Min. 90%
	Min. 90%
	Min. 90%
	Min. 90%

	Pojemność zasobnika paliwa min. 
	250 l
	250 l
	250 l
	250 l

	Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin

	Minimalna grubość blachy wymiennika
	5 mm
	5 mm
	5 mm
	5 mm

	Wymagany zakres modulacji palnika
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%



	Opis wymagań
	Wymagane parametry

	Moc znamionowa (pellet)
	Min. 20 kW
	Min. 21 kW
	Min. 23 kW
	Min. 30 kW

	Sprawność (%)
	Min. 90%
	Min. 90%
	Min. 90%
	Min. 90%

	Pojemność zasobnika paliwa min. 
	250 l
	250 l
	250 l
	250 l

	Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin

	Minimalna grubość blachy wymiennika
	5 mm
	5 mm
	5 mm
	5 mm

	Wymagany zakres modulacji palnika
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%



Automatyka kotła wyposażona w sterownik pogodowy powinna sterować:
· sterowanie zapalarką,
· sterowanie podajnikiem,
· sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
· sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o.,
· płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
· odczyt danych z ciepłomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,
· sterowanie pompą c.w.u.,
· współpraca z termostatem pokojowym,
· sterowanie tygodniowe,
· możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi obiegów C.O.
Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.
Każdy kocioł powinien posiadać etykietę efektywności energetycznej. Spełnienie wymogów powinno być poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badań przez akredytowana jednostkę badawczą. Wymagane jest, aby kocioł posiadał oznaczenie znakiem CE.
Projektowane kotły grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w układzie centralnego ogrzewania, powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 85oC, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary. 
Kotły powinny być przeznaczone do instalacji pracujących w otwartych jak i zamkniętych systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczającego w postaci armatury bezpieczeństwa oraz niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami – koszt po stronie Użytkownika instalacji). 
W tym przypadku instalacja kotła i zastosowanych urządzeń zabezpieczających musi spełniać wymagania normy PN‐EN 12828 lub równoważnej.
Zaprojektowany kocioł grzewczy powinien być stalowy oraz trójciągowy, wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu. Część wymiennika kotła wykonana powinna być w technologii płomieniówkowo – półkowej z poziomym przepływem spalin.
Kocioł powinien płynnie modulować w zakresie 35 % ‐ 100 %. W celu umożliwienia adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła nie będzie większa niż 65 cm. Szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Ze względu na różnorodne wielkości pomieszczeń w których mają zostać zamontowane kotły, kocioł i zasobnik paliwa (pelletu) nie mogą być połączone ze sobą – powinny stanowić dwa osobne urządzenia, tak aby można było swobodnie ustawiać zbiornik z paliwem zarówno z prawej jak i z lewej strony kotła, a także od przodu kotła.
Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza. Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. Jednostki powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
[bookmark: _Toc38270482][bookmark: _Toc65760384]Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła
W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopuścić do powrotu do jednostki wody z obiegu grzewczego o temperaturze poniżej określonej w specyfikacji jednostki. W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegającą spadkowi temperatury powrotnej.
[bookmark: _Toc31372377][bookmark: _Toc36192937][bookmark: _Toc38270483][bookmark: _Toc65760385]Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia
[bookmark: _Toc474156942][bookmark: _Toc460398163][bookmark: _Toc459811933][bookmark: _Toc459726332][bookmark: _Toc452726498]Jeżeli producent urządzenia dopuszcza montaż kotła w układzie zamkniętym, należy wykonać instalację zgodnie z PN-B-02414 oraz dodatkowo wyposażyć instalację w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w przypadku awarii. Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego do każdej instalacji. Na przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca 
Instalacja należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem. Jeżeli kocioł wyposażony jest w wężownicę schładzającą, należy podłączyć ją do zaworu upustowego bezpieczeństwa termicznego, który w przypadku wzrostu temperatury powyżej poziomu bezpieczeństwa otworzy się i schłodzi układ. 
Jeżeli urządzenia nie pozwalają na montaż w układzie zamkniętym należy zaprojektować instalację w układzie otwartym zgodnie z normą PN-91/B-02413. Dobrać odpowiednią wielkość naczynia przelewowego (otwartego), minimalną średnicę: rury wzbiorczej, rury bezpieczeństwa itp. Na rurach: bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole ich przekroju wewnętrznego.
[bookmark: _Toc65760386]Podgrzewacz
Przewiduje się zasobniki o pojemności:
· Min. 140 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
· Min. 190 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
Należy zaprojektować zasobniki z emaliowaną powłoką lub z nierdzewnej stali. Pojemność zasobnika należy dobrać na etapie projektu technicznego.
Zasobniki muszą umożliwiać podgrzew całej objętości wody. Powinny się charakteryzować wysoką izolacyjnością. Zbiornik powinien być wyposażony w otwór rewizyjny.
Dla lokalizacji, w których występuje zasobnik solarny, zgodnie z listą na str. 2, nie przewiduje się montażu nowych podgrzewaczy a jedynie podłączenie istniejących zasobników solarnych hydraulicznie oraz sterownia.
[bookmark: _Toc31372379][bookmark: _Toc36192939][bookmark: _Toc38270485][bookmark: _Toc65760387]Licznik ciepła 
W celu pomiaru wytworzonego ciepła z biomasy należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. Dopuszcza się wykorzystanie wbudowanego urządzenia w kocioł. 
[bookmark: _Toc31372380][bookmark: _Toc474156943][bookmark: _Toc460398164][bookmark: _Toc459811934][bookmark: _Toc459726333][bookmark: _Toc452726499][bookmark: _Toc36192940][bookmark: _Toc38270486][bookmark: _Toc65760388]Automatyka i sterowanie 
Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych opalanych paliwem stałym. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. 
[bookmark: _Toc31372381][bookmark: _Toc474156944][bookmark: _Toc460398165][bookmark: _Toc459811935][bookmark: _Toc459726334][bookmark: _Toc452726500][bookmark: _Toc36192941][bookmark: _Toc38270487][bookmark: _Toc65760389]Instalacja odprowadzania spalin 
[bookmark: _Toc459811936][bookmark: _Toc459726335][bookmark: _Toc452726501]Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina powinna być zainstalowana kształtka rewizyjna. Średnica przewodu spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów oraz obiektu.  Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.  W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejącym systemu spełniającego wymagania Wykonawca ma za zadanie dostosować lub wykonać nowy .
[bookmark: _Toc31372382][bookmark: _Toc474156945][bookmark: _Toc460398166][bookmark: _Toc36192942][bookmark: _Toc38270488][bookmark: _Toc65760390]Wentylacja
Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza konieczną do spalania. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykających i umożliwiających odcięcie lub zakłócających dopływ powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona prze przedostawaniem się zwierząt np. siatką. Dostosowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów należy do zadań użytkownika.
[bookmark: _Toc31372383][bookmark: _Toc474156946][bookmark: _Toc460398167][bookmark: _Toc459811937][bookmark: _Toc459726336][bookmark: _Toc452726502][bookmark: _Toc36192943][bookmark: _Toc38270489][bookmark: _Toc65760391]Uzupełnianie wody
Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.
[bookmark: _Toc31372384][bookmark: _Toc474156947][bookmark: _Toc460398168][bookmark: _Toc459811938][bookmark: _Toc459726337][bookmark: _Toc452726504][bookmark: _Toc381774289][bookmark: _Toc36192944][bookmark: _Toc38270490][bookmark: _Toc65760392]Rurociągi
Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg obowiązującej normy łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 
Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.
[bookmark: _Toc31372385][bookmark: _Toc474156948][bookmark: _Toc460398169][bookmark: _Toc459811939][bookmark: _Toc452726505][bookmark: _Toc36192945][bookmark: _Toc38270491][bookmark: _Toc65760393]Izolacja Rurociągów
 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak podano w tabeli poniżej.
	
Średnica nominalna [mm]
(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN 15
	20

	DN 20
	20

	DN 25
	30

	DN 32
	30


[bookmark: _Toc31372386][bookmark: _Toc474156949][bookmark: _Toc460398170][bookmark: _Toc459811940][bookmark: _Toc459726339][bookmark: _Toc452726506][bookmark: _Toc381774291][bookmark: _Toc36192946][bookmark: _Toc38270492][bookmark: _Toc65760394]Armatura
Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy.
[bookmark: _Toc31372387][bookmark: _Toc474156950][bookmark: _Toc36192947][bookmark: _Toc38270493][bookmark: _Toc65760395]Instalacja odgromowa 
Instalację kotłową (system spalinowy) należy podłączyć do instalacji odgromowej. Na budynkach nie wyposażonych w instalację odgromową lub wykonaną nie właściwie (nie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami) należy wykonać nową instalację (po stronie użytkownika). Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN.
[bookmark: _Toc31372416][bookmark: _Toc65760396]Instalacja kotłowa kotłów na gaz płynny
[bookmark: _Toc31372420][bookmark: _Toc36192966][bookmark: _Hlk66182728]Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na charakter inwestycji modernizowany kocioł powinien być zasilany gazem płynnym. Instalacja gazowa wraz z przyłączem oraz zbiornikiem na gaz płynny – po stronie Wykonawcy.
W projektowanych kotłowni o większej mocy znamionowej, Zamawiający pozwala na zastosowanie układu kaskadowego kotłów gazowych łącznie spełniających wymóg mocy nominalnej w przypadku kotłów o mocy 94 kW i 350 kW
Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, Instalowana jednostka powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 
Kotły jednofunkcyjne na gaz płynny
	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30oC)
	Min. 9 kW
	Min. 11 kW
	Min. 13 kW
	Min. 15 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30oC
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%



	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30oC)
	Min. 16 kW
	Min. 17 kW
	Min. 18 kW
	Min. 19 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30oC
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%



	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30oC)
	Min. 20 kW
	Min. 22 kW
	Min. 24 kW
	Min. 94 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30oC
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%
	Min. 97,5%
	Min. 97%



	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30oC)
	Min. 350 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30oC
	Min. 97%



Kotły dwufunkcyjne na gaz płynny
	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30oC)
	Min. 12 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30oC
	Min. 95%



Cechy kotła:
· Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania minimalnego przepływu wody
· Zoptymalizowany kanał wstępnego zmieszania gazu i powietrza w celu uzyskania najlepszej mieszanki, najniższej emisji i największego bezpieczeństwa pracy
· Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza w
pomieszczeniu
· Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej
· Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, z dmuchawą o pełnym wstępnym zmieszaniu
· Podgrzewanie c.w.u. na zasadzie przepływu przez płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej (w przypadku kotła dwufunkcyjnego)
· Bezstopniowe dopasowanie obciążenia w trybie c.o. i c.w.u.
· Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo
· Regulator pogodowy
· Możliwość regulacji pogodowej
Kocioł powinien się charakteryzować cichą pracą. Urządzenie powinno posiadać układ automatyki umożliwiający sterowanie na podstawie temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej.
Automatyka kotła powinna mieć możliwość sterowania:
· pompą c.o.
· pompą c.w.u.
· pompą cyrkulacyjną
· dodatkowymi zaworami mieszającymi

Automatyka powinna posiadać możliwość podłączenia modułu komunikacyjnego z funkcją sterowania za pomocą urządzenia mobilnego (np. smartfon) .
Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.
Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego. 
0. [bookmark: _Toc38270510][bookmark: _Toc65760397]Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia
Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego do każdej instalacji. Na przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca. W przypadku montażu kotła wyposażonego w naczynie wzbiorcze należy sprawdzić jego dobór.
Instalację należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego po sprawdzeniu przepustowości.  
[bookmark: _Toc65760398]Podgrzewacz
[bookmark: _Toc38270512]Przewiduje się zasobniki o pojemności (jeżeli wymagane)
· Min. 140 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
· Min. 190 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy
Należy zaprojektować zasobniki z emaliowaną powłoką lub z nierdzewnej stali. Zasobniki muszą umożliwiać podgrzew całej objętości wody. Powinny się charakteryzować wysoką izolacyjnością. Zbiornik powinien być wyposażony w otwór rewizyjny.
Dla lokalizacji, w których występuje zasobnik solarny, zgodnie z listą na str. 2, nie przewiduje się montażu nowych podgrzewaczy a jedynie podłączenie istniejących zasobników solarnych hydraulicznie oraz sterownia.

[bookmark: _Toc65760399]Zbiornik LPG
Przewiduje się zbiorniki o objętości:
· 2,7 m3
· 6,7 m3
Konstrukcja zbiorników powinna być zgodna z obowiązującymi dyrektywami oraz normami. 
Zbiorniki powinny być wykonane z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malarską.
Zbiorniki powinny być wyposażone w następującą armaturę: 
· zawór napełnienia,
· zawór poboru fazy gazowej, 
· manometr, 
· zawór maksymalnego przepełnienia, 
· zawór poboru fazy ciekłej, 
· wskaźnik napełnienia, 
· zawór (zawory) bezpieczeństwa
Wykonawca zaprojektuje płytę fundamentową dostosowaną do projektowanego obciążenia oraz warunków gruntowo wodnych.
Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. 
Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami określa poniższa tabela:

	
Nominalna pojemność
zbiornika w m 3
	Odległość budynków mieszkalnych, budynków
zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej od :
	Odległość od
Sąsiedniego zbiornika
naziemnego lub podziemnego w m

	
	zbiornika naziemnego
w m
	zbiornika podziemnego w m
	

	1
	2
	3
	4

	Do 3
	3
	1
	1

	powyżej 3 do 5
	5
	2,5
	1

	powyżej 5 do 7
	7,5
	3
	1,5


Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności:
· do 10 m3 – nie mniej niż odległość określona w tabeli w kolumnach 2 i 3,
Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w tabeli w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju.
Odległości określone w tabeli mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolnostojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż określona w tabeli w kolumnie 2, od dowolnego punktu zbiornika.
Do zbiornika należy przewidzieć dojazd dla cysterny umożliwiający tankowanie - maksymalnie 30m. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika należy zlokalizować gaśnicę. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 
· 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV 
· 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równej lub większej od 1 kV.
[bookmark: _Toc31372421][bookmark: _Toc36192967][bookmark: _Toc38270513][bookmark: _Toc65760400]Reduktor
Reduktor powinien zapewniać przepustowość, pokrywającą maksymalne szczytowe godzinowe zapotrzebowanie gazu przez odbiorców w warunkach minimalnego ciśnienia w przewodzie doprowadzającym. Dobór Reduktorów powinien być akceptowany przez licencjonowanych dostawców gazu. Reduktor powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych oraz mechanicznych. 
[bookmark: _Toc31372422][bookmark: _Toc36192968][bookmark: _Toc38270514][bookmark: _Toc65760401]Instalacja wysokociśnieniowa
Powinna być wykonana z rurociągów stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R lub R 35 w części naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia włącznie wraz z armaturą oraz urządzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza się połączenia gwintowane wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy stosować taśmę teflonową.
[bookmark: _Toc31372423][bookmark: _Toc36192969][bookmark: _Toc38270515][bookmark: _Toc65760402]Instalacja średnio ciśnieniowa
Instalacja za reduktorem I stopnia w części naziemnej powinna być wykonana jak wysokociśnieniowej. W części podziemnej pomiędzy reduktorem a zewnętrzną ścianą budynku połączenie części stalowej z PE powinno być wykonane za pośrednictwem złączki PE/Stal. Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o średnicy odpowiedniej do zapotrzebowania odbiorników na gaz z uwzględnieniem spadku ciśnienia na długości przyłącza. Zaleca się stosowanie przewodów gazowych PE łączone za pomocą zgrzewów doczołowych lub kształtek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest możliwa i może być realizowana przy wykorzystaniu elastyczności rur PE zachowując odpowiednie promienie gięcia dla poszczególnych typów i średnic rur. 
Przewody ułożone w wykopie powinny mieć niewielki spadek w kierunku do zbiorników gazowych ze względu na dużą rozszerzalność cieplną PE. Podejście do budynków lub obiektów należy zrealizować z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie, połączenie stali z PE za pośrednictwem przejścia PE/Stal. Instalacja musi być zakończona zaworem odcinającym, umieszczonym na zewnątrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinającym w szafce gazowej zlokalizowany jest układ redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory II st. muszą być dobrane odpowiednio pod względem ciśnienia wejścia i wyjścia oraz odpowiedniej przepustowości odpowiedniej do zapotrzebowania urządzeń na gaz.
[bookmark: _Toc31372424][bookmark: _Toc36192970][bookmark: _Toc38270516][bookmark: _Toc65760403]Instalacja niskiego ciśnienia
Powinna być wykonana po wierzchu ścian. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,4%, przed kotłem gazowym musi być zamontowany zawór odcinający. 
[bookmark: _Toc31372425][bookmark: _Toc36192971][bookmark: _Toc38270517][bookmark: _Toc65760404]Licznik ciepła 
W celu pomiaru wytworzonego ciepła należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku, gdy na instalacji gazowej za licznikiem zamontowany jest tylko kocioł dopuszcza się wykorzystanie gazomierza jako urządzenie pomiarowe.
[bookmark: _Toc31372426][bookmark: _Toc36192972][bookmark: _Toc38270518][bookmark: _Toc65760405]Automatyka i sterowanie 
Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych gazowych. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. Należy wyposażyć w sterownik pomieszczeniowy. W kotłowniach należy zamontować czujniki gazu oraz tlenku węgla wyposażone w sygnalizację dźwiękową oraz świetlną. Preferowany sterownik modulujący pracą palnika.
[bookmark: _Toc31372427][bookmark: _Toc36192973][bookmark: _Toc38270519][bookmark: _Toc65760406]Instalacja odprowadzania spalin 
Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej lub innego materiały zgodnego z wymaganiami producentów kotłów. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina zainstalować kształtkę rewizyjną. Średnica przewodu spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów oraz obiektu. Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Dla kotłów gazowych o mocy do 21 kW w wolnostojących budynkach jednorodzinnych dopuszcza się wyprowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 1,5 od powierzchni terenu. Komin powinien być wyposażony w odprowadzenie do kanalizacji z syfonem oraz otwór rewizyjny. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejącym systemu spełniającego wymagania (izolacja, stal kwasoodporna oraz odpowiednia średnica) należy dostosować lub wykonać nowy – po stronie wykonawcy.
[bookmark: _Toc31372428][bookmark: _Toc36192974][bookmark: _Toc38270520][bookmark: _Toc65760407]Pomieszczenie – Wymagania ogólne
Kotły o łącznej mocy znamionowej do 30 kW opalane paliwem gazowym mogą być instalowane w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami kotłowni. Pomieszczenie powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2m (dopuszcza się instalowanie kotłów w istniejących lub modernizowanych pomieszczeniach technicznych o wysokości nie mniejszej niż 1,9m mających zapewnioną wymaganą wentylację). Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż: 
· 8m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, 
· 6,5m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania
Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.

Wymagania dla pomieszczeń:
· Poziom podłogi kotłowni nie może być usytuowany poniżej poziomu otaczającego terenu,
· Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanałów lub wpustów w posadzce kotłowni
· Podłoga i ściany otaczające pomieszczenie do wysokości 0,1m powinny być gazoszczelne, aby uniemożliwić przedostawanie się ewentualnych przecieków gazu do pomieszczeń niżej położonych
· Dolna krawędź otworów nawiewnych na poziomie posadzki kotłowni. Dolna powierzchnia kanału powinna mieć na całej długości spadek minimum 1% w kierunku otworu zewnętrznego, to jest wlotu kanału nawiewnego 
· wywiew powietrza wentylacyjnego dwoma niezależnymi kanałami, jeden z wlotem w strefie podsufitowej, drugi z wlotem na poziomie podłogi 
· czujnik awaryjnego wypływu gazu powinien być zamontowany nie wyżej niż 10cm nad podłogą 
· odwodnienie podłóg należy prowadzić jak najkrótszą drogą do bezodpływowej studzienki, następnie ścieki z niej przepompowywać do sieci kanalizacyjnej
· studzienka powinna być usytuowana w sposób umożliwiający kontrolę ewentualnej obecności w niej gazu, 
· [bookmark: _Toc31372430]kotły zasilane gazem skroplonym nie mogą być instalowane w łazienkach.
[bookmark: _Toc36192975][bookmark: _Toc38270521][bookmark: _Toc65760408] Wentylacja
Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykających i umożliwiających odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona prze przedostawaniem się zwierząt np. siatką. Kocioł należy zamontować w układzie z doprowadzeniem powietrza do spalania bezpośrednio do komory kotła (typ C). Dostosowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów należy do zadań użytkownika.
[bookmark: _Toc31372431][bookmark: _Toc36192976][bookmark: _Toc38270522][bookmark: _Toc65760409]Uzupełnianie wody
Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.
[bookmark: _Toc65760410]Odprowadzenie kondensatu
Odprowadzenie kondensatu należy wykonać do kanalizacji. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego zastosować pompę kondensatu.
[bookmark: _Toc31372432][bookmark: _Toc36192977][bookmark: _Toc38270523][bookmark: _Toc65760411]Rurociągi
Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 
Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.
[bookmark: _Toc31372433][bookmark: _Toc36192978][bookmark: _Toc38270524][bookmark: _Toc65760412]Izolacja Rurociągów
 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli poniżej.

	Średnica nominalna [mm]
(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN 15
	20

	DN 20
	20

	DN 25
	30

	DN 32
	30


[bookmark: _Toc31372434][bookmark: _Toc36192979][bookmark: _Toc38270525][bookmark: _Toc65760413]Armatura
Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 
[bookmark: _Toc31372435][bookmark: _Toc36192980][bookmark: _Toc38270526][bookmark: _Toc65760414]Instalacja gazowa
Należy wykonać instalację od zbiornika gazu do kotła. Projekt instalacji gazowej a także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji z tym związanych leży po stronie Użytkownika. Przewody należy wykonać jako stalowe przeznaczone instalacji gazowej. Armaturę gazową należy montować na sztywno z instalacją gazową. Na przewodzie zasilającym poszczególne odbiorniki gazu w odległości max 1m licząc w rozwinięciu przewodu należy zamontować kurek odcinający. Przed odbiornikami gazu należy zainstalować filtr gazu.
[bookmark: _Toc31372436][bookmark: _Toc36192981][bookmark: _Toc38270527][bookmark: _Toc65760415]Instalacja odgromowa 
Instalację kotłową (system spalinowy) należy podłączyć do instalacji odgromowej. Na budynkach nie wyposażonych w instalację odgromową lub wykonaną niewłaściwie (nie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami) należy wykonać nową instalację (po stronie użytkownika). Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać ją zgodnie z obowiązującą normą PN-EN.
[bookmark: _Toc24617527][bookmark: _Toc65760416]Mikroinstalacja fotowoltaiczna
[bookmark: _Toc531072430][bookmark: _Toc533148454][bookmark: _Toc38270529][bookmark: _Toc65760417]Wymagania ogólne
Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączeniem do wewnętrznych instalacji elektrycznych obiektów oraz uruchomieniem instalacji.
Systemy PV muszą przede wszystkim produkować energię elektryczną na potrzeby własne poszczególnych obiektów, przy czym moce zainstalowane każdego zestawu PV nie mogą przekraczać mocy przyłączeniowych odpowiadających im budynków.
Zakres prac instalacyjnych dla każdej lokalizacji obejmuje:
· montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV
· montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych
· ułożenie okablowania po stronie DC i AC 
· rozbudowę istniejącej głównej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby źródła wytwórczego oraz ewentualną budowę dodatkowej rozdzielnicy
· montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze źródło wytwórcze
· montaż inwertera PV
· objęcie ochroną odgromową mikroinstalacji fotowoltaicznej
· wykonanie prób sprawdzających prawidłowe działanie układu
· uruchomienie układu i regulacje
· szkolenie użytkowników/obsługi
Zakres prac budowlanych dla każdej lokalizacji musi obejmować: 
· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń
· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń
· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody
· uszczelnienie przepustów
Każda wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:
· paneli fotowoltaicznych
· konstrukcji wsporczych
· inwertera (-ów) DC/AC
· instalacji prądu stałego i przemiennego
· układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej
· układu kontrolno-pomiarowego na „zaciskach” źródła do potwierdzania ilości wytworzonej energii dla potrzeb ewentualnego wydawania świadectw pochodzenia
Na etapie realizacji robót budowlanych należy uwzględnić przede wszystkim poniższe uwarunkowania:
1) kąt nachylenia paneli powinien być niezmienny dla ekspozycji modułu i musi uwzględniać szerokość geograficzną obiektu
2) panele muszą być zorientowane jak najbardziej w kierunku południowym
3) panele nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne panele
4) rozmieszczenie paneli i konfiguracja połączeń musi zapewniać jak największy uzysk energii
5) rozmieszczenie paneli musi pozwalać na swobodny i bezpieczny dostęp eksploatacyjny i serwisowy do każdego panela
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie optymalizerów mocy, przy czym konieczność taką należy przewidzieć na etapie projektowania, po uprzednim uzgodnieniu z Właścicielem nieruchomości oraz Zamawiającym.
[bookmark: _Toc461633571][bookmark: _Toc462911422][bookmark: _Toc531072431][bookmark: _Toc533148455][bookmark: _Toc38270530][bookmark: _Toc65760418]Wymagania dla paneli fotowoltaicznych
Zamawiający w stosunku do paneli fotowoltaicznych określa następujące graniczne wymagania dla parametrów technicznych:
	moc nominalna 
	min. 280 Wp 

	rodzaj ogniw 
	monokrystaliczny 

	sprawność 
	min. 18,5 % 

	tolerancja mocy 
	min. ±0/4,99 W 

	temperaturowy wsp. mocy 
	0…-0,39%/°C 

	współczynnik wypełnienia FF
	min. 77,5%

	standardowa gwarancja produktowa 
	min. 15 lat 

	gwarancja wydajności 
	1 rok - min. 97% mocy znamionowej 
10 lat – min. 91,5% mocy znamionowej 
25 lat – min. 83% mocy znamionowej 

	flash test 
	dla każdego pojedynczego panela 



Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych parametrach oraz pochodzących od jednego producenta.
Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy powietrza AM wynoszącym 1,5.
Parametry paneli muszą być potwierdzone przez Wykonawcę aktualną kartą katalogową produktu.
[bookmark: _Toc450827711][bookmark: _Toc450884919][bookmark: _Toc453664096][bookmark: _Toc461633572][bookmark: _Toc462911423][bookmark: _Toc531072432][bookmark: _Toc533148456][bookmark: _Toc38270531][bookmark: _Toc65760419]Konstrukcje wsporcze
Panele fotowoltaiczne należy mocować za pomocą systemów montażowych odpowiednich dla danego dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy uwzględniając przede wszystkim:
· ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli
· wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu
· dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do dachu – kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny)
· rodzaj pokrycia dachu
Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.
Wykonawca bezwzględnie opracuje opinię techniczną wykonaną przez uprawnionego konstruktora dotyczącą wytrzymałości konstrukcji dachu pod kątem dodatkowych obciążeń pochodzących od paneli i konstrukcji.
Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz ściany budynku do pełnej szczelności.
[bookmark: _Toc450827712][bookmark: _Toc450884920][bookmark: _Toc453664097][bookmark: _Toc461633573][bookmark: _Toc462911424][bookmark: _Toc531072433][bookmark: _Toc533148457][bookmark: _Toc38270532][bookmark: _Toc65760420]Wymagania dla inwerterów DC/AC
Rodzaj i moc zastosowanego inwertera należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w zależności od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji, przy czym zaleca się dobór jednego falownika trójfazowego (zarówno dla instalacji 3,08 kW i 8,12 kW). Przy doborze mocy inwertera należy jednak zachować zasadę, aby moc całkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV mieściła się w przedziale 80…120% mocy po stronie DC falownika.
Lokalizację i sposób montażu falownika należy ustalić z Użytkownikiem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym należy wystrzegać się lokalizowania bezpośrednio od strony południowej oraz przestrzegać wytycznych producenta dotyczących lokalizacji i sposobu montażu.
Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania dla parametrów technicznych:
	[bookmark: _Toc450827713][bookmark: _Toc450884921][bookmark: _Toc453664098]
	 3,08 kW
	8,12 kW

	stopień ochrony obudowy
	min. IP65
	min. IP65

	zakres temperatury pracy
	-25…+50°C
	-25…+50°C

	zakres dopuszczalnej wilgotności względnej
	0…100%
	0…100%

	sprawność maksymalna
	min. 97.2 %
	min. 97.5 %



[bookmark: _Hlk531087373]Powyższe parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu. Inwerter powinien posiadać deklarację zgodności parametrów technicznych zgodną z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto inwerter powinien umożliwiać w sposób bezprzewodowy przesyłanie informacji dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby zamawiający miał możliwość przygotowywania raportów z produkcji energii elektrycznej przez źródło wytwórcze.
[bookmark: _Toc38270533][bookmark: _Toc65760421]Rozdzielnice elektryczne
[bookmark: _Hlk13068944][bookmark: _Toc461633574][bookmark: _Toc462911425]Na potrzeby przyłączenia instalacji PV istniejącą rozdzielnicę główną 0,4 kV budynku, do której przyłączone będzie źródło wytwórcze, należy rozbudować o następujące elementy:
· zabezpieczenie główne dla mikroinstalacji PV (wyłącznik nadmiarowoprądowy)
· aparaturę ochrony p.przepięciowej
[bookmark: _Toc531072435][bookmark: _Toc533148459][bookmark: _Toc38270534][bookmark: _Toc65760422]Instalacja prądu stałego i przemiennego
Przyłączenie modułów fotowoltaicznych do falownika powinno zostać zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych min. 6 mm2 i napięciu izolacji min. 1000 VDC.
Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć.
[bookmark: _Hlk11406719]Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) mocować do konstrukcji nośnych systemu montażowego paskami samozaciskowymi, a pozostałe odcinki układać w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzęt elektroinstalacyjny musi posiadać odpowiednią odporność na działanie promieniowania UV.
Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w budynku, przy czym sposób jego prowadzenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Przekrój przewodu dobrać na etapie realizacji robót pod kątem obciążalności długotrwałej i spadków napięć.
Miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego.
[bookmark: _Toc450884923][bookmark: _Toc450827715][bookmark: _Toc453664100][bookmark: _Toc462911427][bookmark: _Toc531072437][bookmark: _Toc533148461][bookmark: _Toc38270535][bookmark: _Toc65760423]Opomiarowanie energii produkowanej przez źródło wytwórcze
W celu odczytu Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez źródło wytwórcze należy stosować inwertery posiadające taką możliwość.
[bookmark: _Toc450827716][bookmark: _Toc450884924][bookmark: _Toc453664101][bookmark: _Toc461633577][bookmark: _Toc462911428][bookmark: _Toc531072438][bookmark: _Toc533148462][bookmark: _Toc38270536][bookmark: _Toc65760424]Układ pomiarowo-rozliczeniowy
W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przyłączenia należy wykorzystać istniejący układ pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt i własnym staraniem dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezpośredni dwukierunkowy. OSD dostarczy układ pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia przyłączonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.
[bookmark: _Toc38270537][bookmark: _Toc65760425][bookmark: _Hlk11412885]Instalacja piorunochronna
Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć ochronę odgromową.
Należy przyjąć klasę LPS III.
Nową część instalacji odgromowej należy przyłączyć do istniejącej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie połączenia wykonać jako spawane lub śrubowe, a miejsca spawów chronić antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną.
[bookmark: _Hlk513038029]Nowe odcinki zwodów poziomych wykonać z drutu Fe/Zn ∅8mm. Jako zwody pionowe należy stosować wolnostojące maszty odgromowe o wysokości umożliwiającej objęcie strefami ochronnymi wszystkich paneli na dachu. Maszty połączyć z siatką zwodów poziomych (tj. z pokryciem dachu).
W celu wyrównywania potencjałów należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń wszystkich metalowych elementów, a przede wszystkim:
· połączenie konstrukcji między sobą
· połączenie konstrukcji z pokryciem dachu
· połączenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi
Dodatkowo przy braku możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy uziemioną konstrukcja wsporczą, a najbliższym zwodem poziomym, ramy paneli należy łączyć z konstrukcjami nośnymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm2 (lub równoważnym) oraz należy zapewnić metaliczne połączenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu.
W celu uziemienia odgromników przepięciowych po stronie DC należy wykorzystać płaskownik miedziany 20×3 połączony z istniejącym uziomem budynku.
[bookmark: _Toc473639420][bookmark: _Toc38270538][bookmark: _Toc65760426]Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa
[bookmark: _Hlk28344847]Ochronę przeciążeniową i zwarciową dla systemu PV należy zapewnić poprzez zastosowanie rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wyłączników instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszą być urządzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemów PV i muszą być przystosowane do pracy na napięciu 1000 V DC.
W przypadku równoległego łączenia paneli, każde równoległe pasmo należy zabezpieczyć dedykowanymi bezpiecznikami lub wyłącznikami instalacyjnymi.
Prądy znamionowe zastosowanych urządzeń należy dobrać po dokonaniu konfiguracji instalacji w łańcuchach na etapie projektowania.
[bookmark: _Toc473639421][bookmark: _Toc38270539][bookmark: _Toc65760427][bookmark: _Hlk68812938]Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa:
· stosowanie urządzeń w II klasie ochronności
· w przypadku zastosowania urządzenia w I klasie ochronności należy umieścić je w dodatkowej zamykanej obudowie
· uniemożliwienie dostępu na dach osobom postronnym
· w obrębie budynku prowadzenie przewodów pod tynkiem lub w osłonach
· stosowanie kabli i przewodów DC z podwójną/wzmocnioną izolacją
· stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (np. wykonywania połączeń uziemiających)
wykonanie mikroinstalacji PV w sposób umożliwiający jej odłączenie za pomocą przycisku p.poż.W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej ograniczniki należy zainstalować w następujących miejscach:
w miejscu przyłączenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnętrznej (w rozdzielnicy głównej)
przy inwerterze po stronie DC
przy inwerterze po stronie AC
przy panelach
Konieczność zastosowania i typ zastosowanego ochronnika należy rozpatrywać w zależności od rodzaju (braku) zewnętrznej ochrony odgromowej oraz w zależności od odległości pomiędzy poszczególnymi elementami systemu fotowoltaicznego.
Ochrona przeciwpożarowa
Projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
[bookmark: _Toc65760428]Wykończenia
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, ich zakres należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.
Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań Właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.
[bookmark: _Toc462911446][bookmark: _Toc65760429]Zakończenie prac budowlanych
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.
[bookmark: _Toc450772265][bookmark: _Toc462911447][bookmark: _Toc65760430]Gwarancje
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca. 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:
· roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego
· [bookmark: _Hlk66191105]Urządzenia oraz armatura minimum 5 lat gwarancji
· [bookmark: _Hlk66191081]panele fotowoltaiczne – min. 10 lat na 91,5% wydajności, min. 25 lat na 83% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz gwarancja produktowa min. 10 lat
· inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji min. 5 lat gwarancji

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.
[bookmark: _Toc462911448][bookmark: _Toc65760431]Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
[bookmark: _Toc450772267][bookmark: _Toc450884942][bookmark: _Toc453664120][bookmark: _Toc461633597][bookmark: _Toc462911449][bookmark: _Toc474156955][bookmark: _Toc36193025][bookmark: _Toc38270548][bookmark: _Toc65760432]Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.
[bookmark: _Toc450772268][bookmark: _Toc450884943][bookmark: _Toc453664121][bookmark: _Toc461633598][bookmark: _Toc462911450][bookmark: _Toc474156956][bookmark: _Toc36193026][bookmark: _Toc38270549][bookmark: _Toc65760433]Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
[bookmark: _Toc450772269][bookmark: _Toc450884944][bookmark: _Toc453664122][bookmark: _Toc461633599][bookmark: _Toc462911451][bookmark: _Toc474156957][bookmark: _Toc36193027][bookmark: _Toc38270550][bookmark: _Toc65760434]Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
[bookmark: _Toc450772270][bookmark: _Toc450884945][bookmark: _Toc453664123][bookmark: _Toc461633600][bookmark: _Toc462911452][bookmark: _Toc474156958][bookmark: _Toc36193028][bookmark: _Toc38270551][bookmark: _Toc65760435]Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
[bookmark: _Toc450772271][bookmark: _Toc450884946][bookmark: _Toc453664124][bookmark: _Toc461633601][bookmark: _Toc462911453][bookmark: _Toc474156959][bookmark: _Toc36193029][bookmark: _Toc38270552][bookmark: _Toc65760436][bookmark: _Toc450772272][bookmark: _Toc450884947][bookmark: _Toc453664125][bookmark: _Toc461633602][bookmark: _Toc462911454][bookmark: _Toc474156960]Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Użytkowników.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie ich instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski, Zamawiającego oraz właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.
[bookmark: _Toc36193030][bookmark: _Toc38270553][bookmark: _Toc65760437]Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
[bookmark: _Toc450827733]Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
[bookmark: _Toc450884948][bookmark: _Toc453664126][bookmark: _Toc461633603][bookmark: _Toc462911455][bookmark: _Toc474156961][bookmark: _Toc36193031][bookmark: _Toc38270554][bookmark: _Toc65760438]Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności. 
Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od producenta i dostarczyć:
· pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna)
· wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm
· karty gwarancyjne
Wszystkie materiały musza posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny być oznaczone wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez producenta, z udziałem lub bez udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego deklarację z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.
[bookmark: _Toc450827734][bookmark: _Toc450884949][bookmark: _Toc453664127][bookmark: _Toc461633604][bookmark: _Toc462911456][bookmark: _Toc474156962][bookmark: _Toc36193032][bookmark: _Toc38270555][bookmark: _Toc65760439]Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne.
[bookmark: _Toc450827735][bookmark: _Toc450884950][bookmark: _Toc453664128][bookmark: _Toc461633605][bookmark: _Toc462911457][bookmark: _Toc474156963][bookmark: _Toc36193033][bookmark: _Toc38270556][bookmark: _Toc65760440]Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
[bookmark: _Toc450827736][bookmark: _Toc450884951][bookmark: _Toc453664129][bookmark: _Toc461633606][bookmark: _Toc462911458][bookmark: _Toc474156964][bookmark: _Toc36193034][bookmark: _Toc38270557][bookmark: _Toc65760441]Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
W przypadku konieczności Wykonawca na czas robót związanych z koniecznością odłączania zasilania zapewni zastępcze tymczasowe źródło energii elektrycznej (np. przenośny agregat prądotwórczy).
[bookmark: _Toc450884952][bookmark: _Toc450884953][bookmark: _Toc450884954][bookmark: _Toc450884955][bookmark: _Toc450884956][bookmark: _Toc450884957][bookmark: _Toc450884958][bookmark: _Toc450884959][bookmark: _Toc450884960][bookmark: _Toc450884961][bookmark: _Toc450884962][bookmark: _Toc450884963][bookmark: _Toc450884964][bookmark: _Toc450884965][bookmark: _Toc450884966][bookmark: _Toc450884967][bookmark: _Toc450884968][bookmark: _Toc450884969][bookmark: _Toc450884970][bookmark: _Toc450884971][bookmark: _Toc450884972][bookmark: _Toc450884973][bookmark: _Toc450884974][bookmark: _Toc450884975][bookmark: _Toc450884976][bookmark: _Toc450884977][bookmark: _Toc450884978][bookmark: _Toc450884979][bookmark: _Toc450884980][bookmark: _Toc450884981][bookmark: _Toc450884982][bookmark: _Toc450884983][bookmark: _Toc450827737][bookmark: _Toc450884984][bookmark: _Toc453664130][bookmark: _Toc461633607][bookmark: _Toc462911459][bookmark: _Toc474156965][bookmark: _Toc36193035][bookmark: _Toc38270558][bookmark: _Toc65760442]Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych
[bookmark: _Hlk66191169]Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest również za przeprowadzenie procedur mających na celu formalne przekazanie urządzeń do eksploatacji, w tym rejestracja urządzeń technicznych w Urzędzie Dozoru Technicznego czy tej w innych bazach rejestrowych w imieniu użytkownika (wraz z rozliczeniem płatności) .
[bookmark: _Toc450884985][bookmark: _Toc453664131][bookmark: _Toc461633608][bookmark: _Toc462911460][bookmark: _Toc474156966][bookmark: _Toc36193036][bookmark: _Toc38270559][bookmark: _Toc65760443]Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników
[bookmark: _Toc450827738]Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego
i Użytkowników.
[bookmark: _Toc450772279][bookmark: _Toc462911461][bookmark: _Toc65760444]Odbiory
Zamawiający ustala następujące odbiory:
· odbiór dokumentacji projektowej
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
· odbiory częściowe
· odbiór końcowy 
· odbiór pogwarancyjny
[bookmark: _Toc450772280][bookmark: _Toc450884988][bookmark: _Toc453664133][bookmark: _Toc461633610][bookmark: _Toc462911462][bookmark: _Toc474156968][bookmark: _Toc36193038][bookmark: _Toc38270561][bookmark: _Toc65760445]Odbiory dokumentacji projektowej
Odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SWZ, jak również z aktualnymi przepisami.
[bookmark: _Toc450772281][bookmark: _Toc450884989][bookmark: _Toc453664134][bookmark: _Toc461633611][bookmark: _Toc462911463][bookmark: _Toc474156969][bookmark: _Toc36193039][bookmark: _Toc38270562][bookmark: _Toc65760446]Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski.
[bookmark: _Toc450772282][bookmark: _Toc450884990][bookmark: _Toc453664135][bookmark: _Toc461633612][bookmark: _Toc462911464][bookmark: _Toc474156970][bookmark: _Toc36193040][bookmark: _Toc38270563][bookmark: _Toc65760447]Odbiory częściowe
Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja Odbiorowa.
[bookmark: _Toc450772283][bookmark: _Toc450884991][bookmark: _Toc453664136][bookmark: _Toc461633613][bookmark: _Toc462911465][bookmark: _Toc474156971][bookmark: _Toc36193041][bookmark: _Toc38270564][bookmark: _Toc65760448]Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.
Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.
Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, umową
i SWZ.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 egzemplarzy
2) Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach
3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów
4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy
6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane
7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji i urządzeń
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
[bookmark: _Toc450772284][bookmark: _Toc450884992][bookmark: _Toc453664137][bookmark: _Toc461633614][bookmark: _Toc462911466][bookmark: _Toc474156972][bookmark: _Toc36193042][bookmark: _Toc38270565][bookmark: _Toc65760449]Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych
w umowie.
[bookmark: _Toc462911467][bookmark: _Toc463266172][bookmark: _Toc65760450]Usługa serwisowa
W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
· usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego
· jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych


[bookmark: _Toc462911468][bookmark: _Toc463266173][bookmark: _Toc65760451]Część II – Informacyjna
[bookmark: _Toc402778170][bookmark: _Toc419704137]

1. [bookmark: _Toc506388138][bookmark: _Toc9432419][bookmark: _Toc43309203][bookmark: _Toc66187271][bookmark: _Toc462911469][bookmark: _Toc463266174][bookmark: _Toc65760452]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pojawią się na etapie wykonywania prac projektowych objętych przedmiotowym programem. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie Użytkownika.
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[bookmark: _Toc419704139][bookmark: _Toc453664142]Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności:
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw
4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
10) Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Normy Polskie i Europejskie, których obowiązek stosowania wynika z obowiązujących przepisów, przy czym Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów technicznych w określonej kolejności:
· Polskie Normy przenoszące normy europejskie
· Normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie
· Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny
· Wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych 
· Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne
· Polskie Normy
· Polskie aprobaty techniczne
· Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
1. [bookmark: _Toc66187274]
Inne posiadane informacje i dodatkowe wytyczne 
Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania rozwiązań technologicznych, opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, celem spełnienia wymagań związanych z osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasady wiedzy technicznej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Po zakończeniu realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania obiektu oraz terenu przyległego celem ich przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 
W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń w czasie realizacji zamierzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, pokrywając jednocześnie wszystkie koszty powstałych uszkodzeń. Z uwagi na wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadać będzie za bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich mienia w całym okresie realizacji od daty przekazania placu budowy (robót) aż do daty odbioru końcowego. Oraz zapewni, aby organizacja robót była w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.
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Przewiduje sig, ze inwestycja bedzie realizowana w koncepdji zaprojektuj i wybuduj, co narzuci na

wykonawce konieczno$é wykonania:
» dokumentadji projektowej koncepcyjnej do zaakceptowania przez Zamawiajacego.
= projektu  wykonawczego do zatwierdzonego przez Zamawiajacego  projektu
koncepcyjnego.

= skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.
2. Opis stanu istniejacego
2.1. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestydji jest gmina Liw, ktdra jest gming wiejska polozong w wojewddztwie
mazowieckim, w powiecie wegrowskim. Obszar gminy stanowia tereny lezace wokét miasta
Wegrowa — gdzie znajduje sig siedziba gminy. Gmina Liw obejmuje 21 miejscowosci

zamieszkiwanych przez 7 647 mieszkaricéw (stan na 24.07.2015r.). Powierzchnia gminy wynosi

okoto 170 km?.
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