Załącznik nr 4 do SWZ

Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego – Gazy Medyczne” w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – filia nr 1.

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań

Zakres zamówienia obejmuje:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia niezbędnym do przeprowadzenia przedmiarów robót i dokumentacji projektowej.

- Sporządzenie projektu wykonawczego wymiany instalacji gazów medycznych.

- Wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż niezbędnych do wykonania projektu.

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra   Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego i farmaceutycznego nad realizacją zamierzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy realizacji projektu dotyczącego wymiany instalacji gazów medycznych następujące normy, przepisy i wytyczne :

Dz.U.2011 Nr 112 poz.654 - Ustawa o działalności leczniczej z jej późniejszymi zmianami.

Dz.U.2010 Nr 107 poz.657 – Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz ustawa

z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych

oraz  niektórych innych ustaw.

93/42/EEC                             - Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich dotycząca wyrobów medycznych

wraz z jej późniejszymi zmianami.

2017/7/45                              - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

z 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy

2001/83/WE, rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia  ( WE)

Nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EEC

PN-EN ISO 7396-1:2016            - Systemy rurociągowe gazów medycznych część 1

systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni.

PN- EN ISO 7396-2:2011           - Systemy rurociągowe do gazów medycznych – część 2

Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne

PN-EN ISO 14971:2012              - Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do

Wyrobów medycznych.

PN-EN 13348:2016                    - Miedź i stopy miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych i próżni.

PN-EN ISO 9170-1:2009           - Punkty poboru dla systemów rurociągowych gazów medycznych.

Część 1: Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni.

PN-EN ISO 9170-2-2010          - Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych

Część 2: Punkty poboru dla systemów odciągów gazów

Anestetycznych.

PN-EN ISO 11197:2016              - Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN ISO 15223-1:20017-02  - Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów

Medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi

Informacjach : Wymagania ogólne cz.1.

PN-EN 1041 A1:2013-12         -  Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych.

-  Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać proponowane rozwiązania techniczne z Zamawiającym.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę ( jeżeli będzie wymagane) lub zgłoszenie do innych instytucji wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych.

Zakres projektu:

Branża architektoniczno-konstrukcyjna:

W zakresie niniejszej branży należy wykonać kompletną inwentaryzację obiektu na potrzeby wykonania projektów wykonawczych dla instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz gazów medycznych. Ponadto należy zaprojektować remont pomieszczeń dla źródeł gazów medycznych tj, źródło podstawowe, rezerwowe i awaryjne sprężonego powietrza, próżni oraz źródło rezerwowe i awaryjne tlenu. Należy uwzględnić przy projektowaniu ciągłość działania szpitala i instalacji oraz zaplanować etapowanie realizacji, tak aby w jednym czasie maksymalnie było wyłączone 25% każdego z oddziałów. Należy przewidzieć modernizację lub zaprojektowanie nowych szachtów instalacyjnych. Należy zaprojektować dla każdego pacjenta na oddziale łóżkowym, nowoczesny, jednolity dla wszystkich oddziałów panel nadłóżkowy zawierający min. następujące media: gazy medyczne, oświetlenie ogólne Sali, oświetlenie dla pacjenta, gniazda elektryczne dla urządzeń medycznych (rezerwowane), gniazda elektryczne i gniazda USB dla pacjentów, manipulator systemu przyzywowego do wezwań personelu oraz sterowania oświetleniem. Wszystkie w/w instalacje zaprojektować w ścianie uwzględniając dla każdego pomieszczenia częściowe odtworzenie ścian i ich malowanie wraz z niezbędnymi odbojnicami itp. Należy przewidzieć w projekcie demontaż zbędnych instalacji, wszystkie nieużywane instalacje muszą zostać usunięte i wyłączone z układu, a miejsca po nich zaślepione, w przypadku przegród oddzielenia pożarowego – te przegrody muszą być odtworzone. Projektant musi uwzględnić projekt przejść p.poż dla wszystkich projektowanych instalacji.

Branża sanitarna/wentylacja/gazy medyczne

Należy zaprojektować wentylacje dla źródeł gazów medycznych, zgodną dla technologii zaprojektowanych urządzeń. Należy zaprojektować dodatkową wentylację dla oddziałów, które będą używały tlenoterapii wysokoprzepływowej.

Dla branży gazów medycznych, należy zaprojektować kompletny demontaż istniejącej instalacji i montaż zupełnie nowej, wraz z wymianą wszystkich rurociągów w pionach instalacji, magistral zasilających oraz rury do zbiornika kriogenicznego. Należy przewidzieć na każdym oddziale łóżkowym, dla każdego pacjenta, min jeden punkt tlenu, sprężonego powietrza i próżni, punkty będą zarówno w panelach nadłóżkowych jak i na ścianach w gabinetach zabiegowych. W miejscach wzmożonego nadzoru zaprojektować układ punktów podwójnie uwzględniając zasilanie z dwóch różnych zespołów kontrolnych na podstawie wytycznych z HTM 02:

W innych miejscach, wskazanych przez Zamawiającego doprowadzić także, N2O i CO2 wraz z wykonaniem niezbędnych odciągów gazów anestetycznych i odciągów dymu. Obliczenia zapotrzebowania na gazy medyczne wykonać na podstawie aktualnych norm i przepisów uwzględniając wymagania HTM 02 lub innych równoważnych dokumentów np. KOBA:

Obliczenia dokonać dla każdego typu oddziału indywidualnie oraz z uwzględnieniem OIOM i Bloku operacyjnego, które nie będą przedmiotem niniejszej dokumentacji oraz z uwzględnieniem przyszłych rozbudów szpitala, na tej podstawie dobrać wydajności źródeł gazów medycznych. Zbiornik nie podlega zakresowi projektowemu. Wszelkie wykorzystane materiały do projektu musza posiadać odpowiednie oznaczenia i aprobaty na podstawie ustawy o wyrobach medycznych w tym, panele nadłóżkowe klasa IIb, punkty poboru gazów – klasa IIb, źródło sprężonego powietrza – klasa IIb, źródło próżni klasa IIa, rury do gazów klasa IIa. Celem nadzorowania jakości gazów zaprojektować punkty poboru próbek znajdujące się w aptece szpitalnej oraz zaprojektować urządzenia na stałe badające zawartość stężenia O2 w tlenie medycznym, oraz gazów wschodzących w skład sprężonego powietrza określonych w normie PN-EN ISO 7396-1:2016, m.in. zawartość wody, CO2, O2 itp. Urządzenie musi wskazywać poziom przekroczenia wartości alarmowych.

Branża elektryczna i niskoprądowa:

Należy wykonać projekt monitoringu gazów medycznych uwzględniający wskazanie ciśnienia w każdym zespole kontrolnym na każdym oddziale, dla każdego gazu oraz informacje o tym, które źródło tj. podstawowe, awaryjne czy rezerwowe, aktualne zasila instalację. Centralny monitor gazów medycznych zostanie zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, system musi opierać się o nową sieć LAN a jej koniec zostanie wpięty do instalacji szpitala. System musi opierać się o webserwer i aplikację kliencką opartą stronę www z możliwością uruchomienia w dowolnej przeglądarce internetowej z dowolnego miejsca wewnątrz sieci LAN.

Należy zinwentaryzować aktualne wewnętrzne linie zasilające dla istniejących paneli nadłóżkowych oraz rozdzielnice elektryczne. Projekt musi zakładać wymianę niedających się wykorzystać przewodów oraz rozszerzenie rozdzielnic elektrycznych. W przypadku, pomieszczeń w których nie ma instalacji elektrycznych dla paneli nadłóżkowych należy taką instalację zaprojektować z uwzględnieniem rozszerzenia rozdzielnic lub zaprojektowania nowych. Dla pomieszczeń wzmożonego nadzoru zaprojektować instalacje elektryczne podstawowe i rezerwowane IT.

Należy zaprojektować instalacje zasilające strefowe zespoły kontrolne gazów medycznych oraz źródła gazów z uwzględnieniem zasilania awaryjnego.

Projekt musi być podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę przez projektanta.

Wymagania dla zespołu projektowego

Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 15 lat. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli projektant posiada uprawnienia projektowe min 15 lat oraz w ciągu ostatnich 5 lat wykonał projekt przebudowy, remontu lub rozbudowy obiektu szpitalnego o powierzchni min. 9000mkw w skład w którego wchodziła branża instalacji gazów medycznych, instalacja elektryczna i instalacja niskoprądowa.

Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 15 lat. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli projektant posiada uprawnienia projektowe min 15 lat oraz w ciągu ostatnich 5 lat wykonał projekt przebudowy, remontu lub rozbudowy obiektu szpitalnego o powierzchni min. 9000mkw w skład w którego wchodziła branża instalacji gazów medycznych i instalacje sanitarne

Projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń z doświadczeniem zawodowym. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli projektant posiada w ciągu ostatnich 5 lat wykonał projekt przebudowy, remontu lub rozbudowy obiektu szpitalnego o powierzchni min. 9000mkw w skład w którego wchodziła branża instalacji gazów medycznych i instalacje sanitarne

- Dokumentację projektową i kosztorys należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w ilości podanej poniżej:

- Dokumentacja projektowa wykonawcza Instalacji gazów medycznych – 5 egz. dokumentacji papierowej oraz w formacie elektronicznym.

- Dokumentacja projektowa wykonawcza innych branż niezbędnych do wykonania i poprowadzenia Instalacji gazów medycznych – 5 egz. w formie papierowej i elektronicznej.

- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót instalacji gazów medycznych –  5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej

- Kosztorysy inwestorskie pozostałych branż – 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej .

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót i odbioru robót w wersji elektronicznej ( format edytowalny ).