Kraków dnia: 2021-05-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-130/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-130/21” – znak sprawy KC-zp.272-130/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 1. Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczącej parametrów studni kablowych. Dostępne na rynku wyroby posiadają wymiary wewnętrzne 1310x610 mm, które są zgodne z oczekiwaniem Zamawiającego zawartym m.in. w zestawieniu materiałów. Wymiary zewnętrzne takiej studni to 1360x660 mm, co z kolei jest niezgodne z uwagą nr1 na rysunku 7_20_E_8_4__Przekroj_kanalizacji_kablowej.pdf: „Jako studzienki kablowe dla ŚN i nN stosować studnie modułowe wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o wymiarach zewnętrznych 1410x710 mm.” Prosimy o potwierdzenie, które wymiary studni kablowych należy przyjąć jako wymagane. Odp.: Zamawiający informuję, że należy przyjąć studnie kablowe o wymiarach wewnętrznych minimum 1310 x 610 mm, gwarantujące wprowadzenie do studni projektowanych ilości rur. 2. Dodatkowo Zamawiający informuje, że należy wycenić dodatkowo ułożenie dwóch czerwonych rur karbowanych dwuściennych giętkich fi 110 w kanalizacji średniego napięcia pod przyszłe potrzeby Zamawiającego. W tym celu należy wycenić dodatkowe pozycje przedmiarowe: 2.1; KNR 510/303/2; Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, Rury kanalizacji kablowej fi 110 czerwone, karbowane, dwuścienne do ochrony kabli pod drogami ulicami i torowiskami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000; m; 200,00. 2.2; K.I.; Kolano 450 kanalizacji kablowej fi 110 czerwone do rur jw.; szt; 10. 2.3; KNR 510/303/2; Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, Rury kanalizacji kablowej fi 110 czerwone, karbowane, dwuścienne giętkie do ochrony kabli w miejscach o małym obciążeniu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000; m; 60,00.

Kanclerz

mgr inż. Henryk Zioło