Kraków dnia: 2021-06-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/24/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ- 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie do wymogów prawa” – znak sprawy ZP/24/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Prosimy o podanie typu, lub sprecyzowanie parametrów technicznych sufitu podwieszonego kasetonowego. Odpowiedź: - Należ przyjąć sufit systemowy dla pomieszczeń o klasie czystości ISO 7, modułowy 600x600mm mineralny . Konstrukcja sufitów nierdzewna malowana proszkowo, klasa pochłaniania dźwięku A, sufity niepalne, niekapiące, przystosowane do czyszczenia ręcznego na mokro, odporność na stosowanie detergentów, odporność na pleśnie i mikroorganizmy. Parametry techniczne materiał; Płyty mineralne. wymiary; 600x600x19mm. Typ krawędzi; SL2. Klasa czystości powietrza; ISO 7. Pochłanianie dźwięku EN ISO 354, EN ISO; αw = 0,65. Izolacyjność akustyczna EN ISO 10848-2, EN ISO 717-1; Dnfw = 39dB. Odbicie światła EN ISO 7724-2,3; 88,00%. Izolacyjność termiczna EN 12667 I ISO 8321; λ = 0,033 W/mK. Reakcja na ogień PN-B 02874:1996; Niezapalny. Odporność na wilgoć; ≤ 100% RH. Zmywalność; Czyszczenie wodą przy pomocy zwilżonej gąbki. Ciężar na m²; 1,20 kg/m².

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek