Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, 
wraz z oględzinami w obiektach i budynkach
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wykonania i odbioru robót

Adres Obiektu:	-
			-

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

Opracował:		mgr inż. Michał Wencel

  - Nazwa zamówienia.

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podmiot wykonujący zakres zamówienia będzie również zobowiązany do trwałego oznaczenia (przy pomocy naklejek oznacznikowych) gniazd, punktów odbioru oraz obwodów w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dokonanego pomiaru w oparciu o przedstawione protokoły powykonawcze.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną – wykaz obiektów.

Obiekty objęte zakresem przetargu zostały podzielone na 2 partie w zależności od lokalizacji.

Partia 1 – obiekty w Poznaniu i Gnieźnie

- Collegium Chemicum Novum budynek A,B,C,D,E,F, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

- Collegium Mathematicum budynek A i biblioteka  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

- Wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

- Centrum NanoBioMedyczne  - ul.Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań

- Dom Akademicki -  ul. Nieszawska 3, 61-614 Poznań

- Dom Studencki “Jowita” ul. Zwierzyniecka 7 , 61-614 Poznań

- Mieszkanie lektorskie  - ul. Libelta 22 , 61-614 Poznań

- Dom Studencki – ul. Kostrzewskiego 6-7, Gniezno

Pomiary instalacji elektrycznych i zakres prac które należy wykonać.

- Oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim)
i przeciwpożarowej: 								8 kpl.

- Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 			24 296 szt.

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych:				  2 235 szt.

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych:				  9 028 szt.

- Badanie wyłączników różnicowoprądowych:				  2 901 szt.

- Przegląd rozdzielni i badanie skuteczności uziemienia ochronnego: 	     250 szt.

- Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów: 				    140 szt.

- Badanie uziemień głównych oraz roboczych: 			dla każdego obiektu.

- Oznaczenie badanych gniazd oraz obwodów

UWAGA.

Podane ilości są wielkościami przybliżonymi.

Partia 2 – obiekty w zamiejscowe

- Collegium Polonicum budynek A1, A2, Biblioteka – ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

- Dom Studencki Arkadia  – ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice

- Dom Studencki Sapienta  – ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice

- Dom Doktoranta – ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice

- Stacja monitoringu środowiska – Biała Góra

Pomiary instalacji elektrycznych i zakres prac które należy wykonać.

- Oględziny dotyczące ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim)
i przeciwpożarowej: 								         5 kpl.

- Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 			    6 862 szt.

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych :                	                2 465 szt.

- Pomiar rezystancji izolacji obwodów  3-fazowych:	                                        845 szt.

- Badanie wyłączników różnicowoprądowych:				      894 szt.

- Przegląd rozdzielni i badanie skuteczności uziemienia ochronnego: 	      100 szt.

- Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów: 				       121 szt.

- Badanie uziemień głównych oraz roboczych: 			dla każdego obiektu.

- Oznaczenie badanych gniazd oraz obwodów

UWAGA.

Podane ilości są wielkościami przybliżonymi.

  - Informacje dotyczące sposobu wykonania zamówienia.

Po wykonaniu pomiarów w poszczególnym obiekcie należy uzyskać pisemne potwierdzenie wykonania robót od kierownika administracyjnego obiektu.

Sporządzone z pomiarów protokoły – oddzielne dla każdego obiektu, należy przekazać do Sekcji Eksploatacji UAM w ilości:

- 2 egz. wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji cyfrowej na nośniku CD.

Należy opracować oddzielne teczki protokołów dla Węzłów Ciepła/kotłowni w każdym z budynków.

Ze względu na ilość obiektów w odniesieniu do krótkiego terminu realizacji zadania, Wykonawca musi dysponować dwoma grupami pomiarowymi, odpowiednio po 2 os/ grupę.

Przed złożeniem oferty przetargowej zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów, celem zapoznania się z ich lokalizacją oraz zakresem prac objętych przetargiem.

  - Pozostałe informacje ogólne.

- Termin wykonania pomiarów na obiektach: 01 lipiec 2021 r. ÷  31 sierpień 2021 r.

- Termin wejścia na obiekt i wykonania pomiarów uzgodnić z kierownikiem jednostki organizacyjnej danego obiektu i przekazać do Sekcji Eksploatacji UAM przed wejściem na obiekt.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejścia osób trzecich. Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP przy pracach przy instalacja elektrycznych.

- Urządzenia oraz używane mierniki muszą odpowiadać normom PN oraz posiadać aktualne legalizacje.

- Prace mogą prowadzić wyłącznie osoby z wymaganymi prawem uprawnieniami energetycznymi. Wykonawca posiadać winien uprawnienia do wykonywania czynności objętych ofertą.

- Firma powinna posiadać następujące doświadczenie: w przeciągu ostatnich 3 lat wykonywać min. 2 prace polegające na przeprowadzeniu okresowych pomiarów instalacji elektrycznych o wartości prac min. 35.000,00 zł brutto każda, lub w budynku o ilości punktów pomiarowych min. 4000 szt.

- Zleceniodawca zapewni swobodny dostęp do urządzeń objętych zakresem prac, zaś Wykonawca wykona określone prace w miarę możliwości bez zakłócania normalnego toku pracy w obiekcie Zleceniodawcy.

- O konieczności natychmiastowych napraw awaryjnych związanych z prawidłowym działaniem urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi służby techniczne Użytkownika. Ewentualne usunięcie awarii odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Podstawą fakturowania prac będzie przekazanie kompletnych protokołów pomiarowych (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z  potwierdzeniem wykonania robót przez kierownika obiektów, oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Organizacja robót.

Z uwagi na wykonywanie prac w czynnym obiekcie należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów P.Poż.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiającego część budynku objętego serwisem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Ochrona środowiska.

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do mediów.

  - Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest kategorią robót: 
CPV 50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem zamówienia zawarte są w:

- Art. 3 Prawa Budowlanego i rozporządzeniach do niego,

- Art. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niej,

- Art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeniach do niej,

- Art. 3 Ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeniach do niej,

- Art. 13 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeniach do niej,

  - Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Prace dodatkowe wykonywane na polecenie Zleceniodawcy będą rozliczane na podstawie odrębnych umów i kosztorysów.

  - Opis odbioru robót.

Zamawiający dokona odbiorów częściowych robót (Kierownicy obiektów) oraz odbioru końcowego (Dział Techniczny). Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych. O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

  - Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 
(z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 
(z późn. zm.).

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 (z późn. zm.)

- Rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492

- PN-HD-60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.

- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

- wszelkie obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

  - Osoby do kontaktu.

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- w sprawach formalnych: …………………………………………

- w sprawach technicznych – inspektor nadzoru robót elektrycznych:
Michał Wencel, tel. 61 829 4379.