Niepołomice dnia: 2021-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2021.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński” – znak sprawy ZP.271.19.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński” zwracamy się z prośbą o zmianę warunków dotyczących doświadczenia poprzez wykazanie się wykonaniem w odrębnych zamówieniach (nie w formule zaprojektuj – wybuduj) zrealizowanych inwestycji, tj: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: a) co najmniej 1 (jedną) wielobranżową budowlaną dokumentację projektową budowy/rozbudowy/ przebudowy/odbudowy oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 450m3/d, b) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/odbudowie oczyszczalni ścieków o minimalnej przepustowości średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 450m3/d. Nadmieniamy, że w ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka dokumentacji projektowych i wykonaliśmy kilka robót budowlanych spełniających powyższe wymogi. Wprowadzenie takiej zmiany spowoduje zwiększenie konkurencyjności. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymogów doświadczenia. Pytanie 2 Z jakiego materiału mają być wykonane projektowane zbiorniki SBR. W decyzji środowiskowej jest zapis o zbiornikach żelbetowych, a PFU dopuszcza zbiorniki z TWS lub stali nierdzewnej. Pytanie 3 Czy konieczne jest projektowanie i wykonanie dodatkowej klatki schodowej przy nowych reaktorach, skoro jest możliwość przedłużenia istniejącego pomostu technologicznego w istniejącej hali reaktorów SBR. Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie? Pytanie 4 Czy pojemność istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków jest wystarczająca, uwzględniając nierównomierność dobową dopływających ścieków do oczyszczalni ścieków, pracującej w układzie sekwencyjnym. Istniejąca oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na Qdśr=260m3/d, przy pojemności zbiornika retencyjnego V=70m3. Czy rozbudowa oczyszczalni do przepustowości Qdśr=520m3/d nie wymaga zwiększenia pojemności zbiornika retencyjnego? Rozwiązanie takie usprawniłoby pracę oczyszczalni ścieków. Pytanie 5 Czy odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu oczyszczalni ścieków nie powinno być opomiarowane? Pytanie 6 Jak rozumieć zapis PFU: "... Projekt budynku ma obejmować instalacje kraty automatycznej (bez dostawy i montażu)..." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Zamawiający zaznaczył w ogłoszeniu i SWZ, że uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie tam określone wykazując oddzielnie usługę wykonania wielobranżowej dokumentacji i wykonania robót budowlanych lub jak jedno zamówienie w formule zaprojektuj i wykonaj. Zatem Zamawiający już na etapie wszczęcia postępowania dopuścił taką możliwość i niezrozumiałym wydaje się pytanie w tym zakresie. Ad. 2) Dopuszcza się zbiorniki z TWS lub stali nierdzewnej. Ad.3) Klatka schodowa jest planowana ze względu na zapewnienie zgodnego z rozporządzeniem BHP oczyszczalni ścieków zaplecza socjalnego – a mianowicie, wymaganej w/w rozporządzeniem szatni przepustowej- wejście i wyjście osób z szatni czystej i brudnej nie może odbywać się jedną przestrzenią komunikacyjną. Ad.4) Nie przewiduje się rozbudowy zbiornika retencyjnego. Ad.5) Wody opadowe nie muszą być opomiarowane. Ad.6) Należy zaprojektować instalację kraty automatycznej oraz przygotować instalację i miejsce montażu. Dostawa i montaż urządzenia nastąpi w drugim etapie inwestycji.

…………………………………..