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Pismo: FER.271.13.2021	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Roboty wykończeniowe i instalacje w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach” – znak sprawy FER.271.13.2021.
      Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 4
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Wg  projektu w pomieszczeniu kotłowni mają być 2 kominy spalinowe ze stali kwasoodpornej, kominy ocieplone, dwupłaszczowe. Proszę o podanie średnicy kominów, grubości ocieplenia oraz wysokości ponad dachem.
2. W projekcie występują klapy oddymiające z siłownikami natomiast brak jest zaprojektowanego systemu alarmowo-pożarowego sterującego klapami. Czy przewidziano taki system czy mają być założone klapy z mechanizmem topikowym, które nie wymagają systemu sterującego ??

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad1)  Średnicę i system odprowadzenia spalin należy dobrać po doborze konkretnego źródła ciepła tzn. po wyborze konkretnego producenta.
          W projekcie zastosowano dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 115 kW. Wysokość kominów należy przyjąć ok. 4,00m

Ad2) Budynek nie wymaga zastosowania systemu SSP w związku z tym zastosowano klapy 
          z mechanizmem topikowym.
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