Poznań dnia: 2021-09-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/52/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac elektrycznych należy wycenić w punktach 78, 129 i 190 przedmiaru prac. Odpowiedź: Wyłącznie prace w obrębie nowych łazienek, oraz odtworzeniowe wynikające z prac rozbiórkowych. 2. Proszę o wyjaśnienie jakiego typu urządzenie należy wycenić w pozycji 79, 130,191. Firma Bender specjalizuje się w produkcji urządzeń do kontroli zasilania w szpitalach a nie urządzeń podtrzymujących życie. Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami branży elektrycznej załączonymi do dokumentacji przetargowej. 3. Proszę o wskazanie parametrów technicznych urządzenia prod. Bender (model, typ, wielkość transformatorów separacyjnych, ilość kaset sygnalizacyjnych, itp.). Odpowiedź: Zgodnie z rysunkami branży elektrycznej załączonymi do dokumentacji przetargowej. 4. Proszę o wyjaśnienie jakiego typu panel ścienny należy wycenić w pozycji 83, 134, 195 przedmiaru prac. Odpowiedź: Nie przewidujemy wymiany instalacji gazów medycznych oraz paneli. 5. Proszę o wskazanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych (model, typ, natężenie oświetlenia). Odpowiedź: Należy wykonać obliczenia i dobrać oprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla sal zabiegowych. 6. Proszę o wskazanie parametrów technicznych lampy zabiegowej dla pomieszczenia zabiegowego i sal porodowych. Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania elektrycznego i montaż zawiesia. 7. Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac należy uwzględnić w pozycji 86, 137, 198 pozycji przedmiaru (panel ścienny). Odpowiedź: Panelu ściennego nie wykonujemy. 8. Przedmiar prac nie uwzględnia montażu systemu przywoławczego w salach porodowych - proszę o potwierdzenie, że montaż systemu przywoławczego jest poza zakresem prac. Odpowiedź: Montaż systemu przywoławczego jest poza zakresem prac. 9. Na rysunkach A.01 i A.02 wrysowano zestawy PEL które nie zostały uwzględnione w przedmiarze - proszę o informację czy ich montaż wchodzi w zakres prac. Odpowiedź: Wrysowane zestawy PEL wchodzą w zakres prac. 10. Ilość gniazd 230V które należy zainstalować jest inna w przedmiarze niż na rysunkach. Proszę o informację jaką ilość należy przyjąć w ofercie. Odpowiedź: Tak jak w projekcie. 11. Czy zamawiający potwierdza że mają być zamontowane baterie termostatyczne, znacznie podnoszący wartość inwestycji, a niestosowane w obiektach służby zdrowia. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Należy dostarczyć baterie tradycyjne- łokciowe. 12. Proszę o informację jakie pomieszczenia znajdują się pod salami ponieważ w łazienkach zaprojektowano w miejscach prysznicy wpusty podłogowe. W celu wykonania takiego rozwiązania niezbędne jest podejście od dołu stropu. W przedmiarach nie ujęto tych prac. Odpowiedź: Wymagana jest wizja lokalna. Pod salami na III kondygnacji znajdują się sale chorych z łazienkami. Do ustalenia na etapie realizacji. 13. Zgodnie z projektem ma być wykonany wpust podłogowy, zgodnie z przedmiarem odwodnienie liniowe. proszę o wskazanie co należy przyjąć? Odpowiedź: Należy wykonać wpust podłogowy. 14. Proszę o potwierdzenie że w łazienkach nie przewiduje się grzejników. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wg wytycznych instalacji branży sanitarnej. 15. Proszę o określenie zakresu mebli do wykonania w pozycji: 160, 221 - zabudowa meblowa. Odpowiedź: Umywalka z szafką. 16. Proszę o określenie parametrów drzwi wewnętrznych. Czy ościeżnice mają być obejmujące? Odpowiedź: Drzwi do kabin łazienkowych z kratką lub otworami wentylacyjnymi w świetle 90cm, natomiast drzwi do sal porodowych 100cm, ościeżnice obejmujące. 17. W przedmiarach nie ujęto wykonania niezbędnej izolacji z folii w płynie a wymaganej technologicznie. Czy należy wykonać? Odpowiedź: Należy tak wykonać aby zapewnić skuteczną izolacje. 18. Proszę o potwierdzenie że planowany jest remont całego gabinetu zabiegowego? Odpowiedź: W gabinecie nie przewidziano łazienki odtworzenie tego co zostanie uszkodzone, oraz pokrycie podłogi jednolitą warstwą wykładziny. Wymiana okładziny ściennej i podłogowej. Obudowa stelaży pod umywalkę i zlew na pełną wysokość pomieszczenia, obudowa istniejących rur inst. wod.-kan., wymiana i zmiana lokalizacji oświetlenia, wymiana i zmiana lokalizacji gniazd, tynkowanie i malowanie sufitu, wymiana drzwi, zamurowanie tworu drzwiowego, montaż ewentualnie nowej umywalki i zlewu wraz z bateriami łokciowymi i galanteria łazienkową, oklejenie okien folia mrożoną itp. 19. Czy w związku z remontem sal porodowych oraz gabinetu zabiegowego nie projektuje się zmian w instalacji gazowej? W przedmiarach nie ujęto prac związanych z instalacją gazów medycznych. Odpowiedź: Nie projektuje się zmian w instalacji gazowej. 20. Czy instalacje mają być prowadzone natynkowo czy podtynkowo? Brak prac związanych z bruzdowaniem i zamurowaniem. Odpowiedź: Instalacje podtynkowe 21. Proszę o uszczegółowienie jaki zakres prac należy przyjąć w pozycji 7,25,43: Przeczyszczenie, udrożnienie instalacji sanitarnej oraz 8, 26, 44: Przeczyszczenie udrożnienie instalacji wentylacji. Odpowiedź: Prace serwisowe zapewniające pracę na dotychczasowych zasadach i odtworzenie elementów uszkodzonych lub zdemontowanych w trakcie prac.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki