KRAKÓW dnia: 2021-10-27

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 Kraków

L.Dz. KA-2/563/2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej.” – znak sprawy KA-2/081/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia  wraz z wyjaśnieniami

Pytania

1. Warunki udziału w postępowaniu: „w zakresie dostaw i montażu wentylatorów osiowych przeznaczonych do pracy w tunelu aerodynamicznym o przekroju pola badawczego min. 16m² wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przynajmniej jedną dostawę wentylatora/ów osiowego/ych przeznaczonych do pracy w tunelu aerodynamicznym o przekroju pola badawczego min. 16m²” Warunek dotyczący wymaganego minimalnego przekroju pola komory badawczej (16m²) jest nieistotny dla doboru odpowiedniego wentylatora. Wymagane parametry w przestrzeni badawczej osiąga się poprzez odpowiedni spręż oraz wydatek wentylatora. Istnieją także tunele aerodynamiczne z wymiennymi przestrzeniami badawczymi o różnych przekrojach poprzecznych które są obsługiwane przez ten sam wentylator. Skąd taki wymóg? Wielkość przekroju przestrzeni pomiarowej nie jest parametrem, z punktu widzenia doboru wentylatora.

2. Warunek wykazania dostawy jednego (1) wentylatora osiowego o mocy 0.6MW jest nieadekwatny do wymogu instalacji w TA.1 trzech (3) wentylatorów o maksymalnej mocy silników elektrycznych 0.25MW każdy.

3. Wymóg wykazania posiadania w zespole realizującym zlecenie osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci wraz z pomiarami w pełnym zakresie do 15 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowymi oraz osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 15 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym znacznie podnosi koszty wykonania usługi, natomiast nie jest to konieczne z punktu widzenia prac projektowych i eksploatacyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

AD 1.

Planowany do realizacji zakres prac badawczych wymaga utrzymania jednorodnego pola prędkości i turbulencji w całej przestrzeni badawczej. Doświadczenie badawcze Zamawiającego potwierdza, iż jest to trudne. W przypadku posiadanej infrastruktury badawczej LIW PK (pole robocze 2.2x1.6=3.52mkw) wykorzystanie zamiennie 1 wentylatora o średnicy 2,72m lub 12 mniejszych wentylatorów wymaga, w każdym z wymienionych przypadków, dodatkowych zabiegów w celu uzyskania jednorodnego pola prędkości i turbulencji. Zdaniem zamawiającego warunek posiadania doświadczenia w realizacji tuneli o dużej powierzchni pola roboczego uznaje się za istotny.

Warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie zostanie zmieniony.

AD 2.

Pytanie wynika z niezrozumienia treści warunku. Zamawiający określił warunek minimalny adekwatny dla zakresu wymaganego w TA.1. zgodnie z planowaną do realizacji infrastrukturą (tj. 3 sztuki wentylatorów lotniczych o średnicy 3000mm i łącznej mocy ok. 0,6MW) następująco:

"jedną dostawę i montaż minimum 1 wentylatora osiowego o średnicy zewnętrznej wirnika min. 3000 mm o mocy minimalnej 0.6 MW i nominalnej prędkości obrotowej silnika napędowego min. 380 obr./min lub średniej prędkości przepływu powietrza/czynnika min. 28 m/s w warunkach rzeczywistych"

AD 3.

Zakres prac określonych w przedmiocie zamówienia wymaga wpięcia/instalacji infrastruktury (tj. zasilania wentylatorów) do sieci elektrycznej (stacji transformatorowej 15kV). Zamawiający wymaga by Oferent/Wykonawca dysponował osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zarówno w trakcie montażu, kalibracji parametrów pracy, jak i w zadeklarowanym okresie gwarancji i rękojmi.

ZAMAWIAJĄCY