Częstochowa dnia: 2021-12-22

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-938/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/ ZMIANA SWZ/ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Roboty budowlane związane z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom. 13) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” – znak sprawy ZP/RB-08/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) Proszę o wskazanie na rzucie lokalizacji rozdzielni głównej?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie technicznym instalacji klimatyzacji w branży elektrycznej.

W opisie technicznym pkt. 2. Zasilanie

w miejsce dotychczasowego zapisu:

Zasilanie projektowanych klimatyzatorów odbywa się z projektowanej tablicy TR1. Tablicę TR1 zasilić z rozdzielni głównej. W tym celu zabudować wyłącznik S303

C40A z którego wyprowadzić projektowany kabel YKY 5x16 mm2 i zakończyć w projektowanej tablicy TR1.

przyjmuje się:

Zasilanie projektowanych klimatyzatorów odbywa się z istniejących rozdzielni piętrowych. Jednostkę F01 zasilić z rozdzielni TR0.1, a jednostkę zewnętrzną F02 z rozdzielni TR0.2. W rozdzielniach zainstalować wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym P312B25A 0,03A.

W opisie technicznym pkt.3.- Projektowane tablice elektryczne

w miejsce dotychczasowego zapisu:

Do zasilania projektowanych klimatyzatorów projektuje się tablicę TR1.

przyjmuje się:

Do zasilania projektowanych klimatyzatorów projektuje się rozbudowę istniejących rozdzielni piętrowych TR0.1 i TR0.2.

W miejsce dotychczasowych rysunków E01 i E02 przyjmuje się  nowe rysunki załączone do odpowiedzi:

E01 – rzut parteru - zasilanie,

E02 – schemat rozbudowy TR0.1

E03 -  schemat rozbudowy TR0.2

2) Czy rzeczywiście przewodu YKY 5x16 będzie 150m? Nie ma określonej dokładnej lokalizacji rozdzielni głównej i nie ma możliwości zweryfikowania długości przewodu.

Odpowiedź: W związku ze zmianą wprowadzoną w projekcie technicznym branży elektrycznej jak wyżej, długość przewodu ulegnie skróceniu zgodnie z załączonym zmienionym rys. E01.

3) Nie ma na rynku producenta klimatyzatorów, który spełnia wymagania dla jednostki wewnętrznej poziom ciśnienia akustycznego 40 db(A). Proszę o wyjaśnienie niezgodności, Zwracam się z prośba o zmianę na 50dB(A).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia poziom ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej z 40 dB(A) na 50 dB(A).

4) Czy waga i wymiary muszą być spełnione przez zaoferowane urządzenie? Jest to parametr nieistotny w punktu widzenia użytkownika.

Odpowiedź: Waga i wymiary są parametrami nieistotnymi, dopuszcza się zastosowanie urządzeń o innych parametrach w zakresie wagi i wymiarów.

5) Czy dopuszcza się prowadzenie instalacji chłodniczej i skroplin w korytkach?

Odpowiedź: Tak

6) Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny, z czego jest wykonany, na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku?

Odpowiedź: Dach płaski ( nachylenie 3% ), kryty papą. Strop żelbetowy. Budynek z jedną kondygnacją naziemną o wysokości 3,86m

7) Czy aby prowadzić instalację w pionie należy robić przewierty czy są wolne kanały lub sachty, w których można prowadzić instalację?

Odpowiedź: Należy wykonać przewierty.

8) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w serwerowni ?

Odpowiedź:  Ściany serwerowni – cegła ceramiczna, sufit podwieszany, strop żelbetowy.

9) Nowa rozdzielnia elektryczna ma być podtynkowa czy natynkowa?

Odpowiedź: W związku ze zmianą wprowadzoną w projekcie technicznym branży elektrycznej jak wyże opisano w pytaniu 1 - pytanie staje się bezprzedmiotowe.

10) Czy dopuszcza się prowadzenie instalacji elektrycznej w korytkach?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, pkt.4, 6 opisu – nie,  a w obszarze korytarza instalacja może być prowadzona w korytach kablowych perforowanych powyżej sufitu podwieszanego.

11) Jak należy prowadzić instalację chłodniczą i skroplin ( odcinki poziome) w korytkach czy bruzdach?

Odpowiedź:  W korytkach

12) Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy okresowe?

Odpowiedź: Przeglądy należy wykonywać w zależności od faktycznej ilości czynnika chłodniczego R32. To wielkość napełnienia czynnika chłodniczego kwalifikuje urządzenie do okresowych kontroli szczelności. Dla R32 i ilości 7,41 ÷ 74,07 kg czynnika - częstotliwość okresowych kontroli wynosi 12 miesięcy.

Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w powyższym zakresie oraz na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 11.01.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 11.01.2022r. o godz. 11:15.

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-02-09.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski