## Sheet1
Załącznik nr 3 do umowy nr ZP-272-……/22
Zakres prac i obsługi serwisowej - NIO PIB Oddział Kraków
URZĄDZENIA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonywane 1 raz na kwartał | Wykonywane 2 razy w roku | Wykonywane 1 raz w roku
1 | 2 | 3 | 4 | 5
URZĄDZENIA (CENTRALE) | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Pomiar sprężu wentylatora |  | X
| Sprawdzenie kierunku obrotów |  | X
| Kontrola ułożyskowania i ewntualne smarowanie |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  |  | X
| Kontrola amortyzatorów drgań i mocowań skręcanych |  | X
| Kontrola stanu technicznego i naciągu pasów klinowych |  | X
| Oczyszczenie i dezynfekcja sekcji wentylatorowej |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych |  |  | X
| Pomiary srumienia objętościowego przetłaczanego powietrza |  | X
NAGRZEWNICE | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe medium zasilającego |  |  | X
| Czyszczenie filtrów wodnych i wymiana ich uszczelnień |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Kontrola drożności i ewentualne oczyszczenie |  | X
| Odpowietrzenie |  |  | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  | X
| Sprawdzenie stanu technicznego izolacji |  | X
| Pomiar wydajności |  |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych |  |  | X
CHŁODNICE | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe medium zasilającego |  |  | X
| Czyszczenie filtrów wodnych i wymiana ich uszczelnień |  | X
| Oczyszczenie z zanieczyszczeń i dezynfekcja tac ociekowych |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Odpowietrzenie |  |  | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  | X
| Sprawdzenie stanu technicznego izolacji |  | X
| Pomiar wydajności |  | X
SKRAPLACZE | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Czyszczenie powierzchni zewnętrznych |  | X
| Kontrola drożności i ewntualne oczyszczenie wymienników |  | X
| Kontrola pracy wentylatorów |  | X
| Pomiar wydajności |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych |  |  | X
| Kontrola działania regulatorów ciśnienia skraplania |  | X
FILTRY POWIETRZA | Oględziny ogólne stanu technicznego |  | X
| Kontrola stanu zabrudzienia |  | X
| Pomiar spadków ciśnień spowodowanego zabrudzeniem |  | X
| Sprawdzić szczelność ułożenia filtra |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Kontrola nastaw presostatów konrolnych |  | X
| Czyszczenie i dezynfekcja przestrzeni filtracyjnej |  | X
PRZEPUSTNICE | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Smarowanie łożysk i dźwigni |  | X
| Kontrola szczelności zamykania |  | X
| Czyszczenie |  | X
SIŁOWNIKI | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Kontrola połączeń elektrycznych |  | X
| Kontrola działania siłownika |  | X
| Smarowanie łożysk i dźwigni |  | X
| Kontrola szczelności zamykania |  | X
| Czyszczenie |  | X
SILNIKI ELEKTRYCZNE | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Sprawdzić kierunek obrotów |  | X
| Kontrola łożysk |  | X
| Smarowanie łożysk |  | X
| Sprawdzenie działania elementu zabezpieczającego |  |  | X
| Pomiar prądów i napięć |  |  | X
| Czyszczenie |  | X
NAPĘDY PASOWE | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Kontrola naciągu pasów klinowych |  | X
| Kontrola działania elementu zabezpieczającego |  | X
| Czyszczenie |  | X
POMPY | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Sprawdzić kierunek obrotów |  | X
| Kontrola ułożyskowania | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych |  |  | X
ZAWORY | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Sprawdzić działanie |  | X
| Sprawdzić szczelność | X
| Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
RURY | Kontrola stanu izolacji |  | X
| Sprawdzić stan techniczny termometrów |  | X
| Sprawdzić stan techniczny manometrów |  | X
| Sprawdzić poziom cieczy |  | X
AGREGATY | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Pomiary wydajności |  | X
| Kontrola poziomu oleju |  | X
| Sprawdzenie kierunku obrotów |  | X
| Kontrola napełnienia układu czynnikiem chłodniczym |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  | X
| Kontrola amortyzatorów drgań i mocowań skręcanych |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych |  |  | X
| Przegląd wentylatorów |  | X
| Czyszczenie powierzchni zewnętrznych |  | X
NAWILŻACZ | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Kontrola szczelności |  | X
| Wymiana cylindra ( jako czynność serwisowa bez materiałów czyli cylindra) |  |  | X
| Kontrola połączeń elektrycznych |  | X
| Kontrola działania elementów zabezpieczających |  | X
| Kontrola automatyki | X
KLIMATYZATORY | Kontrola pod kątem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji |  | X
| Czyszczenie skraplacza |  | X
| Czyszczenie wentylatorów jednostki wewnętrznej |  | X
| Kontrola amortyzatorów drgań i mocowań skręcanych |  | X
| Kontrola napełnienia układu czynnikiem chłodniczym |  | X
| Kontrola działania automatyki sterującej i sygnalizacyjnej |  | X
| Symulacja kontrolowana alarmów krytycznych i sprawdzenie zabezpieczeń |  | X
| Pomiary chłodnicze i kontrola szczelności |  | X
| Czynności kontrolno pomiarowe wielkości elektrycznych |  |  | X
| Przegląd wentylatorów jednostki zewnętrznej |  | X
| Czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych |  | X
Czynności przeglądów i konserwacji instalacji oraz urządzeń wentylacyji i klimatyzacji wraz z automatyką.
1. | Sprawdzanie poprawności działania elektrycznej aparatury zabezpieczeniowej i przekaźnikowej w tym przekaźników czasowych.
2. | Sprawdzanie działania sygnalizacji alarmowej - akustycznej i optycznej, przełączenia i restartu po zaniku napięcia.
3. | Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń.