Bydgoszcz dnia: 2022-12-29

**10WSzKzP SPZOZ**

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: **10180/2022**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przebudowy pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji oraz Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii w zakresie "zaprojektuj i wykonaj"**”– znak sprawy **174/2022.**

Zamawiający, **10WSzKzP SPZOZ**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 4**  1) Wykonawca w postępowaniu może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie tak??? sugerując się zapisami SIWZ pkt. 4.2. gdzie jest konkretny zapis, że „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” a w ogłoszeniu pkt 4.1.8.  **Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ jak i również z treścią ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wszystkie części tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno jak i na dwa zadania przedmiotowego postępowania.**  **Pytania dot. zadania 2**  2) O jakim charakterze są nowoprojektowane pomieszczenia? Medycznym czy administracyjnym? Wiąże się to  z dobraniem materiałów wykończeniowych pomieszczeń.  **Odpowiedź: Pomieszczenia administracyjne i magazynowe.**  3) Czy w pomieszczeniach przewidzieć umywalki? jeśli tak, to w jakich?  **Odpowiedź: Tak, umywalki wpuszczane w blat w zabudowie szafkowej, poz. 2,138; 2/139; 2/184; 2/185.**  4) Pom. 2/137 pracownia badań makroskopowych, czy musi mieć specjalne warunki np. zaciemniane okna.  **Odpowiedź: Pomieszczenie 2/137 zostało źle opisane, będzie to pomieszczenie magazynowe.**  5) Czy w brudowniku przewidzieć myjnię dezynfekcyjną lub inne urządzenie i po czyjej stronie leży jej zakup?  **Odpowiedź: Należy zaprojektować podejścia do montażu myjni dezynfekcyjnej, urządzenie Zamawiającego.**  6) Czy szpital posiada ekspertyzę pożarową budynku i czy jasno z niej wynika jak podzielony jest obiekt na strefy  i czy w ramach zadania jest to oddzielna strefa pożarowa?  **Odpowiedź: Szpital posiada ekspertyzę pożarową budynku z 2004r. Należy wykonać ekspertyzę pożarową dla części objętej opracowaniem w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń.**  7) Czy w ramach adaptowanych pomieszczeń zachowane są warunki ewakuacji? Czy należy przewidzieć drzwi lub inne oddzielenia p/pożarowe, hydranty?  **Odpowiedź: Wykaże to wykonana przez Wykonawcę ekspertyza pożarowa.**  8) Czy wymieniana będzie stolarka drzwiowa we pomieszczeniach, w tym drzwi korytarzowe? Jeśli tak to, o jakich wymaganiach? Czy któreś z nich wymagają odporności pożarowych?  **Odpowiedź: Drzwi w pomieszczeniach pozostają istniejące, w nowych otworach drzwiowych zamontować nowe drzwi o modelu podobnym do istniejących, drzwi korytarzowe, ich rodzaj zostaną określone zgodnie z wytycznymi z ekspertyzy pożarowej.**  9) Czy wymieniana będzie cała posadzka w pomieszczeniach? Wykładzina czy pytki?  **Odpowiedź: Tak, ma być wymieniona posadzka we wszystkich pomieszczeniach typu „Tarkett” i zlicowana co do wysokości do poziomu posadzki w korytarzu.**  10) Czy wyposażenie pomieszczeń jest po stronie wykonawcy? Jeśli tak to jakie?  **Odpowiedź: Nie, wyposażenie pomieszczeń jest po stronie Zamawiającego.**  11) Łazienka 2/145 jest dla pacjentów czy personelu? Czy dostosować dla osób niepełnosprawnych?  **Odpowiedź: Łazienka (poz. 2/145) jest dla personelu, nie dostosowywać jej dla osób niepełnosprawnych.**  12) Czy pomieszczenia 2/148 i 2/149 są w zakresie remontu?  **Odpowiedź: Nie.**  13) Jaka jest wentylacja jest w pomieszczeniach? Czy istnieje wentylacja mechaniczna? Jeśli tak, czy ma być adaptowana czy demontowana?  **Odpowiedź: Istnieje wentylacja mechaniczna, która była przeznaczona dla całości pomieszczeń ALAB. Instalację należy zmodernizować. Część pomieszczeń posiada wentylację mechaniczną i grawitacyjną.**  14) Jeśli centrala wentylacyjna ma być nowa, gdzie planowany montaż centrali wentylacji mechanicznej?  **Odpowiedź: Należy wykorzystać zdemontowaną centralę typu VBW Cent. Klim. Dachowa BD- 2(50)-…-P rok produkcji 2005-2006.Montaż centrali wentylacyjnej w pom. wentylatorowi w bud. nr 4 w przestrzeni między stropowej.**  15) Czy klimatyzujemy (chłodzimy pomieszczenia)?  **Odpowiedź: Nie.**  16) Ogrzewanie, czy grzejniki są w wykonaniu higienicznym, czy są do wymiany?  **Odpowiedź: Grzejniki są w wykonaniu higienicznym.**  17) Czy stolarka okienna jest do wymiany?  **Odpowiedź: Tak, solarka okienna jest do wymiany.**  18) Czy istniejąca instalacja gazu jest do likwidacji?  **Odpowiedź: Tak.**  19) W zakresie wod –kan, będzie wymiana głównych ciągów instalacji wody na kondygnacji czy będzie wymiana pionów kanalizacji? Czy podłączamy się do istniejących punktów wody i kanalizacji?  **Odpowiedź: Podłączenia do istniejących punktów wody i kanalizacji.**  20) Czy instalacja elektryczna jest do wymiany?  **Odpowiedź: Uzupełnienie instalacji elektrycznej o dodatkowe punkty i ich dostosowanie do projektu technologicznego, rozdzielić oświetlenie korytarza na autonomiczne dla każdego projektowanego oddziału osobno (kardiochirurgią a dermatologią).**  21) Czy należy przewidzieć kontrolę dostępu do pomieszczeń, jeśli tak to, do których?  **Odpowiedź: Kontrolę dostępu do pomieszczeń należy przewidzieć tylko przy drzwiach między projektowanymi oddziałami (kardiochirurgią a dermatologią).**  22) Czy w ciągu komunikacyjnym przewidzieć zabudowy na całości korytarza, czy fragmentu zabudowy pionów  **Odpowiedź: Należy przewidzieć zabudowy na całości korytarza.**  23) Jakie wymagania higieniczne ma mieć strop powieszany w korytarzu?  **Odpowiedź: O parametrach, które muszą spełniać wymagania w placówkach służby zdrowia,  z zachowaniem wymogów ppoż. dotyczących dróg ewakuacyjnych.** |
| **Pytanie nr 5**   1. Pytania dotyczące przebudowy pomieszczeń Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii   Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi żadne inne wyposażenie niż te przedstawione w pkt. 5.6 PFU a w szczególności wyposażenie medyczne (panele medyczne, lampy, myjnie dezynfektory i inne)  **Odpowiedź: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi tylko wyposażenie wymienione w pkt. 5.6 PFU.**  Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi instalacja wentylacji mechanicznej.  **Odpowiedź: Istnieje wentylacja mechaniczna, która była przeznaczona dla całości pomieszczeń ALAB. Instalację należy zmodernizować. Część pomieszczeń posiada wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Należy wykorzystać zdemontowaną centralę typu VBW Cent. Klim. Dachowa BD- 2(50)-…-P rok produkcji 2005-2006. Montaż centrali wentylacyjnej w pom. wentylatorowi w bud. nr 4 w przestrzeni między stropowej.**  Czy przewiduje się wykonywanie robót instalacyjnych związanych z kontrola dostępu, systemem DSO, rozbudowa systemu SSP, czy te systemy mają być zintegrowane z innymi systemami w obiekcie. Czy przewiduje się wpięcie jakichkolwiek elementów instalacji do systemu BMS. Jeśli tak, jaki to system.  **Odpowiedź: Kontrola dostępu tylko przy drzwiach między projektowanymi oddziałami (kardiochirurgią a dermatologią), zaprojektować system DSO, rozbudować system SSP do istniejącego (centrale POLON 4000 i 4900)**  Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi przebudowa instalacji ogrzewczej.  **Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi przebudowa instalacji ogrzewczej**  2. Pytania dotyczące przebudowy pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji  PFU nie precyzuje zakresu odnośnie instalacji ogrzewczej - nie wymienia się jej w pkt 5.3. PFU ale znajduje się w opisie wymagań dokumentacji projektowej.  **Odpowiedź: W wydzielonych z sal chorych łazienkach należy zaprojektować i zamontować grzejniki łazienkowe, w salach objętych projektem należy dostosować grzejniki do ich nowych powierzchni.**  Czy przewiduje się wykonywanie robót instalacyjnych związanych z kontrola dostępu, systemem DSO, rozbudowa systemu SSP, czy te systemy mają być zintegrowane z innymi systemami w obiekcie. Czy przewiduje się wpięcie jakichkolwiek elementów instalacji do systemu BMS. Jeśli tak jaki to system.  **Odpowiedź: Dostosować do istniejącego systemu DSO, system SSP- wykorzystać istniejący. Nie przewiduje się nowych elementów instalacji do systemu BMS.**  Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi żadne inne wyposażenie niż te przedstawione w pkt. 3. (meble oraz panele medyczne) oraz 5.6 PFU a w szczególności wyposażenie medyczne (lampy, myjnie dezynfektory i inne)  **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z pkt. 3 oraz 5.6 PFU.** |

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

data: 2022-12-29