Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ‘’.

- Zamawiający

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań

- Stan istniejący

Budynek Szpitala przy ul. Juraszów 7-19 w Poznaniu zasilany jest z miejskiej sieci cieplnej z istniejącego węzła W 9636. Węzeł nie stanowi własności Veolia Energia Poznań S.A.

Zapotrzebowanie na moc istniejącego węzła cieplnego stanowi :

Q c.o.=1393,1 kW

Q c.w.u. śr = 148,6 kW

- Zakres prac do wykonania

Zdemontowanie istniejącego węzła cieplnego w budynku diagnostycznym na poziomie – 1. Pomieszczenie węzła cieplnego wykonać zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznań, dostępnych na stronie internetowej www.energiadlapoznania oraz Polskimi Normami.

Nowy zaprojektowany węzeł cieplny powinien zostać zamontowany w miejsce starego węzła w pomieszczeniu technicznym na poziomie - 1.

Zaprojektowany węzeł cieplny zasilany jest z istniejącego przyłącza wysokoparametrowej miejskiej sieci cieplnej 2xDN125 doprowadzonego do pomieszczenia wymiennikowni, o parametrach nominalnych 1250C / 65 0C i 1,6 MPa (zmienne w sezonie grzewczym) oraz 700 C

(stałe latem).

Demontaż i Montaż nowego węzła należy wykonać po sezonie grzewczym czyli z chwilą wyłączenia c.o. na obiekcie szpitalnym.

Dział techniczny Szpitala Wojewódzkiego poinformuje Wykonawcę o wyłączeniu ogrzewania Szpitala. Prace przyłączeniowe należy zaplanować na maksymalnie po 8 godzin nocnych w dwóch dowolnych terminach w uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą dotyczy c.w.u.

Integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia jest dokumentacja :

- Projekt Wykonawczy część elektryczna

- Projekt Wykonawczy część Cieplno- Technologiczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiary

- Kosztorys ślepy

Wykonawca na własny koszt i staraniem uzyska niezbędne pozwolenia i zgody wymagane przy realizacji zamówienia - jeżeli będą wymagane.

Wszystkie urządzenia, elementy i materiały w węźle cieplnym muszą posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oferowane urządzenia muszą posiadać atesty, świadectwa, dopuszczenia oraz decyzje.

Urządzenia ciśnieniowe muszą spełniać wymagania Dyrektywy 97/23/EC, urządzenia powinny mieć oznaczenie CE Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r zmieniającym rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych ( Dz.U poz.1036). Decyzja o dopuszczeniu wydana przez Główny Urząd Miar – dotyczy ciepłomierzy, wodomierzy, manometrów i termometrów.

Wymagany atest higieniczny przez PZH – dotyczy pomp i wymienników C.W

5 . Wykonanie Przedmiotu Zamówienia

Prace budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą techniczną przepisami BHP, ppoż i zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni w realizacji zamówienia udział osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik budowy.

- Informacje dodatkowe

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty. Wizję dokonuje Wykonawca na własny koszt.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.