[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-07
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (24 -20) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Architektura. Proszę o potwierdzenie, iż dach nad piętrem +4 ma układ warstw P10 podany w pliku: "PW_AGH_S1_Zalacznik_2_Przegrody_poziome_i_pionowe_rev.4.pdf", tj.: P10 Warstwy stropodachu tradycyjnego (spadek >2%) - membrana EPDM - wełna mineralna twarda 4cm - wełna mineralna - 20cm - kliny styropianowe w spadku 2% - 4-25cm - folia paroizolacyjna - płyta żelbetowa wg konstr. - 25cm Na rzutach i przekrojach brak oznaczenia warstwy P10. 

Odp.: Zamawiający potwierdza układ warstw P10, zgodnie z załącznikiem_PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.4

2. Architektura. W opisie technicznym (plik "PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5.pdf") w punkcie "1.4. Izolacje termiczne" podano, iż izolacja termiczna stropodachu ma zostać wykonana z wełny mineralnej gr.20cm + wełna mineralna twarda gr.5cm. W opisie warstwy P10 podano termoizolacje w formie wełny mineralnej gr.20cm + wełny mineralnej twardej gr.4cm. W opisie warstwy P11 podano termoizolacje w formie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.20cm. Proszę o jednoznaczne wskazanie jaką termoizolacje należy zastosować na poszczególnych dach. 
Odp.: Należy zastosować termoizolację zgodnie z_PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.4 tj. P10: wełna mineralna gr. 20 cm + 4cm wełna mineralna twarda; P11: polistyren ekstrudowany XPS, gr. 20 cm;

3. Architektura. W opisie technicznym (plik "PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5.pdf") w punkcie "4.2. Wełna mineralna dachowa" widnieje zapis "Dla zestawu wełny – warstwa górna gr. 5cm i dolna gr. 15cm - współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m2K] wynosi 0,19" co wskazuje, że sumaryczna grubość wełny dachowej to 20cm (wełna mineralna 40kPa gr.15cm + wełna mineralna 70kPa gr.5cm), co jest rozbieżne z opisem warstw P10 oraz P11. Proszę o wyjaśnienie. 

Odp.: Należy trzymać się wytycznych oraz grubości opisanych w PW AGH S1 Załącznik 2. Przegrody poziome i pionowe rev.4. 
4. Architektura. W opisie technicznym (plik "PW_AGH_S1_Opis_techniczny_rev.5.pdf") w punkcie "4.2. Wełna mineralna dachowa" widnieje zapis "W celu ukształtowania powierzchni spadkowej z dachu należy zastosować system płyt spadkowych z wełny skalnej", natomiast w opisie warstw P10 oraz P11 są podane inne informacje. Proszę o wyjaśnienie. 

Odp.: Należy trzymać się wytycznych oraz grubości opisanych w_ PW AGH S1 Załącznik 2 Przegrody poziome i pionowe rev.4. Warstwa P10: kliny styropianowe w spadku 2%; P11: lekki beton w spadku 2%.
5. Architektura. Proszę o wyraźnie zgody na zastosowanie izolacji termicznej stropodachu zielonego P11 w formie styroduru XPS300 (zamiast styroduru XPS500). 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji termicznej stropodachu zielonego P11 w formie styroduru XPS300 (zamiast styroduru XPS500). 

6. Kancelaria. Wg opisu klatki Faradaya: "Panele okienne o wymiarach 1900 x 1850 mm oraz 1900 x 2700 mm wykonane z tego samego ‎materiału co panele ścienne. Wypełnienie paneli: siatka miedziana, czerniona 100 OPI, ‎o maksymalnej średnicy drutu 0,06 m, minimalnym rozmiarze otworów 0,19 mm i przezierności ‎minimum 60%(...)". Wg rysunków: "Panel okienny(...) Wypełnienie: Siatka ciągniona". Prosimy o informację z jakiego materiału i w jakiej technologii należy wykonać panele okienne. 

Odp.: Panele okienne klatki Faradaya należy wykonać zgodnie z cz. opisową, załącznik „PW_AGH_S1_Opis techniczny_KT_0830”.

7. Kancelaria. W strefie 1 klatki Faradaya ściany W2 w opisie rysunku są ścianami działowymi gr. 19 cm murowanymi z pustaka ceramicznego szczelinowego, a w opisie na rysunku to ściany GK na podkonstrukcji systemowej. Prosimy o informację w jakiej technologii mają być wykonane te ściany. 

Odp.: Ściany o gr. 19 cm należy wykonać z pustaka ceramicznego.

8. Architektura. Proszę o wskazanie lub uzupełnienie na rysunkach oznaczeń schodów S-01; S-02; S-03 oraz muru oporowego MO2. Na rysunkach brak opisu tych elementów co uniemożliwia wykonanie poprawnych przedmiarów. 

Odp.: Uzupełniono wskazanie projektowanych i istniejących murów oporowych na rys. PZT-01 Zagospodarowanie terenu rev.7. pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2024/zp-028-24/Uzupelnione/Rewizja-projektu/1/03_2_Zagospodarowanie_terenu/PZT-01_Zagospodarowanie_terenu_rev.7.pdf
Schody wewnętrzne K-01, K-02, K-3 zgodnie z nazewnictwem klatek schodowych, schody zewnętrzne zgodnie z rysunkami projektowanych nawierzchni/zestawieniami balustrad.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]