[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-11
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (28-40) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Na schemacie RNN (rys. E-4) występują wyłączniki 3P,  a w zestawieniu materiałów (opis str. 22) wyłączniki 4P. Prosimy o informację, które wyłączniki należy uwzględnić w wycenie.  Wyłączniki 4P nie zmieszczą się w polu o szerokości 400 mm.

Odp.: W wycenie należy uwzględnić wyłączniki 3P w wersji wysuwnej.

2. W schemacie RNN (rys. E-4) wyłączniki odpływowe 1000, 1250, 1600 są stacjonarne, a w zestawieniu materiałów (opis str. 22) są opisane jako wysuwne. Prosimy o informację jaki typ wyłączników należy wycenić – stacjonarne czy wysuwne.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymienione wyłączniki odpływowe należy wycenić jako wysuwne.

3. Zaprojektowane w RNN wyłączniki 400A mają wytrzymałość zwarciową 36kA, a w tabeli na schemacie prąd Icw ma wartość 66kA. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować wyłączniki z wytrzymałością zwarciową 70kA.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że należy zastosować wyłączniki z wytrzymałością zwarciową 70kA.

4. Na schemacie RNN (rys. E-4) wyłączniki odpływowe  1000, 1250, 1600 są z napędem ręcznym, a w zestawieniu materiałów (opis str. 22) powinny mieć napęd silnikowy. Prosimy o potwierdzenie jaki napęd należy zastosować.

Odp.:  Dla wymienionych wyłączników należy zastosować napęd silnikowy (elektryczny 230VAC).

5. Czy wyłączniki odpływowe w rozdzielnicy SN mają być w wersji wysuwnej?

Odp.: Wyłączniki odpływowe w rozdzielnicy SN mają być wysuwne/ wyjezdne. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wszystkie pola winny być wyposażone w odłączniki szynowe. 

6. Czy wszystkie wyłączniki zasilające i odpływowe mają być wyposażone w wielofunkcyjny, zintegrowany analizator zasilania z wyświetlaczem, mogący mierzyć napięcie, prąd, częstotliwość, energię czynną, bierną i pozorną, współczynnik mocy i maksymalny pobór mocy z komunikacją umożliwiającą integrację z istniejącym na AGH systemem monitoringu?

Odp.: W RNN wyłączniki zasilające oraz odpływowe mają być wyposażone w funkcję analizatora zasilania z wyświetlaczem mierzącym napięcie, prąd, częstotliwość, energię czynną, bierną z komunikacją Modbus umożliwiającą integrację z istniejącym na AGH systemem monitoring.
7. Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie układów SZR w rozdzielnicach niskiego napięcia. Czy mają to być układy dwusterownikowe pracujące w układzie redundantnym?

Odp.:  W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy automatyki SZR do sterowania układem Rozdzielnicy RGNN wymaga się zastosowania sterownika PLC z możliwością rozbudowy oraz dowolnej rekonfiguracji tabeli logiki pracy, układu automatyki z dwoma sterownikami pracującymi w układzie redundancji HOTStanby (podwojenie kluczowego elementu systemu).
8. Prosimy o precyzyjniejszy opis odnośnie wymagań współpracy urządzeń z istniejącym systemem monitoringu energii. Jakie funkcjonalności powinny być zachowane?

Odp.:  Niezbędnym jest utrzymać obecny standard wizualizacji systemu zasilania zgodnie z rozbudową układów dla obecnie budowanej części budynku S1. Wszelkie integrowane i wizualizowane dane muszą być zgodne ze standardem obecnie wykonanego systemu.

W rozdzielnicy SN należy monitorować:

- położenia wszystkich łączników

- zabezpieczenia SN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała zgodnie z kodem ANSI, przebiegi zakłóceniowe, informacje diagnostyczne);

- analizatory parametrów sieci zasilającej – pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu – kąt oraz wartość skuteczna) , dane jakościowe zgodnie z EN 50160, oscylogramy;

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych;

Transformator:

- wskazania z czujników temperatury zamontowanych na: złączach NN i SN, odczepy regulacji napięcia, zaciski ustalenia grupy połączeń;

- temperatura rdzenia z elektronicznego przekaźnika kontroli temperatury transformatora.

W rozdzielnicach NN: RNN, RPW, RGnnS1, R1-IT, R2-IT, R1-K, R2-K należy monitorować:

- położenia aparatów;

- układ automatyki SZR;

- zabezpieczenia NN (informacje jak funkcja zabezpieczeniowa zadziałała, informacje prewencyjne – prealaming zadziałania zabezpieczenia na poziomie np. 90%, informacje diagnostyczne);

- analizatory parametrów sieci zasilającej – pomiary podstawowych wartości elektrycznych (prąd, napięcie, moc chwilowa, moc uśredniona 15 minutowa, energia 4-kwadrantowa, częstotliwość, THDU, THDI, harmoniczne do 63 dla napięcia oraz prądu – kąt oraz wartość skuteczna) , dane jakościowe zgodnie z EN 50160, oscylogramy;

- wskazania z czujników temperatury oraz czujników środowiskowych;

- UPS zasilający rozdzielnice potrzeb własnych RPW poprzez kartę komunikacji Modbus TCP/IP.

Funkcje Systemu:

- Odczyty bieżące wszystkich mierzonych parametrów;

- Logowanie wybranych wartości do bazy danych;

- Kreator raportów o zużyciu i jakości energii elektrycznej (w formie plików np.: Excel, PDF);

- Wykresy parametrów elektrycznych na podstawie informacji zachowanych w bazie danych;

- Możliwość odczytu przebiegów zakłóceniowych - oscylogramów;

- Rejestrowanie zdarzeń ze stemplem czasowym w bazie danych – wyłączniki oraz zabezpieczenia;

- Automatyczne synchronizacja alarmów z analizatorami i zabezpieczeniami, które posiadają funkcję logowania zdarzeń we własnej pamięci flash (na wypadek przerwy w pracy serwera Power Monitoring Expert);

- Możliwość graficznego odzwierciedlenia stanu rozdzielni oraz innych procesów;

- Wbudowany serwer WWW do zdalnego monitorowania układu;

- Licencjonowanie oparte na liczbie urządzeń (z możliwością liniowej rozbudowy licencji);

- Dostęp zdalnym pulpitem;

- Dostęp do witryny WEB chroniony hasłem;

- Dostęp do funkcji w witrynie WEB w zależność od posiadanego poziomu dostępu.

- Moduł alarmowy dostępny przez interfejs WWW;

- Trendy online dostępne przez interfejs WWW;

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]