Kraków dnia: 2024-03-21

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-5/24-175.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: |  | Budowa budynku nowej rozdzielni głównej z dostawą i montażem wyposażenia oraz zasilenie kablami średniego napięcia. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer referencyjny: |  | SZP-271-5/24 |  |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na pytania: - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału do wykonania ścian murowych na inny o nie gorszych parametrach np. proponujemy pustak ceramiczny o wytrzymałości na ściskanie 15 MPa ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku zastosowania materiału o parametrach nie gorszych niż opisane w projekcie i przy zachowaniu szerokości ściany zgodnej z projektem - nośność oraz parametry pożarowe. - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania z blachy stalowej powlekanej? Jeśli nie to z jakiego materiału, bo w dokumentacji brak takiej informacji? Odpowiedź: Tak, dopuszcza, pod warunkiem uzgodnienia kolorystki z Miejskim Konserwatorem Zabytków. - W jaki sposób ma być wykończona posadzka betonowa w pomieszczeniach rozdzielni? Odpowiedź: Posadzka we wszystkich pomieszczeniach, za wyjątkiem akumulatorni, posadzka przemysłowa betonowa, utwardzana powierzchniowo, zacierana na gładko. Akumulatornia - żywica epoksydowa chemoodporna 4. Czy pomieszczenia wewnątrz rozdzielni mają być nie otynkowane? Wg dokumentacji i przedmiaru brak tynku na ścianach. Odpowiedź: Tak - nie otynkowane, ale zagruntowane, pod warunkiem zastosowania materiału nie pylącego lub przy zamianie materiału - otynkowane.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. Lech Kucharski