[image: image1.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-03-28
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (63-56) – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Proszę o określenie długości i ilości kabli zasilających jakie mają być dostarczone z listwami PDU.

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie długości oraz ilości kabli do listw PDU wymaga: 

· Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 czerwony 1m kpl. 82

· Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 żółty 1,5m kpl. 82

· Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 niebieski 2m kpl. 82

· Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C19 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1,5 mm2 czarny 2m kpl. 82

· Kabel zasilający/adapter - gniazdo DIN49440(Schuko) 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1.5mm2 czarny 0,3m kpl. 82

Pełne zestawienie materiałów dla zakresu wyposażenia serwerowni znajduje się w dokumentacji projektowej w pliku „AGH_PW_ES_003.pdf”
2. Ponieważ wymaga się dostawy drzwi automatycznych proszę o wskazanie gdzie i na jakiej wysokości należy zaplanować instalację przycisków wyjścia/wejścia w tym przycisku wyjścia ewakuacyjnego dla tego typu drzwi.

Odp.: Zamawiający informuje że instalację przycisków należy zaplanować wewnątrz kiosku. Przyciski wyjścia mają być zainstalowane pomiędzy ostatnią szafą a drzwiami kiosku na wysokości od 1,2m do 1,5m, jeden pod drugim. Dla kiosków "przelotowych" wyposażonych w dwie pary drzwi automatycznych dopuszcza się instalację przycisków wyjścia dla jednych z drzwi automatycznych nad skrzydłami przesuwnymi. Na zewnątrz kiosku przycisk wejścia ma być zainstalowany na ścianie bocznej szafy, z prawej strony na wysokości od 1,2m do 1,5m. Zamawiający wymaga aby była możliwość wymiany przycisku wejścia na czytnik kart od kontroli dostępu.
3. Proszę o wskazanie ile czujników temperatury i wilgotności ma zostać podłączonych do listwy PDU ?

Odp.: Zamawiający informuje że do każdej listwy PDU ma być podłączony jeden monolityczny czujnik temperatury i wilgotności. Dodatkowo każdy kiosk musi być wyposażony w dodatkowe 3 czujniki temperatury i wilgotności z możliwością zdalnego odczytu parametrów przez sieć Ethernet/IP za pomocą protokołów HTTP i SNMP lub poprzez protokół Modbus TCP. Zestawy dodatkowych czujników temperatury i wilgotności powinny być zainstalowane w przedniej, środkowej i tylnej części każdego kiosku, do sufitu zabudowy kiosku. Odczyt z tych 3 dodatkowych czujników zainstalowanych w kiosku ma być możliwy również z poziomu wyświetlacza zainstalowanego przy wejściu do kiosku. Listwa PDU wraz z modułem rozszerzenia musi posiadać możliwość podłączenia minimum 3 czujników temperatury oraz wilgotności oraz innych czujników zgodnie z dokumentacją. 
4. Czy zamawiający wymaga zainstalowania drabinek kablowych w szafach agregacji okablowania służących prowadzeniu kabli z góry szafy do dołu ? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości i szerokości drabinek pionowych w każdej szafie oraz czy dopuszcza się zastosowanie drabinek siatkowych, a jeśli tak czy winny one być wzmocnione?

Odp.: Zamawiający informuje że w szafach o funkcji agregacji okablowania wymaga się zainstalowania czterech pionowych drabinek kablowych, po dwóch na stronę, każda drabinka o szerokości minimum 250mm.  Dopuszcza się zastosowanie drabinek kablowych siatkowych odpowiednio wzmocnionych celem utrzymania ciężaru kabli.

1/2
System PRZETARG

1
Akademia Górniczo–Hutnicza |Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923


[image: image1.jpg]