Poznań dnia: 2024-04-04

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wymiana węzłów cieplnych w budynku diagnostycznym filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/3/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy docelowe zasilanie elektryczne 3x230V/400V w postaci kabla YKY 5 x 6 mm2 jest doprowadzone w rejon planowanego pomieszczenia węzła z rozdzielni n/n oraz czy w rozdzielnicy n/n zostaną zamontowane zabezpieczenia dla ww. kabla zasilającego? Jednocześnie zaznaczamy, że pozycji tej nie ma w przedmiarze i kosztorysie ślepym załączonych do materiałów przetargowych. Prosimy o potwierdzenie czy wyżej wymienione prace są w zakresie Inwestora? Odpowiedź: Tak, wyżej wymienione prace są po stronie Inwestora. 2. W projekcie wykonawczym węzła cieplnego, część elektryczna, brak zestawień materiałów i rysunku rozdzielnicy głównej z podlicznikiem. Prosimy o wytyczne wykonania tej rozdzielnicy oraz typu podlicznika energii elektrycznej i wymaganych zabezpieczeń. Czy rozdzielnicę główną z podlicznikiem należy wyposażyć w wyłącznik wejściowy, następnie podlicznik, a następnie w RCD i wyłącznik trójfazowy? Odpowiedź: Wyżej wymienione prace są po stronie Inwestora nie dotyczą wykonawcy. 3. Prosimy o wskazanie miejsca montażu rozdzielnicy głównej z podlicznikiem. Czy rozdzielnica powinna znajdować się bezpośrednio w miejscu włączenia do rozdzielnicy n/n, czy w pomieszczeniu węzła cieplnego w sąsiedztwie rozdzielnicy SZ (szafy SZ)? Odpowiedź: Rozdzielnica istniejąca Inwestora. 4. Czy w pomieszczeniu węzła cieplnego znajduje się istniejąca instalacja układu uziomowego? Jeśli nie to prosimy o wskazanie sposobu wykonania tego układu lub miejsca wpięcia do istniejącego układu w budynku i sposobu połączenia go z główną szyną uziemiającą GSU. Jednocześnie zaznaczamy, że pozycji tej nie ma w przedmiarze i kosztorysie ślepym załączonych do materiałów przetargowych. Odpowiedź: Tak w pomieszczeniu węzła cieplnego znajduję się instalacja układu uziomowego. 5. W przedmiarze i kosztorysie ślepym załączonych do materiałów przetargowych brak pozycji dotyczącej układania kabli YDY 4 x 1,5żo służących do podłączenia lamp oświetleniowych z inwerterem do szafy zasilającej SZ. Czy należy uzupełnić wycenę o tą pozycję? Odpowiedź: Tak należy uzupełnić wycenę o tę pozycje. 6. W przedmiarze i kosztorysie ślepym załączonych do materiałów przetargowych ujęto montaż opraw oświetleniowych w ilości 5 szt., natomiast w projekcie wykonawczym węzła cieplnego, część elektryczna, ujęto montaż 4 szt. opraw oświetleniowych OPK i 2 szt. Opraw oświetleniowych OPK Aw. Prosimy wskazać prawidłową ilość opraw oświetleniowych, niezbędne do wyceny. Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 4szt. opraw oświetleniowych OPK i 2 szt. opraw oświetleniowych OPK AW. 7. Ze względu na to, że rozdzielacze instalacji c.o. są obecnie połączone z istniejącym węzłem cieplnym rurociągami o średnicy Dn 200, a projektowane są rurociągi o średnicy Dn 150, które mają przechodzić przez projektowaną ścianę pomieszczania węzła cieplnego, prosimy o wskazanie na rysunku rzutu węzła cieplnego miejsca zmiany średnicy ww. rurociągów. Odpowiedź: W obrębie pomieszczenia wymiennikowni. 8. Prosimy o uściślenie, czy Veolia Energia Poznań S.A. finansuje i podłącza nowy moduł telemetrii VECTOR lub podłącza do nowej automatyki węzła istniejący w pomieszczeniu układ telemetrii? Odpowiedź: Nie wchodzi z zakres zadania. 9. Prosimy o uściślenie, czy Veolia Energia Poznań S.A. finansuje i podłącza istniejący, główny licznik ciepła (HMO), jak również zawory regulacyjne AFPQ4 (DPC1, DPC2) oraz wodomierz wody gorącej (WMO)? Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 10. Prosimy o uściślenie, czy w nowym węźle cieplnym montujemy wyłącznie wstawkę podlicznika ciepła (HM1), czy należy ten licznik zakupić i zamontować? Odpowiedź: Należy ten licznik zakupić i zamontować. 11. Ze wzglądu na to, że w trakcie wizji lokalnej wykryto błędne usytuowanie pomieszczenia węzła cieplnego w projekcie wykonawczym, prosimy o określenie przebiegu trasy kablowej i długości dla przewodu LiYCY 2 x 0,75 i miejsca montażu czujnika temperatury zewnętrznej. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 12. Z powodu rozbieżności opisu proszę o jednoznacznie określenie, czy projektowane ściany działowe wydzielonego pomieszczenia węzła cieplnego mają być wykonanie z płyt kartonowo - gipsowych zgodnie z punktem 6.2 wytycznych robót budowlanych zawartym w Projekcie wykonawczym, czy zgodnie z punktem 3, podpunkt 61 d.3 załączonego przedmiaru, który ma brzmienie : " Ścianki działowe z bloków SLIKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej). Odpowiedź: Wykonać zgodnie z dokumentacją (rzuty rysunków). 13. Zgodnie załączonym z rysunkiem nr 4 Rysunek nr 4_ Rzut pomieszczenia wytyczne budowlane wskazane jest miejsce projektowanej ścianki działowej z płyt kartonowo-gipsowych w odległości 40 cm od istniejących drzwi do pomieszczenia technicznego. W związku zaistniałą kolizją z zabudowaną aktualnie w tym miejscu instalacją elektryczną oraz sterowników układu wentylacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie projektowanej ściany na odległość 30 cm drzwi do pomieszczenia technicznego. Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. 14. Prosimy o potwierdzenie czy przetarg obejmuję część budowlaną opisaną w projekcie. Odpowiedź: Przetarg obejmuję część budowlaną opisaną w projekcie. 15. Bardzo proszę o doprecyzowanie fragmentu dotyczącego wymaganego wykazu robót: "Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwa zadania polegające na budowie węzła cieplnego za kwotę nie mniejsza niż 500 000,00 zł" Czy podana kwota może obejmować łącznie 2 zadania, czy należy wykazać 2 zadania - każde o wartości min 500 000zł? Odpowiedź: Należy wskazać 2 zadania - każde o wartości min 500 000 zł. 16. Prosimy o potwierdzenie czy przetarg obejmuję część budowlaną opisaną w projekcie. Odpowiedź: Tak obejmuję. 17. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ - Wykaz osób - Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do wykazu uprawnienia osób pełniących stanowiska kierownika budowy i robót. W związku z tym, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu można żądać "wykazu. osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami", prosimy o potwierdzenie, że uprawnienia do sprawowania funkcji kierowniczych mają zostać przedstawione już na etapie składania załącznika nr 8 do SWZ. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą obowiązku wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, według której "czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 Hpca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują". Opinia ta wydana została na podstawie Ustawy Pzp z 2004 r., lecz wciąż pozostaje aktualna na gruncie obowiązujących przepisów. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że wymóg zatrudnienia określonych osób na umowie o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (zgodnie ze wzorem umowy). 18. Czy Zamawiający, w celu wykazania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednimi osobami, uzna doświadczenie kierowników budowy i robót, którzy pełnili swoje funkcje na inwestycjach strategicznych typu stacje uzdatniania wody, kotłownie, elektrociepłownie - o wartości znacznie przewyższającej wartość podaną przez Zamawiającego? Prace te były wykonywane między innymi dla Zamawiających publicznych będących jednostkami samorządu terytorialnego i ich spółek. Odpowiedź: Tak, zamawiający uzna doświadczenie kierowników budowy i robót znacznie przewyższający wartość podaną przez Zamawiającego. 19. Prosimy o wprowadzenie zmian do projektu umowy zgodnie z załącznikiem. Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do proponowanych zmian, które zaburzają całość zapisów umowy. W szczególności nie można zgodzić się na ograniczenie odpowiedzialności, bowiem ta wynika z powszechnych przepisów kodeksu cywilnego czyli art. 435 k.c. Czym innym jest odpowiedzialność kontraktowa, oparta o zawinienie, a czym innym odpowiedzialność oparta o ruch przedsiębiorstwa oparta o art. 435 k.c. Poza tym nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego do wprowadzonych uwag do umowy, wiec trudno określić jaki był zamiar sugerowanych zmian. 20. W związku z tym, że w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wykazu robót i wykazu osób, czy wystarczy jeśli w formularzu JEDZ Wykonawca wypełni tylko sekcję "alfa" części IV formularza? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki