Zestawienie urządzeń i zakres czynności
 wymaganych przy przeglądzie i konserwacji

- Zestawienie urządzeń objętych przeglądem okresowym:

- Budynek nr 16 ( dyspozytornia ) – stacja SN/NN:

- Pomieszczenia rozdzielni SN

- Pomieszczenia rozdzielni NN

- Pomieszczenia komór transformatorów

Rozdzielnica RSN 15kV ( UN- 24kV) część abonencka ROTOBLOK 9 - polowa

Rozdzielnica RGNN 0,4kV ( SVTL ) 11 - połowa

Baterie kondensatorów BKT-88 N sumaryczna moc 500kVA ( 2 szt.)

Transformatory 15/0,4 kV  S=1250 kVA (2 szt.)

Uziemienia

Ochrona przeciwporażeniowa

Badanie termowizyjne urządzeń, NN, SN, Transformatorów 1 i 2

- Budynek nr 26 ( Nowa Poliklinika ) – stacja SN/NN:

- Pomieszczenie Rozdzielni SN:

- Rozdzielnia SN

- Transformatory S=1000kVa ( 2 szt. )

- Pomieszczenie Rozdzielni NN:

- Rozdzielnia NN dwu sekcyjna

- Bateria kondensatorów

- Zakres czynności wymaganych przy przeglądzie i konserwacji:

- Oględziny

- Wykonać oględziny przed próbami funkcjonalnymi i przy odłączonym napięciu

- Sprawdzenie czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w obowiązujących normach

- Należy sprawdzić

- Sposób ochrony przed porażeniem prądem w zakresie ochrony podstawowej

- Dobór przewodów do obciążalności prądowej

- Dobór i nastawy urządzeń ochronnych

- Prawidłowe umieszczenie odpowiednich łączników

- Dobór urządzeń w zależności od wpływów zewnętrznych

- Oznaczenie przewodów N i PE

- Umieszczenie schematów i tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- Oznaczenie obwodów, bezpieczników, łączników, zasilania

- Poprawność połączeń przewodów i kabli

- Dostęp do urządzeń zapewniających obsługę i konserwację

- Należy wykonać

- Konserwację rozdzielni NN ( czyszczenie pól, izolatorów, sprawdzenie dokręceń śrubowych- dokręcenie )

- Konserwację rozdzielni SN obie sekcje  ( czyszczenie pól, izolatorów, sprawdzenie dokręcenia, przesmarowanie połączeń śrubowych- dokręcenie )

- Konserwację komór transformatorów 1 i 2 ( dokonać czyszczenia komór transformatorów 1 i 2, sprawdzenie dokręcenia, przesmarowania połączeń śrubowych- dokręcenie )

- Sprawdzenie działania wentylacji rozdzielni NN, SN, komór transformatorów

- Aktualizacja opisów i schematów

- Konserwacje, naprawę, sprawdzenie poprawności działania monitoringu elektronicznego przeprowadzenie naprawy i usprawnienie działania monitoringu, oprogramowania, sprawdzenia porównania odczytów w czasie rzeczywistym.

- Czynności powtórzyć w rozdzielnicy SN/NN Nowej Polikliniki

- Zakres prób obejmuje:

- Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych

- Sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

- Sprawdzenie biegunowości i kolejności faz

- Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej

- Dokonanie prób funkcjonalnych , poprawności działania automatyki

- Rozdzielnice:

- Sprawdzenie na zgodność z warunkami technicznymi przyłączenia i dokumentacją

- Badanie i sprawdzenie poprawności działania układów automatyki SZR

- nastawy czasów przełączeń

- blokady elektryczne

- blokady programowe

- blokady mechaniczne

- nastawy wyzwalaczy wyłączników

- sprawdzenie układu połączeń na zgodność z diagramami w dokumentacji

- Sprawdzenie schematów i opisów umieszczonych w rozdzielniach ( aktualizacja)

- Sprawdzenie przyrostu temperatur na połączeniach torów prądowych i aparatach

- Pomiar , termowizja urządzeń w rozdzielniach NN, SN, komorach transformatorów ( wystawienie protokołu z pomiaru termowizji), oraz w Nowej Poliklinice

- Pomiar obciążeń na torach prądowych

- Sprawdzenie doboru zabezpieczeń dla kabli

- Pomiar rezystancji

- Uziemień roboczych stacji

- Uziemień ochronnych stacji

- Ciągłości przewodów ochronnych

- Badanie instalacji odgromowej

- Wykonanie prób funkcjonalnych układów SZR i automatyki zabezpieczeń

- Transformatory w stacji oraz rozdzielni Nowej Polikliniki

Badanie transformatorów:

- Oględziny - ocena stanu technicznego

- Wykonanie badania parametrów oleju transformatorowego w trafo 1 i 2 oraz sprawdzenie 
i uzupełnienie stanu oleju

- Sprawdzenie

- Uziemień

- Połączeń torów prądowych

- Izolatorów stanu izolacji : GN - DN GN - DN + kadź, DN -GN + kadź

- Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonego przeglądu

- Część opisowa

- Część obliczeniowa

- Część rysunkowa

- Protokoły z badań i pomiarów

- Ocena ogólna z wykonania przeglądu

- Baterie kondensatorów w stacji bud. 16 i rozdzielni Nowej Polikliniki

- Sprawdzenie nastaw

- Cos Ø

- Czułości c/k

- Ilości wyjść aktywnych

- Nr szeregu regulacyjnego

- Czas załączania

- Czas włączania

- Poziom THD ( I )

- Poziom THD ( U )

- Napięcie pomiarowe

- Czas blokady

- Polaryzacja obwodu prądowego

- Polaryzacja obwodu napięciowego

- Nr strefy c/k

- Sprawdzenie stanu kondensatorów

- Próba załączania stopni kondensatorów

- Sprawdzenie stanu połączeń baterii

- Załączenie baterii przy zmiennym obciążeniu

17. W porozumieniu ze służbami energetycznymi 10 WSK dokonać niezbędnych korekt w nastawach
i wykonać regulację urządzeń elektrycznych i energetycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

Wykonanie czynności przeglądowych raz w roku, nie później niż do 31 października każdego roku:

- Dwóch stacji transformatorowych NN/SN dwu sekcyjnych.

- Dwóch rozdzielni SN/NN  bud. nr 16, bud. nr 26.

- Dwóch transformatorów olejowych, dwóch transformatorów suchych.

- Baterii  kondensatorów kompensacji mocy biernych w rozdzielni bud. nr 16 oraz rozdzielni 
bud. nr 26.

- Wykonanie pomiarów uziemień roboczych, ochronnych dwóch stacji.

- Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zaktualizuje schematy jednokreskowe w stacji, sporządzi protokół z przeglądu oraz protokoły z pomiarów ochronnych. Wyżej wymienione dokument przedstawi najpóźniej na odbiór końcowy.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy i w trakcie jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych w załączniku nr 3 do umowy przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy;

- zapewnienia realizacji umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z2022r. poz.699 z późn. zm.), ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo  Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i ponoszenia odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw 
i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie;

- zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z  obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  (t.j. Dz.U. z  2022r. poz. 699 
z późn. zm.) – art.3 pkt. 32 -  na własny koszt;

- zapoznania z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, która dostępna jest na stronie: www.10wsk.mil.pl;

- zapewnienia identyfikatorów imiennych dla wszystkich osób reprezentujących Wykonawcę na terenie Zamawiającego  i noszenia ich w widocznym miejscu.

- Harmonogram Przeglądów

| ROK | Data przeglądu wykonanego do 31 października | Numer Protokołu |
| --- | --- | --- |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
| 2026 |  |  |