Sprawa nr 50/2024			DOTCZY ZADANIA 6	Załącznik nr 26 do SWZ

ZAKRES PRZEGLĄDU ZASILACZY UPS

CZĘSTOTLIWOŚĆ – 2 razy w roku ( do 31 marca i 31 października, każdego roku )

Zakres przeglądu zasilacza UPS :

- sprawdzenie warunków pracy UPS,

- kontrolę wizualną stanu urządzenia i połączeń zewnętrznych,

- czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych elementów zasilacza,ocenę stanu podzespołów ,

- sprawdzenie nastaw parametrów zasilacza UPS i ewentualna korekta/kalibracja,

- sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza (m.in. listew zaciskowych przyłączy kablowych wejściowych, wyjściowych oraz baterii) wraz z ewentualnym poprawieniem,

- kontrola stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń) m.in. wejść prostowników, sieci obejść, wyjść falowników i linii obejściowych,

- kontrola stanu technicznego rozłączników bezpiecznikowych baterii akumulatorów,

- kontrola stanu technicznego wewnętrznych urządzeń do ładowania baterii,

- kontrola stanu technicznego falowników,

- sprawdzenie kondensatorów szynowych DC i AC,

- kontrola stanu technicznego i poprawności pracy prostowników,

- kontrola stanu technicznego i poprawności pracy filtrów wejściowych i wyjściowych,

- kontrola stanu technicznego elementów by-passów (m.in. łączników statycznych obejścia, ręcznego obejścia serwisowego, zestawów do pracy równoległej),

- kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych zasilacza,

- sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury baterii i zasilacza) na panelach sterowniczych zasilacza i ewentualna kalibracja,

- sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, pomiary napięć w stanie ładowania,

- kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilacza w fazę ładowania baterii,

- kontrola i pomiar prądów i napięć wejściowych i wyjściowych, napięcia na gałęziach bateryjnych, prądów ładowania oraz prądów konserwacyjnych baterii i porównanie wartości zmierzonych z wartościami pokazywanymi na wyświetlaczach pulpitów sterowniczych,

- wykonanie rozładowania kontrolnego niezależnym obciążeniem z pomiarem czasu podtrzymania,

- pomiar napięci i/lub rezystancji pojedynczego bloku bateryjnego podczas pracy zasilacza 
w trybie normalnym bez odłączania baterii (tryb pracy normalny, brak pracy bateryjnej),

- czynności przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,

- reset alarmów,

- w razie potrzeby sformułowanie zaleceń eksploatacyjnych.

Zakres przeglądu stojaka bateryjnego / modułu bateryjnego  obejmuje:

- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów ,

- pomiar napięć na akumulatorach.