Sprawa nr 50/2024			DOTYCZY ZADANIA 8 	Załącznik nr 31 do SWZ

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

Wykonanie okresowych kontroli systemów typu Bender w kompleksie 7471 Szpital

II. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Oględziny układów, sprawdzenie poprawności połączeń, uszkodzeń mechanicznych, stanu ogólnego.

- Wykonanie pomiarów:

- rezystancji izolacji sieci IT niezależnym przyrządem pomiarowym,

- pomiaru chwilowego obciążenia sieci IT niezależnym przyrządem pomiarowym,

- prądu upływu po stronie wtórnej transformatora,

- prądu biegu jałowego transformatora,

- napięć na linach zasilających i za układem przełączającym

- Sprawdzenie nastaw urządzeń.

- Sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń – testy funkcjonalne i symulacji awarii.

- Wystawienie protokołów na każdy Oddział, określony w niniejszym załączniku pkt. III, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.

III. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz harmonogram kontroli urządzeń :

| ODZIAŁ | ZASILA | NR. ROZDZIELNI | NR. BUDYNKU | PIĘTRO | ILOŚĆ (Szt.) | PRZEGLĄD DO 2024 R. ( do końca października) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laryngologia | sala operacyjna | T 522 | 3 | 7 | 1 szt. | 1 |
| Kardiologia | sala zabiegowa | 7/56 | 3 | 6 | 2 szt. | 1 |
| Kardiologia R | sale chorych | 7/77a | 3 | 6 | 3 szt. | 1 |
| Ortopedia | sala POP |  | 3 | 3 | 1 szt. | 1 |
| Urologia | sala endoskopowa | T213 | 3 | 2 | 1 szt. | 1 |
| Neurochirurgia | sala POP | 1/76 | 1 | 1 | 2 szt. | 1 |
| OIOM | sala chorych 7 | TB 21 | 23 | 2 | 1 szt. | 1 |
| OIOM | sala chorych 2-2a | TB 23-22 | 2 | 2 | 2 szt. | 1 |
| OIOM | sala chorych 5-6 | TB 27 | 2 | 2 | 1 szt. | 1 |
| OIOM | sala chorych 3-3a | TB 24-25 | 2 | 2 | 2 szt. | 1 |
| OIOM | sala chorych 4-4a | TB 26 | 2 | 2 | 1 szt. | 1 |
| OIOM | Urologia sala operacyjna 2 | TB 213 | 2 | 2 | 1 szt. | 1 |
| Neurologia | sala udarowa | TB 522 | 1 | parter | 1 szt. | 1 |
| SOR | część zachowawcza | 3RITB 1/3 | 3 | 1 | 2 szt. | 1 |
| SOR | część kardiologiczna | 3RITB 1/1 | 3 | 1 | 2 szt. | 1 |
| SOR | część zabiegowa | 2RITB 1/1 | 2 | 1 | 2 szt. | 1 |
| RTG hemodynamika | sala zabiegowa | 4RITB 2/1 | 4 | 2 | 1 szt. | 1 |

| Kardiochirurgia | sala POP | 4RITB 1/1 | 4 | 1 | 1 szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraplegia | sala POP | 4RITB 0/1 | 4 | parter | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 1 | TB 01 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 2 | TB 02 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 3 | TB 03 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 3 laser | TB 3f | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 4 | TB04 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 5 | TB 05 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 06 | TB 06 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 07 | TB 07 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 08 | TB 08 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 09 | TB 09 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala operacyjna nr 10 | TB 10 | 23 | 1 | 1 szt. | 1 |
| ZBO | sala poznieczuleniowa | TB 11-12-13 R2 | 2 | 1 | 3 szt. | 1 |