ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.

ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia

www.atelier.harmoza.pl    e: atelier.harmoza@gmail.com

| TEMAT OPRACOWANIA: |  |
| --- | --- |
| PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRALNI SZPITALNEJ WRAZ Z ZAKUPEM, DOSTAWĄ I MONTAŻEM URZĄDZEŃ |  |
| PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  |
| ADRES INWESTYCJI | UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 85-681 BYDGOSZCZ |
| NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | 3/4 OBRĘB 120 6/18 OBRĘB 124 |
| ZAMAWIAJĄCY | 10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 85-681 BYDGOSZCZ |
| NAZWY I KODY ROBÓT (wg wspólnego słownika zamówień CPV) | 45000000-7 Roboty budowlane 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Grupy robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Klasy robót 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Kategorie robót 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 51543400-4 Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA | I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. ĆZĘŚĆ GRAFICZNA |

| ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ POSIADANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | PODPIS |
| autor: MARIKA HARMOZA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ nr uprawnień10/POOKK/IV/2014 |  |
| CZERWIEC 2024 |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

I. CZĘŚĆ OPISOWA	2

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.3. Etapowanie	5

1.4. Okres gwarancyjny	7

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

2.1. Wykonanie w zakresie opracowań projektowych	8

2.2. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu remontu	9

2.3. Wymagania ogólne dotyczące robót	10

2.4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych	11

2.5. Wymagania dotyczące sprzętu montażowego i transportu	11

2.6. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury i konstrukcji	11

2.7. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do sieci i przyłączy	16

2.8. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji	16

2.9. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu	17

2.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska	17

2.11. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych	17

2.12. Wymagania dotyczące dokumentów budowy	18

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA	20

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	20

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością	20

3. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków	20

4. Analiza zanieczyszczeń powietrza na terenie objętym opracowaniem	20

5. Uciążliwości na terenie objętym opracowaniem	20

6. Rozbiórki i wyburzenia	20

7. Wycinki i przesadzenia	20

8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	20

9. Załączniki	21

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „PFU” służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty oraz wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wraz z wykonaniem koniecznych opracowań projektowych dla:

- demontażu istniejącej pralnicy i suszarki,

- montażu 2 pralnic oraz 1 suszarki wraz z dostosowaniem pomieszczenia i instalacji,

- wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie dodatkowego fundamentu pod nową pralnicę,

- przebudowy automatyki aktualnie nieczynnej myjki.

Dodatkowo przewiduje się instalację i uruchomienie nowego systemu obsługi pralni wraz z  wymianą urządzeń komputerowych, serwera oraz urządzeń peryferyjnych, niezbędnych do obsługi programui przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi nowego wyposażenia.

Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz UPS leży po stronie Wykonawcy.

Niniejszy PFU stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- przygotowania oferty przez wykonawcę,

- zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje:

- sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego z podziałem na branże (dla wszystkich branż) wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, pozwoleń, opinii i zgód,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub, w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych sporządzonego w kwotach brutto z podziałem na miesiące,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych instalacji i budynku po robotach remontowych,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść będzie odzwierciedlać przebieg robót.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania technologiczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań technologicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji rozwiązań Wykonawca powinien dokonać przedłożenia rozwiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie karty materiałowej), a następnie realizacji na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU.

W ramach zadania mieści się także zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizacji w/w projektu – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektów przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona przez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i technologicznych, dla których niezbędne będzie uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń i zgłoszeń, Zamawiający w przedmiotowym zakresie udzieli stosownego pełnomocnictwa na pisemny wniosek Wykonawcy.

Planowane efekty realizacji zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawnie zgód i pozwoleń,

- wykonanie planowanych prac remontowych i instalacyjnych.

Podstawa opracowania:

- umowa z Zamawiającym,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.).

### 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

#### 1.1.1. Zakres robót budowlanych

Zakres prac realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń”będzie realizowany w budynku nr 12 na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5, zlokalizowanym na działkach nr 3/8 obręb0120 i 6/18 obręb 0124 w Bydgoszczy. Inwestycja obsługiwanabędzie z istniejącej drogi dojazdowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

- demontaż istniejącej pralnicy

- montaż 2 pralnic oraz 1 suszarki wraz z dostosowaniem pomieszczenia i instalacji,

- wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie dodatkowego fundamentu pod nową pralnicę,

- przebudowę automatyki aktualnie nieczynnej myjki.

Dodatkowo przewiduje sięmontaż 13 komputerów,serwera, urządzeń peryferyjnych, niezbędnych do obsługi programuinstalację i uruchomienie nowego systemu obsługi pralni i przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi nowego wyposażenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz UPS leży po stronie Wykonawcy.

#### 1.1.2. Charakterystyczne parametry

Parametry określające wielkość budynku w którym realizowane będą roboty budowlane zostały wyliczone wprojekcie wykonawczym remontu pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z wymianą urządzeń przygotowanego przez biuro projektowe WK Architekci Sp. z o.o. w październiku 2011 r. oraz na podstawie przeprowadzonych obmiarów podczas wizji lokalnej w maju 2024r. Parametry nie zmienią się na skutek planowanych prac.

Liczba kondygnacji: 			2 naziemne, 1 podziemna

Wysokość obiektu: 			6,61 m

Wymiary zewnętrzne: 		48,64 x 15,34 m

Pow. zabudowy: 			746 m²

Kubatura				3852 m3

### 1.2.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### 1.2.1. Uwarunkowania prawne

- Prace projektowe i roboty budowlane będą finansowane ze środków własnych Zamawiającego.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego, działając na podstawie jego pełnomocnictw, musi zdobyć wszystkie niezbędne dokumenty oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje, a następnie uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę dla robót budowlanych określonych w PFU, a także innych robót dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym programie, lecz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę, Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszystkich czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa stanowiącego podstawę do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Koszt w/w pozwoleń i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy.

- Prace przy realizacji zamówienia dotyczącego robót budowlanych będą prowadzone pod kierownictwem osoby pełniącej funkcję kierownika budowy Wykonawcy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót budowlanych.

#### 1.2.2. Uwarunkowania własnościowe

Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do części informacyjnej PFU.Wszelkie roboty prowadzone będą na terenie należącym do Zamawiającego.

#### 1.2.3. Uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w budynku nr 12 na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5, zlokalizowanym na działkach nr 3/8 obręb 0120 i 6/18 obręb 0124 w Bydgoszczy.

Budynek posiada dostęp do drogi wewnętrznej.

#### 1.2.4. Uwarunkowania terminowe

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń: maksymalnie 180 dni.

- Dostawa, podłączenie i montaż urządzeń, roboty remontowe: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- Okres gwarancyjny: 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

#### 1.2.5. Uwarunkowania geologiczne

Nie dotyczy – prace remontowe będą w całości odbywać się w istniejącym budynku

### 1.3. Etapowanie

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy. W trakcie wykonywania prac projektowych oraz realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie współpracował z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami. Dane osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą zostaną określone niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

#### 1.3.1. Etapy prac projektowych

Etap 1. Prace przedprojektowe:

- wykonanie wizji lokalnej

Etap 2. Projekt architektoniczno- budowlany w niezbędnym zakresie, wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz przygotowanie i złożenie (w imieniu Zamawiającego) wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy; w przypadku wnioskowania o pozwolenie na budowę uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Po stronie Wykonawcy pozostaje opracowanie pełnej i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, dokumentacji wielobranżowej w zakresie niezbędnym do otrzymania pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu do zgłoszenia oraz realizacji robót budowlanych, w tym uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień rzeczoznawców, opinii, decyzji, wykonanie ekspertyz i uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, o ile będą niezbędne.

Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję.Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli postępu prac projektowych i prawo wglądu w stan ich zaawansowania. Przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego w postaci podpisania protokołu odbioru dokumentacji budowlanej.

Za zamknięcie tego etapu uznaje się uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź akceptację dokumentacji przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia robót budowlanych.

Etap 3. Projekty wykonawcze

Po stronie Wykonawcy pozostaje opracowanie pełnej i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, dokumentacji wielobranżowej. Do opracowania projektów Wykonawczych przystąpi bezpośrednio po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji budowlanej, niezależnie od postępowania w sprawie udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli postępu prac projektowych i prawo wglądu w stan ich zaawansowania.

Za zamknięcie tego etapu uznaje się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji wykonawczej. Odbiór dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę daje Wykonawcy podstawę do przystąpienia do realizacji robót budowlanych w w/w zakresie.

#### 1.3.2. Etap prac remontowych

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejącej pralnicy i suszarki,

- montaż 2 pralnic oraz 1 suszarki wraz z dostosowaniem pomieszczenia i instalacji,

- wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie dodatkowego fundamentu pod nową pralnicę,

- przebudowę automatyki aktualnie nieczynnej myjki.

Dodatkowo przewiduje się montaż 13 komputerów,serwera, urządzeń peryferyjnych, niezbędnych do obsługi programu instalację i uruchomienie nowego systemu obsługi pralni i przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi nowego wyposażenia. Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz UPS leży po stronie Wykonawcy.

Za zamknięcie etapu prac budowlanych uznaje się przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, bezusterkowy odbiór wykonanych robót remontowych oraz odbiór instalowanego sprzętu.

#### 1.3.3. Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego składające się na przedmiot zamówienia ujęte w cenie ryczałtowej

- Ubezpieczenie budowy: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót,

- Pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Wywóz gruzu i odpadów z remontu oraz ponoszenie wszelkich kosztów ich składowania i utylizacji na wysypisku.

- Zgłoszenie i pierwsze opłaty za dozór techniczny urządzeń wbudowanych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania tych urządzeń.

- Wykonanie ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zawiadomionych o zakończeniu budowy.

### 1.4. Okres gwarancyjny

Długość okresu gwarancyjnego min. 36 miesięcy.

Długość udzielonej rękojmi – wg zapisów w umowie.

Rozpoczęcie etapu następuje wraz z podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania instalowanego sprzętu. Obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym polegają na:

- bezpłatnych przeglądach serwisowych zgodnie z wymaganiami producenta instalowanych urządzeń, ale nie rzadziej niż 1 raz w okresie 1 roku, przy czym ostatni z ww. przeglądów nastąpi w okresie min. 30 dni przed upływem okresu gwarancji,

- bezpłatną wymianę materiałów eksploatacyjnych przy ww. przeglądach.

### 1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Realizacja przedsięwzięcia powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie remontu jak i użytkowania.

Przedmiot zamówienia, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników oraz usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

### 1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Budynek, w którym prowadzone będą prace remontowe posiada dostęp do wszystkich mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalowanych urządzeń.

Nowe pralnice zlokalizowane będą – jedna w miejscu zdemontowanej, druga w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszej. Wszelkie media niezbędne do działania urządzeń są istniejące (instalacja wod – kan, pary technologicznej oraz wentylacji, energii elektrycznej). Nową suszarkę przewiduje się zamontować w miejscu demontowanej.

## 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### 2.1. Wykonanie w zakresie opracowań projektowych

- Dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych.

- Podstawą do wykonania dokumentacji projektowej stanowić będzie niniejszy PFU oraz informacje uzyskane od Zamawiającego niezbędne do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, obejmujących pełen zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach umowy.

- Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy uwzględniający w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektu lub w trakcie jego wykonywania. Wykonawca uzyska ponadto wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie, zatwierdzenia i wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyska prawomocne pozwolenie na budowlę lub zgłosi roboty budowlane. Procedura administracyjna na mocy której realizowane będą roboty budowlane zostanie ustalona przez Wykonawcę na etapie projektowym.

- Projekt budowlany, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania, muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przez Wykonawcę robót budowlanych. Przed złożeniem stosownego wniosku niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego do ostatecznego zatwierdzenia Zamawiającemu powinno nastąpić w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlanego w terminie i formie określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji projektowej wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy w czasie trwania umowy.

- W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań i dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy oraz zakończenia prac budowlanych.

- Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i o jej wykonaniu z należytą starannością.

- W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

- Remont będący przedmiotem niniejszego PFU należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji publicznej projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę lub, w przypadku zgłoszenia robót budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wykonawca przedłoży ponadto projekty branżowe wykonawcze oraz harmonogram rzeczowo-finansowym robót budowlanych do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiązani są do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: stwierdzania zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy lub inspektorów nadzoru. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub, w razie potrzeby, wykonać dokumentację zamienną, a docelowo dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej.

- Dokumentacja w zakresie wykonywanych robót budowlanych powinna zostać opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w odniesieniu do zakresu projektowanej części opracowania.

### 2.2. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Uwaga!

Podczas wykonywania robót budowlanych i montażowych Wykonawca jest zobowiązany do szczelnego wydzielenia obszaru prowadzenia robót (wewnątrz budynku) poprzez grubą folię budowlaną lub suchą zabudowę do późniejszego demontażu.

Z uwagi na specyfikę pracy zakładu – podczas wykonywania robót obszar do wydawania bielizny czystej oraz do przyjmowania brudnej musi nadal funkcjonować (pranie oraz prasowanie bielizny będzie się odbywać w oparciu o firmy zewnętrzne). Z tego względu pomieszczenia przeznaczone do tego wraz z odpowiednim zapasem na pomieszczenie wózków transportujących bieliznę musi być przez Wykonawcę oddzielony i zabezpieczony przed jakimkolwiek zapyleniem, zakurzeniem i zabrudzeniem. Obszar wydzielenia przedstawiono w załączniku graficznym.

Urządzenia pozostające w obszarze  prowadzenia robót, na stałe przytwierdzone do podłoża (ciężki sprzęt typu magle, prasowalnice, pralnice i suszarki nie podlegające wymianie) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zapyleniem oraz zakurzeniem. Odpowiedzialność za sprzęt pozostający w pomieszczeniach pralni na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

- Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonanie i utrzymanie na swój koszt mediów na potrzeby remontu tj. energia elektryczna, woda, itp.

- Zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na potrzeby remontu.

- Całodobowy nadzór nad mieniem na terenie prac.

- Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem dostępu osób trzecich.

- Wyznaczenie utwardzonych i odwodnionych miejsc do składowania materiałów i wyrobów; w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy umieścić informację o niebezpieczeństwie na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta; składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów i urządzeń; zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii energetycznych, ściany budynków itp. Wszelkie materiały winny być przechowywane w sposób zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem oraz gwarantujący zachowanie ich jakości.

- Utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót.

### 2.3. Wymagania ogólne dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PFU, harmonogramem prac budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

- Polecenia przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywane będą nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność Inżyniera Budowy podczas trwania robót budowlanych. Zadaniem Inżyniera Budowy będzie nadzór nad jakością robót i ich zgodnością z dokumentacją projektową, a także organizacja pracy na terenie budowy.

#### 2.3.1 Wymagania ogólne dotyczące rozbiórek i demontażu

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu, oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz kaski, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. Przy rozbiórce gruz i drobne materiały należy przetransportować do punktu zbioru odpadów.Przy robotach rozbiórkowych należy dążyć do odzyskania w maksymalnym stopniu materiałów i elementów nadających się do ponownego wbudowania.

Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu harmonogram prac oraz zabezpieczyć przed zapyleniem całą kondygnację.

##### Ubrania ochronne i narzędzia

Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, kaski ochronne, okulary i rękawice, a narzędzia powinny być utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem robót robotnicy powinni być pouczeni o sposobie prowadzenia robót i przepisach bezpieczeństwa pracy.

##### Demontaż pralnicy i suszarki

Do demontażu pralnicy i suszarki można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że zostały odłączone od sieci oraz że dokonano wpisu do dziennika budowy. Przed utylizacją zdemontowanych urządzeń należy wymontować z nich części, które mogą zostać wykorzystane jako części zamienne w terminie późniejszym.

##### Rozbiórka części ściany technicznej

W celu zamontowania nowej pralnicy należy rozebrać odcinek ściany sąsiadujący z istniejącą pralnicą. Lokalizacja ściany zgodnie z częścią graficzną opracowania.

### 2.4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy.

- Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie od określonych w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wprowadza się Kartę Materiałową na każdy planowany do wbudowania materiał. Kartę Materiałową Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania materiału do wbudowania.

### 2.5. Wymagania dotyczące sprzętu montażowego i transportu

Dopuszcza się używanie jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom specyfikacji technicznej; w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach budowy, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez nadzór inwestorski.

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w przewidzianym terminie. Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości.Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym przepisom. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania.

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków umowy mogą zostać zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Transport odpadów powinien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

### 2.6. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury i konstrukcji

#### 2.6.1. Roboty remontowe

##### Fundament pod montowaną pralnicę

Poziom posadowienia należy dobrać na etapie projektu konstrukcyjnego. Sposób zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów zależnie od ich rodzaju.

Nowy fundament przewiduje się jako płytę żelbetową  monolityczną,  wylewaną  z  betonu  B 30  (szczelnego W 6),  zbrojoną  stalą  AIII N, podbeton  grubości 10  cm  lub  więcej  zależnie  od  poziomu  posadowienia    przyległych  fundamentów.  Grubość płyty wg projektu konstrukcji. Fundament musi przewidzieć odpowiednią dylatację, tak by przenieść wszelkie drgania odbierane od urządzenia.

##### Ściany fundamentowe

- ściany żelbetowa monolityczna zgodnie z projektem konstrukcji

- masa KMB (służąca jednocześnie jako klej do płyt izolacji termicznej);

- wełna mineralna o podwyższonych parametrach akustycznych gr. min. 16 cm,

- tynk cementowo wapienny

- gładź szpachlowa

- farba odporna na szorowanie (warstwy od strony pomieszczenia biblioteki na poziomie piwnic)

Otwór montażowy

W celu montażu nowych urządzeń należy zdemontować fragment ściany montażowej (zgodnie z częścią graficzną opracowania), po zamontowaniu nowych urządzeń, ścianę montażową należy odtworzyć. Istniejąca ściana montażowa ograniczona słupami oraz nadprożem z belek stalowych typu HEB z wypełnieniem z bloczków silikatowych. W celu montażu urządzeń należy zdemontować wypełnienie ściany, po zakończeniu prac, wypełninie odtworzyć. Nie dopuszcza się naruszenia konstrukcji nośnej ściany.

Ścianę zamurować z pustaków  POROTHERM  lub bloczków SILIKATOWYCH klasy  15  na  zaprawie cementowo-wapiennej  klasy  M 10, lub innych o nie gorszych parametrach.

Ścianę montażową od zewnątrz należy zaizolować warstwą izolacji termicznej, np.  styropianem. Grubość ocieplenia należy dostosować do istniejących warstw, tak by na elewacji nie powstał uskok.

W strefie cokołowej i na ścianie fundamentowej do głębokości 1m poniżej poziomu terenu, termoizolację uzupełnić jako  styropian ekstrudowany grubość dostosować do warstw istniejących. Elewację po przemurowaniu otworu należy wykończyć farbą elewacyjną. Kolorystyka identyczna z istniejącą.

Ściany wewnętrzne

Ścianę wewnętrzną po wybiciu otworu pod nową pralnicę należy uzupełnić i wykończyć jako ścianę z suchej zabudowy z płyt G-K 2x12,5mm na  systemowym szkielecie  stalowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej półtwardej gr. 50mm.

Wykończenie ścian wewnętrznych

Po przemurowaniu otworu montażowego ścianę od wewnątrz, oraz po wykonaniu otworu pod nową pralnicę, ściany należy wykończyć jak stan istniejący, tj. beżowe płytki z listwą przypodłogową w kolorze posadzki- płytki ceramiczne mocowane na zaprawie klejowej wodoszczelnej, np. Ceresit CU 23,  spoinowane fugą epoksydową.

Wykończenie posadzek

Po demontażu i montażu nowych urządzeń uszkodzone, pęknięte lub odspojone  istniejące płytki posadzkowe należy skuć i uzupełnić nowymi. Płytki powinny być tożsame z istniejącymi.

Płytki granitogresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe min. R11, w min. IV klasie odp. na ścieranie, odpornych na środki chemiczne stosowane w dezynfekcji i środkach piorących, np. Gres Taurus LB Object, lub porównywalne np. Opoczno. Kolorystyka zbliżona do istniejących.

Pod posadzkami z płytek ceramicznych należy wykonać izolację przeciwwodną  z 3 warstw papy z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10cm. Należy wykonać gładź cementową prowadząc spadki do kratek ściekowych, zagruntować podłoże preparatem gruntującym, a następnie ułożyć warstwę wodoszczelną szpachlowaną klejem wodoszczelnym, w miejscu dylatacji wzmocnić taśmą izolacyjną.

#### 2.6.2. Wyposażenie

Instalowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim, zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. Muszą posiadać tabliczki znamionowe w języku polskim i materiały informacyjne (prospekty, broszury, instrukcje, dane techniczne itp. w języku polskim).

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy i montażu urządzeń co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

Dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności WE, atesty i inne tego typu dokumenty wymagane przy instalacji urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dostawą urządzeń. Ponadto dołączony zostanie wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie bez utraty gwarancji, wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych instalowanych urządzeń.

##### Pralnico-wirówka z barierą higieny

Przewiduje się montaż 2 szt., jednej w miejscu zdemontowanej pralnicy, drugiej w miejscu istniejącej ściany, w uprzednio wyburzonym otworze. Pralnice muszą spełniać poniższe wymagania i obsługiwać wymienione technologie:

- urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieużywane, rok produkcji 2024.

- załadunek 110-115 kg,

- podgrzew parowy,

- masa własna 2900-3300 kg, wzmocniona dla solidnego wyważenia i stabilności podczas wirowania,

- moduł załadunku 1:10,

- bęben dzielony (2-komorowy) wykonany ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

- rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej,

- faktor G min. 300,

- regulowane obroty bębna w zakresie min. 700 rpm,

- dolna krawędź okna wsadowego (załadunkowego) urządzenia na wysokości min. 850 mm,

- drzwi wyładunku muszą tworzyć z otwartymi drzwiami bębna wewnętrznego płaszczyznę 180° (w czasie rozładunku ustawiony jak równia pochyła) dla szybkiego i łatwego rozładowywania urządzenia z wykorzystaniem siły grawitacji po równi pochyłej, bez potrzeby unoszenia ciężkiego i mokrego prania,

- drzwi wewnętrzne bębna muszą stanowić mostek między bębnem a wózkiem w celu wyeliminowania upadku bielizny na podłogę lub specjalnie zaprojektowana dolna krawędź otworu bębna eliminująca upadek bielizny na podłogę,

- automatyczne pozycjonowanie bębna po stronie załadunku i wyładunku – ustawienie się każdej komory do załadunku i wyładunku,

- system automatycznego pneumatycznego odblokowywania drzwi rozładunku po skończonym cyklu i pozycjonowaniu, bez konieczności udziału operatora,

- otwór bębna wewnętrznego / rozładowczego: szer. min. 850 mm, wys. min. 450 mm dla łatwego wyjmowania i ściągania bielizny z końca bębna,

- średnica bębna min. 1050 mm dla optymalnej akcji mechanicznej,

- wymiary: szer. max. 2100 mm, głębokość max. 1700 mm, wys. max. 2080 mm,

- sterownik mikroprocesorowy z możliwością programowania,

- sterownik mikroprocesorowy z możliwością współpracy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych,

- wyświetlacz LCD,

- menu w języku polskim,

- sygnał dźwiękowy oraz alarm wizualny po zakończeniu cyklu,

- wyświetlanie kodów błędów (wraz z opisem błędu) na wyświetlaczu – sygnalizacja zatrzymania cyklu lub awarii urządzenia,

- funkcja zatrzymania awaryjnego maszyny, po obu stronach maszyny,

- diagnostyka maszyny w programie serwisowym sterownika – możliwość sprawdzenia działania każdego podzespołu maszyny,

- dostęp do wszystkich podzespołów poprzez panele boczne montowane na zawiasach,

- podzespoły sterujące zamontowane na panelach uchylanych na zawiasach, bez kontaktu z drgającym i wirującym bębnem,

- możliwość załadowania programów z nośnika pamięci typu pendrive USB i przegrywania programów prania między maszynami,

- możliwość podłączenia urządzenia do automatycznego systemu dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych,

- min. 5 komór na środki piorące i płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania,

- manualny zawór czerpalny do pobierania próbek kąpieli piorącej z bębna,

- pneumatyczne zawieszenie na poduszkach powietrznych,

- łożyskowanie napędu głównego wykonane ze stali,

- zawieszona konstrukcja nie wymagająca fundamentowania,

- max. zużycie pary 40 kg/h, max. zużycie wody (przy 2 praniach i 3 płukaniach) 1200 l/cykl, moc elektryczna max. 20 kW.

##### Suszarka bębnowa

Przewiduje się montaż 1 szt. w miejscu zdemontowanej suszarki. Suszarka musi spełniać poniższe wymagania i obsługiwać wymienione technologie:

- urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieużywane, rok produkcji 2024,

- podgrzew parowy,

- pojemność bębna min. 1200 l (min. 60 kg wsadu przy module załadunku 1:20), max. 1250 l,

- średnica bębna min. 1200 mm,

- bęben podparty z przodu na rolkach,

- szeroki otwór drzwiowy min. 800 mm dla łatwego i szybkiego załadunku i rozładunku ciężkiej masy pralniczej,

- dolna krawędź otworu wsadowego bębna na wysokości min. 830 mm umożliwiająca zastosowanie ergonomicznych wózków transportowych,

- wymiary: szer. max. 1500 mm, głębokość max. 1500 mm, wys. max. 2900 mm,

- poziom hałasu ≤ 70 dB,

- nagrzewnica i bęben wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,

- sterowanie mikroprocesorowe,

- menu w języku polskim,

- możliwość zaprogramowania stopnia wysuszenia bielizny,

- możliwość wyboru temperatury i czasu suszenia,

- sygnał dźwiękowy oraz alarm wizualny po zakończeniu cyklu,

- funkcja zatrzymania awaryjnego maszyny,

- system obrotów lewych i prawych bębna,

- łatwy i bezpieczny system czyszczenia filtrów.

##### Serwis urządzeń

Instalowane urządzenia muszą posiadać autoryzowany serwis na terenie Polski. Maksymalny czas interwencji/reakcji na zgłoszoną awarię 24 h w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3 naprawy serwisowe tego samego podzespołu pojedynczego urządzenia lub nieprzystąpienie w ww. terminie do naprawy kwalifikują go do bezpłatnej wymiany na nowy.Wymagany okres dostępności części zamiennych co najmniej 10 lat od daty sprzedaży.

System komputerowy

Wraz z instalacją urządzeń przewiduje się montaż systemu komputerowego służącego do ich obsługi wraz z wymianą komputerów. Na system składa się 13 komputerów, które muszą spełniać poniższe wymagania i obsługiwać wymienione technologie:

- obsługa za pomocą ekranu dotykowego,

- generowanie sygnału dźwiękowegoi wizualnegow przypadku wykonania błędnej operacji,

- podział użytkowników na trzy grupy dostępu,

- dostęp do wybranych funkcjonalności urządzeń na podstawie przyznanej użytkownikowi roli,

- rejestr zdarzeń w z uwzględnieniem historii wykonywanych czynności i ich powiązań z użytkownikami wykonującymi konkretną czynność,

- możliwość generowania raportów do wydruku lub eksportu do plików formatu Excel lub PDF,

- obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarek biurowych, drukarki igłowej do znakowania etykiet (lub innego urządzenia do oznaczania znaczników w zależności od zaproponowanej przez Wykonawcę technologii do obiegu tekstyliami), najazdowej wagi elektronicznej, czytników kodów kreskowych i innych tego typu znaczników,

- oprogramowanie bazodanowe oraz serwerowe z możliwością pracy w środowisku wirtualnym Vmware wersji 7.

Koszt oprogramowania systemowego lub dodatkowego niezbędnego do funkcjonowania oferowanej aplikacji stoi po stronie Wykonawcy. Koszt urządzeń peryferyjnych (specjalistyczne drukarki, czytniki kodów itp.) wraz z materiałami eksploatacyjnymi wystarczającymi do 3 miesięcznej pracy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu również stoi po stronie Wykonawcy (w ramach poniesionych kosztów należy uwzględnić również znaczniki niezbędne do oznaczenia asortymentu dotychczas posiadanego przez Zamawiającego). Do zadań Wykonawcy należeć będzie również Dostosowanie instalacji elektrycznej oraz UPS kompatybilnego z nowym systemem komputerowym.

Szczegółowa charakterystyka systemu wraz z podziałem użytkowników na stopnie dostępu do poszczególnych funkcjonalności w załączniku do niniejszego PFU.

##### Szkolenie pracowników

Po zainstalowaniu urządzeń przeprowadzone zostanie szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeńi programu komputerowego do obsługi Pralni.

##### Wymiana automatyki nieczynnej myjki

Istniejąca myjka służy do mycia wózków transportowych Belimed CS 750S.

W ramach zadania należy:

Uprościć istniejącą instalację automatyki i hydrauliki – poprzez odłączenie niesprawnych elementów (mniejszaawaryjność urządzenia).

Należy uwzględnić:

- odłączenie pary, nagrzewnicy parowej oraz podgrzewu wody,

- demontaż ruchomej automatycznej rampy najazdowej  (przygotowanie bezpiecznej i łatwej konstrukcji nieruchomej rampy pozwalającej przenoszenie wózka transportowego wewnątrz myjni)

W ramach modernizacji automatyki należy uwzględnić:

-mycie wodą pod wysokim ciśnieniem;

-dezynfekcję niskociśnieniową mgłą: roztworem myjąco – dezynfekującym (możliwość ustalania różnych dozowań środków chemicznych w zależności od zaleceń producentów);

-suszenie – wentylator suszący o dużej wydajności;

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również wymiana sterowników urządzenia:

- sterownie procesem odbywaćsię będzie przy pomocy sterownika PLC z dotykowym panelem z przejrzystym menu obsługi w j. polskim

### 2.7. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do sieci i przyłączy

W ramach zamierzenia budowlanego nie przewiduje się zapotrzebowania na dodatkowe media ani konieczności wykonania dodatkowych przyłączy.

### 2.8. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji

Instalowane urządzenia wymagają dostępu do przyłącza elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego, sprężonego powietrza, parowego i wentylacyjnego. Urządzenia należy wpiąć do sieci istniejących instalacji.

##### Instalacja wentylacji

Istniejąca instalacji powinna odprowadzać gorące wilgotne powietrze i opary z obu pralnic-wirówek poza budynek. Odprowadzenie od nowej pralnicy należy wykonaćze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

##### Instalacje ciepłej i wody użytkowej

Do zasilania montowanych urządzeń w wodę należy wykorzystać istniejącą instalację.

##### Instalacja kanalizacji sanitarnej

Należy wykorzystać istniejącą instalację.

##### Instalacja elektryczna

Należy wykorzystać istniejącą instalację.

### 2.9. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Brak, wszystkie prace remontowe odbędą się wewnątrz istniejącego budynku.

### 2.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca w czasie remontu powinien zapewnić właściwe warunki dla ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie:

- ograniczenia emisji hałasu,

- ograniczenia wydzielania substancji szkodliwych do atmosfery,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia nawierzchni ulic i innych dróg dojazdowych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu szpitala,

- ochrony istniejącej zieleni.

Przy realizacji zamierzenia Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Zobowiązanie obejmuje podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu ochronę środowiska na terenach przyległych do budynku szpitala, działań mających na celu unikanie możliwości powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, i unikanie zbędnych uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi.

### 2.11. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz za zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wskazanego jako wymagane, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Roboty podlegają odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu.

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i są ściśle związane z etapową realizacją robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, a po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest. Protokół Końcowy Odbioru Robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową dokumentację sporządzoną w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W przypadku, gdy wg komisji odbioru roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji i przeszkoli personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń i po przeszkoleniu przekaże w pełni sprawne urządzenia – protokolarnie – Zamawiającemu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpieczy urządzenia, technicznie i użytkowo.

### 2.12. Wymagania dotyczące dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

Dokumentację stanowią:

- umowa o wykonanie zamówienia,

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,

- zatwierdzony projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę,

- projekt wykonawczy,

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami,

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót,

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

- plan BiOZ,

- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym,

- harmonogram realizacji zamierzenia,

- harmonogram płatności,

- dokumenty rozliczenia finansowego robót,

- dziennik budowy,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych remontu,

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,

- dokumenty laboratoryjne,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie,

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi,

- instrukcje obsługi i eksploatacji,

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów,

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów częściowych.

# II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## 1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## 2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością dla terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

## 3. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytków

Budynek objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

## 4. Analiza zanieczyszczeń powietrza na terenie objętym opracowaniem

Nie dotyczy – prace montażowe oraz związane z przebudową dotyczą wnętrza istniejącego obiektu.

## 5. Uciążliwości na terenie objętym opracowaniem

Wjazd na teren podlega kontroli dostępu.

## 6. Rozbiórki i wyburzenia

Rozbiórce podlegafragment ściany technicznej oraz fragment ściany działowej. Dodatkowo przewiduje się demontaż i wymianę istniejącej pralnicy i suszarki.

## 7. Wycinki i przesadzenia

Zamierzenie budowlane jest w całości realizowane w istniejącym budynku więc nie wymaga gospodarki zielenią.

## 8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi normami i obowiązującymi przepisami, w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.).

- Polskie Normy

Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw i innych przepisów oraz uwzględniać je w dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. Wykonawca opracuje wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania.

## 9. Załączniki

I1INWENTARYZACJA BUD. STANU  ISTNIEJACEGO Z OKREŚLONYM ZAKRESEM PRAC -PIWNICA, SKALA 1:100

I2INWENTARYZACJA BUD. STANU  ISTNIEJACEGO Z OKREŚLONYM ZAKRESEM PRAC -  PARTER, SKALA 1:100

- OŚWIADCZNENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

- CHARAKTERYSTYKA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU OBSŁUGI PRALNI WRAZ  PODZIAŁEM NA STOPNIE DOSTĘPU I FUNKCJONALNOŚCI

- SPECYFIKACJA MASZYNY I URZĄDZENIA PRALNICZEGO

- OBIEG TECHNOLOGICZNY BIELIZNY W PRALNI

- DOKUMNTACJA FOTOGRAFICZNA