# Załącznik nr 3 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Miejsce zadania

Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 1 – Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne

Ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

  - Stan istniejący

Budynek A (rotunda) jest obiektem wybudowanym w kształcie koła o średnicy 28,9 m, posiada 3 kondygnacje nadziemne całkowicie podpiwniczone. W budynku znajdują się przychodnie specjalistyczne, węzły sanitarne, poczekalnie, aula wykładowa, pomieszczenia pomocnicze oraz magazynowe.

Budynek B (budynek diagnostyczny) jest obiektem w kształcie prostokąta o wymiarach 127,85x18,82, 3 kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. W budynku tym znajduje się pracownie diagnostyczne takie jak rezonans magnetyczny, rtg, tomograf komputerowy, pracownia kardiologii inwazyjnej, usg, Szpitalny oddział ratunkowy, pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne, szatnie pomieszczenia pomocnicze.

Budynek C (budynek łóżkowy) jest obiektem w kształcie prostokąta o wymiarach 133,16x14,24 m i 8 kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony.

W budynku znajdują się Oddziały szpitalne, dyżurki lekarskie, gabinety zabiegowe, węzły sanitarne, kuchnie oddziałowe, pom. Pomocnicze i magazynowe.

Szpital zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia głębinowego oraz z sieci miejskiej. Woda zimna doprowadzana jest do budynków A, B, C trzema przyłączami.

- przyłącze dn 80 doprowadzone do budynku B od strony południowej

- przyłącze dn 100 doprowadzone do budynku B od strony północnej

- przyłącze dn 100 doprowadzone do budynku c w połowie budynku od strony

wschodniej.

Instalacja wody ciepłej – woda ciepła i cyrkulacja wytwarzana jest centralnie w węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic budynku B., równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzona jest cyrkulacja.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone są w szachtach wraz z przewodami wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Ścieki sanitarne z pionów kanalizacyjnych odprowadzane są instalacją pod posadzkową do przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej.

  - Projektowana wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Zakres wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmuje:

- wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

- wymianę poziomych przewodów rozprowadzających, prowadzonych w piwnicy:

- dla wody zimnej – od przyłączy wodociągowych do podejścia pod

piony

- dla wody ciepłej i cyrkulacji – od węzła cieplnego do podejścia pod

piony

- dodatkowo na kondygnacji piwnic – wymiana odejść wody zimnej do pomieszczeń technicznych oraz podejść do zasilania przyborów sanitarnych zlokalizowanych w piwnicy.

Zakres opracowania nie obejmuje wymiany: odgałęzień od pionów, podejść pod punkty czerpalne, wymiany przyborów sanitarnych.

  - Projektowana wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej:

Zakres wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- wymianę przewodów spustowych (pionów) kanalizacji sanitarnej

- wymianę zbiorczych przewodów odpływowych prowadzonych pod posadzką

Piwnic wraz z wymianą odcinka przykanalika do pierwszej studzienki ( lub trójnika do sieci kanalizacji sanitarnej),

- dodatkowa na kondygnacji piwnic – wymiana podejść do przyborów sanitarnych

zlokalizowanych w piwnicy.

Zakres opracowanie nie obejmuje wymiany podejść pod przybory sanitarne oraz

wymiany przyborów sanitarnych.

2 Obmiar robót

Zakres ilościowy robót określony jest w przedmiarze robót. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze a niezbędnych do realizacji zadania jako całości- należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa zakres robót.

Wycena robót powinna opierać się na opisie robót i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności i nakładów, jak również na dokonanych z natury niezbędnych pomiarach i oględzinach instalacji podlegających wymianie.

3. Sprzęt i prowadzenie prac

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w czasie realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Zdemontowane instalacje należ z utylizować.

Zleceniodawca ma prawo przerwania prowadzonych prac w każdym dowolnym momencie, jeżeli będą kolidować lub zakłócać funkcjonowanie pracy oddziałów lub całego szpitala.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezwzględnej czystości i usunięcie na bieżąca wszystkich zdemontowanych elementów instalacji oraz gruzu budowlanego.

Wykonawca musi respektować wszystkie uwagi i ustalenia poczynione z Przedstawicielami Zleceniodawcy oraz Inspektorem Nadzoru.

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia w obrębie prowadzonych prac systemów SSP, DSO oraz oświetlenia awaryjnego. Materiały instalacyjne Wykonawca powinien składować w zamkniętym kontenerze poza budynkiem Szpitala. Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za składowane materiały i narzędzia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przepustów instalacyjnych p-poż w miejscu przejścia instalacji sanitarnych przez granicę stref p-poż.

Przy kalkulacji kosztów Wykonawca powinien uwzględnić, że jednocześnie można zaplanować wymianę po 2 piony wod.-kan. na każdym z budynków (A B C)

W ofercie nie należy uwzględniać pionów w budynku łóżkowym (budynek C) pomiędzy osiami 19-26.

Uwaga: od osi 24-26 w kondygnacjach od 3p – 7p należy zweryfikować piony kanalizacyjne

oraz c.w.u., z.w.u i cyrkulacji. (piony numer 23,24,24a,25 i 26)

4. Odbiór robót

- odbiory częściowe: dokonywane na koniec każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Do zgłoszenia należy dołączyć kosztorys powykonawczy, protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego na podstawie którego prace zostaną rozliczone oraz niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zadania w tym samym czasie będą realizowane inne inwestycje. Zatem należy założyć współpracę w korelacji prac z innymi firmami.

Ze względu na złożoność zadania na funkcjonującym obiekcie Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty wykonanie oględzin Obiektu szpitalnego i zapoznania z zakresem robót.