Bydgoszcz dnia: 2024-07-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5944/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń pralni szpitalnej wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń w systemie zaprojektuj i wybuduj. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 86/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach - Pralnica z barierą higieny o załadunku max. 100 kg - Bęben separacji osiowej , 2 przedziały. - Procesor programowalny z dwoma ekranami 7˝, ekran dotykowy do programowania po stronie załadunku brudnej bielizny oraz ekran informacyjny po stronie rozładunku w strefie czystej. - Zewnętrzna obudowa stalowa z szarą powłoką , stal nierdzewna. - Podgrzew parowy lub opcjonalnie dualny (elektryczny + parowy). - 29 programów ustawionych fabrycznie. - 3 dopływy wody. - 8 sygnałów do automatycznego dozowania płynów, programowalne czasowo i z opóźnieniem. - 6 dodatkowych sygnałów dostępnych opcjonalnie. - Inteligentny system ważenia. - Możliwość skonfigurowania trzech poziomów oszczędności. - Drzwi załadunkowe i wyładunkowe. Zamki drzwi z funkcją bezpiecznego otwierania. - Automatyczne pozycjonowanie bębna z silnikiem wyposażonym w hamulec silnikowym ułatwiającym załadunek i rozładunek. - Wysokość załadunku: 960 mm. - Część elektryczna po lewej stronie, mechaniczna po prawej, przyłącza na górze. - Odpływ centralny - Menu techniczne. Statystyki, alarmy, auto test, odzyskiwanie danych dla techników i konserwatorów. - Silnik z napędem o zmiennej częstotliwości. Wbudowany. - Wymaga zasilania sprężonym powietrzem. - Wymiary drzwi [mm] 900x500 - Wymiary urządzenia [mm] 1677 x 1346 x 1964 - Zasilanie EL 3 fazy 400 V moc 15 KW Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania pod następującymi warunkami: - Zamawiający wymaga załadunek pralnicy wyłącznie w parametrach 110-115 kg; - Zamawiający wymaga tylko podgrzew parowy; - Zamawiający nie wymaga systemu ważenia.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 29.07.2024 r.