## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

:

Wykonawca: jeżeli zachodzi potrzeba uzgodnić ( zgoda )  z UDT zaniżone podszybie – nadszybie.

Otwór wentylacyjny zgodnie z przepisami UDT. W istniejącym szybie jest już wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie szybu LED zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi – wymienić na nową instalację.

Posadzka podszybia: farba antypoślizgowa,

Uziom, złącze wyrównawcze – wykorzystać istniejącą instalację – lub zainstalować nowy uziom.

Zasilanie dźwigu: przewód  5x10, - możliwość przyłącza z istniejącej rozdzielni               w budynku – piwnica nr pomieszczenia rozdzielni 018, nr szafy zasilającej RGnn1 – Pole 4.

Kaseta sterowa w podszybiu – dla konserwatora.

Gniazdo 230 V w podszybiu.

Wyłączniki zmienne oświetlenia szybu + w kasetach na kabinie dźwigu w podszybiu.

Drabinka zgodnie z przepisami UDT.

W szybie powinny znajdować się tylko elementy wyposażenia i konstrukcji dźwigu  wraz z instalacją.

Wymiana lamp na nowe LED w dojściach do kabiny dźwigu na każdym piętrze zgodnie z przepisami LUX.

Obróbka budowlana oraz malowanie wnęk wejściowych do kabiny dźwigu na każdej kondygnacji.

Montaż i obróbka szafy sterowej dźwigu.

Zastosować normy: EN 81-20, EN 81-50, EN 81.70. PN-EN 81-28. PN-EN 81-1.

Rejestracja dźwigu:

- ocena zgodności UDT, dostarczenie do Zamawiającego kopi a do UDT oryginału Deklaracji zgodności UE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów Dz.U.2016 poz. 811.

- rejestracja nowo zainstalowanej windy  w Urzędzie Dozoru Technicznego,

- odbiór końcowy techniczny z udziałem Inspektora UDT,

- odbiór końcowy z udziałem Inspektorów UAM po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację UTB, kartę gwarancji dźwigu, wszelkich certyfikatów, tabliczka znamionowa w kabinie dźwigu.

Zalecana wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wykonanie prac przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia UDT, E,D.

Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego korekt mających wpływ na zakres prac projektowych, koncepcji rozwiązań opracowania oraz stosowanych materiałów.

OPIS – DANE DLA  DŹWIGU  BEZ MASZYNOWNI.

- wciągarka bezreduktorowa wewnątrz szybowa  z kołem linowym min. średnicy 320 mm,

- maszynownia dźwigu – szafa sterowa – w panelu ościeżnicy drzwi szybowych górnego przystanku lub w miejscu istniejącej szafy sterowej dźwigu.

- napęd elektryczny (linowy – dopuszczalne pasy )

- sterowanie mikroprocesorowe z płynną regulacją – falowniki odpowiedniej mocy,

- sterowanie otwarte menu – jeżeli – wszystkie kody, narzędzia diagnostyczne, testery itp. są własnością UAM.

- sposób olinowania 2:1,

- prędkość jazdy min. 1 m/s, 180 startów,

- udźwig do: 1000 kg,

- sterowanie pracą silnika poprzez falownik VVVF z enkoderem,

- sterowanie dostosowane do jazdy ppoż. – wyłączenie windy w czasie alarmu ppoż., zjazd na parter, otwarcie drzwi, blokada,

- cicha praca, komfortowa jazda w kabinach wind,

- ilość przystanków - dojść:   ( numeracja zgodna z istniejącymi windami zainstalowanymi w budynku )

- na przystanku głównym kaseta przystankowa wyposażona w stacyjkę umożliwiająca blokadę drzwi i wyłączenie dźwigu z normalnej eksploatacji – uzgodnić.

- drzwi szybowe EI 60 na  przystanku:  – zgodnie z normą 81.71,

drzwi szybowe na górnym przystanku nr 4 szklane przeźroczyste

- drzwi kabinowe szklane ( mleczne ) w ramkach metalowych

- rolki nośne drzwi,

- panele drzwi ze stali nierdzewnej wykonane w sposób dwuściankowy – budowa skrzynkowa.,

- punktowy nacisk na jedno koło wózka na próg – min 540 kg,

- rygiel zamka drzwi certyfikowany wg Dyrektywy 81.20/50,

- sterownik drzwi wyposażony w standard komunikacji danych CAN-open (otwarte menu),

- kabina windy  – anty wandal,  zabudowa kabiny  wybór   koloru rodzaju materiału po przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika wraz z lustrem.

- panel dyspozycji w kabinie wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami okrągłymi lub kwadrat do uzgodnienia - zgodnymi z normą 81.71. Oznaczenie alfabetem Braille’a dla osób niepełnosprawnych niewidomych,

- wyświetlacz w kabinach dźwigów LCD podświetlany wraz z oświetleniem awaryjnym zgodny z przepisami UDT,  umożliwiający umieszczenie plików „jpg” dla poszczególnych kondygnacji budynku, oraz plików „MP3” z komunikatem głosowym,

- w kabinie dźwigu wyświetlacz LCD informujący o aktualnym położeniu dźwigu oraz kierunku jazdy windy, moduł informacji głosowej w kabinie windy informujący o danym przystanku, interkom – kabina windy maszynownia, oświetlenie kabiny LED zgodnie z przepisami UDT, kurtyna świetlna, czujnik,  wentylator mechaniczny załączany automatycznie, sygnalizacja przeciążenia graficzna lub dźwiękowa, karta blokady drzwi kabinowych lub stacyjka, lustro, opcja - listwy przypodłogowe nierdzewne, poręcz i cokoły nierdzewne satyna, podłoga wykończona płytą granitową w całości lub podłoga sztuczny kamień – kolor uzgodnić po dostarczeniu przez Wykonawcę wzornika , uzgodnić ewentualny odbój ze stali nierdzewnej w kabinie windy zabezpieczający przed ewentualnym uderzeniem np: wózka, oświetlenie awaryjne kabiny dźwigu po zaniku napięcia oraz sygnał alarmowy po zaniku napięcia,

- połączenie alarmowe głosowe pomiędzy kabiną dźwigu a portiernią interkom.

- drzwi kabinowe: szklane, dopasować do wymiaru kabiny, napęd regulowany, listwa fotokomórka powodująca otwarcie drzwi w razie napotkania przeszkody,

- drzwi szybowe: automatyczne, dopasować do istniejącego wymiaru, stal nierdzewna, ognioodporne EI 60 – oprócz ostatniego piętra drzwi szklane uzgodnić,

- kaseta wezwań: wysokość 0,9 – 1,1 m od poziomu posadzki, wyświetlacz LCD w kasecie wezwań oraz/lub górnej części ościeżnicy drzwi szybowych, informacja o kierunku jazdy dźwigu, zgodnie z normą 81.71 (patrz jak wyżej),

- zjazd awaryjny: awaryjny dojazd do przystanku w przypadku zaniku napięcia,

- zjazd pożarowy: dojazd na poziom parteru i otwarcie drzwi,

- sterowanie dostosowane do jazdy pożarowej,

- zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, zamiana kolejności faz, czujnik temperatury.

- zasilanie: 400V / 50Hz.

- moc silnika: dostosowana do potrzeb udźwigu,

- oświetlenie szybu zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi – lampy IP,

- oświetlenie  wyjście z dźwigu na każdym przystanku zgodnie z przepisami UDT oraz z przepisami budowlanymi.

- dostarczyć klucz do awaryjnego otwierania drzwi szybowych

- kamera wewnątrz kabiny dźwigu, instalacja doprowadzona do portierni i włączona w system istniejący.

ETAP II

Dźwig.

Konserwacja trzyletnia  tj. ( .. miesięcy) wraz z gwarancją. Rozliczenie wykonanej konserwacji co miesiąc po dostarczeniu protokołu wraz z fakturą. Wykonawca przedstawi w ofercie kwotę za jeden przegląd x .. miesięcy ( Cena Netto + Cena Brutto ).

Gwarancja dotyczy: nowo zainstalowanego dźwigu osobowego sztuk 1. tj. wciągarki wraz z zespołem hamulców, lin nośnych, sterowanie i aparatura, falowniki, styczniki,  wszelkiego rodzaju rolki, sprężyny,  suwaki kabinowe oraz  drzwi, instalacji elektrycznej i oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, zjazdu awaryjnego, połączenia awaryjnego – moduły , kaset wezwań oraz dyspozycji, wyświetlaczy, ograniczników prędkości, rozszczelnieniu kabin, wentylator kabiny, informacji przeciążenia,  uszkodzeniu posadzki podłogi,  itp.  jak dla opisu w/w.

W zakres Umowy na konserwację wchodzi:

- zapewnić serwis do wykonywania należytej konserwacji oraz służb ratowniczych – uwalnianie osób z kabiny dźwigu,  przeszkolić osoby wyznaczone z ramienia UAM (w zakresie uwalniania, na wyposażeniu klucz do odryglowania drzwi szybowych),

- zapewnić całodobowy serwis pogotowia dźwigowego w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu – REAKCJA BEZZWŁOCZNA,

- zapewnić całodobowy serwis do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia przez UAM do serwisu,

- rejestracja i archiwizacja wszelkich zdarzeń i zgłoszeń niesprawności windy

- prowadzenie zeszytu konserwacji, awarii, konserwacja nie rzadziej niż 30 dni,

- dane serwisu z numerami telefonu alarmowego w kabinie dźwigu, portiernia, kierownik budynku,

- materiały niezbędne do prowadzenia konserwacji – patrz załącznik,

- zapewnienie pełnego dostępu do części,

- stała, comiesięczna konserwacja wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia wymaganej kategorii, nadane przez UDT – potwierdzona wpisem przez konserwatora,

- termin wykonania przeglądów konserwacyjnych określa  Rozporządzenie Ministra  Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Dz. U. 2018 r. poz.  Nr   2176. Które weszło w życie w dniu 6.12.2018 r.

- przeprowadzać przegląd konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami UDT,

- kontrola alarmowej linii telefonicznej kabina dźwigu-portiernia budynku raz w miesiącu

- utrzymanie porządku w dźwigu, szybie, podszybia, kabiny, dachu kabiny, prowadnic, liny, itp.,

- utrzymanie dźwigu o w ciągłym ruchu w okresie między naprawami głównymi z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjno-naprawczych,

- po upływie 24 godzin postoju windy do momentu włączenia ponownego windy do ruchu obniżenie kosztu konserwacji,

- całodobowy nadzór pracy urządzenia w dni powszednie i święta,

- informowanie Kierownika budynku lub Inspektora UAM o zaistniałych zdarzeniach powstałych na dźwigu,

- dostarczyć instrukcję użytkownika, instrukcję obsługi powiadamiania służb pogotowia dźwigowego, połączenia pomiędzy kabiną windy a portiernią,

- reprezentowanie oraz udział w corocznym badaniu rewizyjnym dźwigu                z udziałem UDT,

- w zawartym okresie  Umowy wykonywanie corocznego badania instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami UDT. Badanie należy potwierdzić protokołem i dostarczyć kierownikowi administracyjnemu budynku,

- koszt pomiarów elektrycznych wliczony w cenę konserwacji zgodnie                 z zawartą umową.

- do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji resurs                a także jeżeli zachodzi potrzeba opracowanie dokumentacji przeglądu specjalnego każdorazowo w okresie trwania umowy – koszt opracowania dokumentacji wliczony w cenę konserwacji.

INFORMACJA:

W okresie Umowy przeprowadzoną w danym miesiącu konserwację  należy potwierdzić protokołem podpisanym przez konserwatora, Kierownika budynku wraz z pieczątką  UAM.

W przypadku nie dostarczenia przez wykonawcę protokołu konserwacji faktura zostanie zwrócona na adres wykonawcy.

Wszelkiego rodzaju naprawy, awarie będą osobno realizowane odrębnym zleceniem po uzgodnieniu z Inspektorem UAM – nie dotyczy dźwigu objętego okresem gwarancji.

Po okresie gwarancji dźwigu Uniwersytet im Adama Mickiewicza może zlecić naprawy innym firmom dźwigowym na odrębnym zleceniu.

Wszystkie usługi oraz naprawy należy potwierdzić podpisem oraz pieczątką Kierownika danego budynku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia własnych części lub dokonania napraw we własnym zakresie. Nie dotyczy okresu gwarancji dźwigu.

Należy dostarczyć Wykonawcy zestawienie pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania konserwacji oraz napraw (E, D, U.D.T, U.T.B odpowiedniej kategorii).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany serwisanta w okresie Umowy, jeżeli nie będzie spełniał wymogów zawartej Umowy.

Jeżeli Wykonawca zleca konserwację podwykonawcy należy powiadomić Zleceniodawcę o tym fakcie – pisemnie i uzyskać zgodę. Wszystkie sprawy dotyczące umowy Zamawiający rozpatruje z Wykonawcą.

Należy poinformować Kierownika administracyjnego budynku z 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych.

Należy poinformować z 3-dniowym wyprzedzeniem Kierowników poszczególnych obiektów lub Inspektora uniwersytetu o uzgodnionym z Inspektorem UDT terminie badania okresowego UTB.

3.Szczegółowy zakres robót

Wg załączonych dokumentów odniesienia: przedmiar robót.