Spis treści

1.	Podstawowe dane opracowania	3

1.1	Dane ogólne przedmiotu opracowania	3

1.1.1	Lokalizacja inwestycji	3

1.1.2	 Zleceniodawca - Inwestor	3

1.2	Zakres inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego	3

1.3	Podstawa opracowania, formalno-prawne i materiały projektowe	3

1.3.1	Podstawy prawne	3

1.3.2	Podstawy formalne prawa lokalnego i materiały projektowe	3

1.4	Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	4

2.	Instalacje wewnętrzne gazu	4

2.1	Źródło gazu	4

2.2	Zapotrzebowanie na gaz	4

2.3	Rozwiązania projektowe	4

2.4	Próba szczelności gazociągu	4

2.5	Zabezpieczenia antykorozyjne	4

2.6	Uwagi końcowe.	4

3.	Zapotrzebowanie na moc cieplną	4

3.1	Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła:	5

3.2	Źródło ciepła - KOCIOŁ	5

3.3	Wyposażenie kotła.	5

3.4	Pompy	5

3.5	Filtry	6

3.6	Sprzęgło hydrauliczne	6

3.7	Stacja uzdatniania wody uzupełniającej	6

3.8	Urządzenia zabezpieczające układ grzejny	6

3.9	Napełnianie i uzupełnianie zładu grzewczego	8

3.10	Odprowadzenie spalin i wentylacja.	8

3.11	Odprowadzenie kondensatu	9

3.12	Automatyka	9

3.13	Próba szczelności	9

4.	Instalacje wewnętrzne CO	9

4.1	Parametry obliczeniowe	9

4.2	Bilans ciepła	10

4.3	Przewody rozprowadzające	10

4.4	Grzejniki	10

4.5	Próba szczelności i płukanie instalacji	10

4.6	Uwagi końcowe	10

5.	Instalacje wewnętrzne wody i kanalizacji sanitarnej	11

5.1	Zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków.	11

5.2	Źródło ciepłej wody użytkowej	11

5.3	Przewody instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej.	12

5.4	Instalacja kanalizacji sanitarnej.	12

6.	Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej  - uzbrojenie	13

6.1	Rozwiązania projektowe	13

6.2	Wyznaczenie przepływu obliczeniowego projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej	13

6.2.1	Zestawienie punktów generujących powstawanie ścieków w obiekcie:	13

6.2.2	Przepływ obliczeniowy	13

6.3	Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej	13

6.4	Zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacja sanitarnej.	13

6.5	Studnie kanalizacyjne	14

6.5.1	Studnia z tworzywa DN400	14

6.5.2	Budowa	14

6.5.3	Prace przygotowawcze	14

6.5.4	Wykopy	14

6.5.5	Przygotowanie podłoża	14

6.5.6	Roboty montażowe	14

6.5.7	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	14

6.6	Prace końcowe	14

7.	Zewnętrzne instalacje kanalizacji opadowej  - uzbrojenie	15

7.1	Rozwiązania projektowe	15

7.2	Obliczenia.	15

7.2.1	Obliczenie miarodajnego przepływu	15

7.3	Przewody instalacji kanalizacji deszczowej	16

7.4	Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej	16

7.5	Budowa.	16

7.6	Prace końcowe.	17

8.	Instalacja wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.	17

Spis rysunków

A - 1 	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CO ORAZ INSTALACJA GAZU

A - 2	RZUT PARTERU - INSTALACJA CO ORAZ INSTALACJA GAZU

A - 3	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA CO

A - 4	INSTALACJA CO - AKSONOMETRIA

A - 5	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY – KOTŁOWNII

A – 6 	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

B – 1	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODY

B - 2	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY

B - 3	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WODY

B - 4	INSTALACJA WODY - AKSONOMETRIA

C – 1	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI

C - 2	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI

C - 3	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI

C - 4	RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

C – 5 	ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

D – 1	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI

D - 2	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI

D - 3	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI

D - 4	RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

D – 5 	ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

OPIS TECHNICZNY

DO

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANŻY SANITARNEJ

- Podstawowe dane opracowania

  - Dane ogólne przedmiotu opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektu wykonawczy pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy zlokalizowanej na działkach nr 523, 524 i część działki nr 546/5 położonych w miejscowości Gosprzydowa nr 155, gmina Gnojnik wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi".

- 1.1.1	Lokalizacja inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje obszar działek nr 523, 524 i część działki nr 546/5 położonych w miejscowości Gosprzydowa, Gmina Gnojnik.

- 1.1.2	 Zleceniodawca - Inwestor

Inwestorem jest Gmina Gnojnik z siedzibą: Gnojnik 363, 32-364 Gnojnik.

  - Zakres inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje obszar działki nr 523, 524 i część działki nr 546/5 wynikający z projektu rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w miejscowości Gosprzydowa.

Ze względów na technologię robót, sposób realizacji i zakres niniejszej inwestycji inwestor przewiduje, że realizacja przede wszystkim będzie związana na początku z rozbudową budynku, a następnie przebudową części istniejącej budynku szkoły, która jest niezbędna i wynikająca z projektu rozbudowy.

Poziom 0,00 części rozbudowanej będzie dostosowany do istniejącego poziomu parteru 0,00 = 258,50 budynku szkoły podstawowej.  W trakcie realizacji rozbudowy należy wykonać 3-kondygnacyjny budynek, przebudowę dachu na części istniejącej oraz wykonać wszystkie niezbędne przebicia i przebudowę niektórych pomieszczeń (szatni, sal lekcyjnych, korytarzy) istniejącej szkoły.

Zaleca się, aby niniejsza inwestycja była wykonana w całości. Nie powinno się etapować niniejszej inwestycji z uwagi na prowadzenie zajęć szkolnych w części istniejącej szkoły.

  - Podstawa opracowania, formalno-prawne i materiały projektowe

Przedmiot inwestycji został opracowany w oparciu o:

- zlecenie zleceniodawcy - inwestora.

- 1.3.1	Podstawy prawne

[1] Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z późniejszymi zmianami/,

[2] - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz ze późniejszymi zmianami/,

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami/,

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz. U. z 2012 r., poz. 463/,

[5] obowiązujące inne akty prawne.

- 1.3.2	Podstawy formalne prawa lokalnego i materiały projektowe

Przedmiot inwestycji został opracowany w oparciu o:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 523 i 524       położonych w miejscowości Gosprzydowa, Gmina Gnojnik z dnia 21.12.2022 r. znak: RGPiOŚ.6727.1.98.2022.PL. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XXXI/300/14 z dnia 29.01.2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 21.02.2014 r. poz. 1134),

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 546/5 położonych w miejscowości Gosprzydowa, Gmina Gnojnik z dnia 23.10.2023 r. znak: RGPiOŚ.6727.1.80.2023.PL. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Gnojnik Nr XXXI/300/14 z dnia 29.01.2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 21.02.2014 r. poz. 1134),

- mapę do celów projektowych opracowanej w skali 1:500 przez mgr inż. Wincentego Grońskiego, upr. geodetę o Nr upr. 6402, opracowanej przez firmę: Usługi Geodezyjne Dorota Grońska, pl. Żwirki i Wigury 3, 32-800 Brzesko przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku w dniu 01.09.2023 r. na podstawie protokołu weryfikacji pod nr GK-I.6640.1.3000.2023,

- opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego wraz z projektem geotechnicznym opracowaną przez mgr Bogusława Kaczora z Firmy Geologicznej "GEOTAR" ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Góra, data opracowania: luty 2023 r.

  - Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego: kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty:

Obiekt istniejący: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej; Gosprzydowa nr 155.

- Instalacje wewnętrzne gazu

  - Źródło gazu

Źródło gazu dla projektowanego budynku stanowić będzie sieć średniego ciśnienia, która zlokalizowana jest na działce Inwestora.

Źródło gazu oraz przyłącze gazu – nie podlega modernizacji.

  - Zapotrzebowanie na gaz

W budynku przewidziano zużycie gazu przez 2 kuchenki gazową czteropalnikową oraz 2 kotły kondensacyjne gazowe w układzie kaskadowym. Max. zużycie gazu : 26,2 m3/h przy max obciążeniu cieplnym.

  - Rozwiązania projektowe

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej dla zasilania:

- dwie kuchnię gazowe

- kaskady dwóch kotłów gazowych wraz ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.

Miejsce lokalizacji gazomierza: na obiekcie Inwestora

Lokalizacja szafki gazowej oraz trasy instalacji gazu w istniejącej części szkoły nie podlega modernizacji.

Instalację gazową w budynku wykonać z rur stalowych przewodowych bez szwu łączonych przez spawanie o średnicy DN 32 oraz DN 50. Przed kuchenką gazową należy zamontować zawór gazowy odcinający.

Przejście przez przegrodę budowlaną wykonać w rurze ochronnej stalowej uszczelnionej szczeliwem a w przepadku przegród pożarowych poprzez zastosowanie uszczelnienia pożarowego.

  - Próba szczelności gazociągu

Wykonać próbę szczelności zgodnie z normą PN-92/H-34503. Po pozytywnie zakończonych badaniach szczelności odpowietrzyć przewód.

  - Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury stalowe w pomieszczeniach należy pokryć powłoką ochronna w kolorze żółtym.

  - Uwagi końcowe.

Prace prowadzić zgodnie z „Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 14.12.1994 r. Dz. U. Nr 10 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

- Zapotrzebowanie na moc cieplną

Zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania poszczególnych pomieszczeń zostało ustalone na podstawie obliczeń strat ciepła wykonanych przy pomocy programu komputerowego Audytor OZC 7.0 Pro.

Obliczenia ogólnego zapotrzebowania na ciepło dokonano na podstawie niżej wymienionych norm:

PN-EN ISO 6946:2017-10 – Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania.

PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania. Norma na obliczanie współczynnika przenikania ciepła.

PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne.

  - Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła:

część istniejący budynku					85,0 kW

część nowo projektowana 					26,5 kW

zapotrzebowanie na CWU					17,5 kW

SUMA		129,0 kW

  - Źródło ciepła - KOCIOŁ

Budynek ogrzewany będzie z własnego źródła ciepła. Zaprojektowano kaskadę kotłów gazowych kondensacyjny o łącznej mocy min 168 kW (2x90 kW) z wymuszonym obiegiem wody.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej:

- Tv=50 OC

- Tr=30 OC

- Ti=20 OC

Do rozdzielacza kaskady kotłów zostaną doprowadzone:

- gaz przewodami stalowymi  50 - instalacje gazowe.

- woda 25 - instalacje wodne

- Zasilanie i powrót kotła przyłącze kołnierzowe DN65

- Spust R1”

  - Wyposażenie kotła.

Kompletne urządzenie zawiera wszystkie niezbędne elementy kotłowni, między innymi:

- Neutralizator kondensatu grawitacyjnego dla kotłów o mocy do 450 kW

- Czujnik C.W.U.

- System kaskadowy do montażu naścienny LV (montaż wolnostojący na podłodze w jednym rzędzie

- rozdzielacz hydrauliczny

- kolektor podłączenia kotłów zawierający przewody połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. Ø 65 mm, przewody zasilania gazem Ø 50 mm i kołnierze

- 3-biegowe pompy kotłowe obiegu pierwotnego o zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napełniania i opróżniania, zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i redukcją do podłączenia naczynia wzbiorczego), oraz zaworem gazowym

- wspornik do montażu naściennego dla wersji LV (RG) wsporniki montażowe z podstawą montażową kotłów

- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel połączeniowy BUS między kotłami

- osłona izolacyjna

- filtr gazu z zaworami odcinającymi do gazu

Od zaworu bezpieczeństwa w kotle należy zrobić odprowadzenie wody (np. poprzez syfon) do kanalizacji. Na powrocie z instalacji C.O. musi być założony filtr siatkowy o średniej grubości, pomiędzy dwoma kulowymi zaworami odcinającymi.

Przyłącze wody do zasobnika powinno być wykonane w sposób umożliwiający łatwe odłączenie urządzenia bez konieczności opróżnienia instalacji z wody.

Przed kotłem kondensacyjnym zamontować zawór gazowy odcinający oraz filtr gazu.

Na instalacji wody zimnej zastosować zabezpieczenia zgodnie z wymogami producenta kotła m. in. filtr wodny, zawór bezpieczeństwa oraz tłumik uderzenia wody.

  - Pompy

Pompy obiegu kotłowego:

Pompy stanowią wyposażenie systemu kaskadowego dostarczanego przez producenta kotłów i powinny być zoptymalizowane przez dostawcę do projektowanego systemu.

Pompa dla obiegu instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń Sali gimnastycznej – bez zmian

Pompa dla obiegu instalacji c.o. grzejnikowego - pomieszczeń istniejącej szkoły – bez zmian

dla obiegu instalacji c.o. grzejnikowego - pomieszczeń projektowanego budynku:

Wydajność pompy: 	G = 39,9 l/min

Strata ciśnienia w obiegu grzewczym: 44,977 kPa ≈ 4,7 mH2O

Pompa dla obiegu c.w.u.:

Wydajność pompy: 	G = 126,4 l/min

Strata ciśnienia w obiegu grzewczym: 5,352 kPa ≈ 0,56 mH2O

Wybrane cechy charakterystyczne pomp obiegowych:

silnik i sterownik elektroniczny

prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę częstotliwości

przetwornik różnicy ciśnień i temperatury zintegrowany z pompą

sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

panel sterujący

wbudowany przetwornik różnicy ciśnień i temperatury

regulacja proporcjonalno-ciśnieniowa

regulacja stałociśnieniowa

charakterystyka stała

charakterystyka maks. lub. min.

automatyczna redukcja nocna

silnik niewymagający zewnętrznego zabezpieczenia

  - Filtry

Na rurociągach wody powrotnej przed rozdzielaczem należy zainstalować filtr zabezpieczający instalację i urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Rolę odmulacza w całym układzie grzewczym spełnia sprzęgło hydrauliczne.

  - Sprzęgło hydrauliczne

Sprzęgło hydrauliczne stanowi wyposażenie systemu kaskadowego dostarczanego przez producenta kotłów.

  - Stacja uzdatniania wody uzupełniającej

Stacja uzdatniania wody ma być dobrana przez wykonawcę w dostosowaniu do kotłów jakie przyjmie przy realizacji inwestycji.

Jeżeli wymagania producenta kotłów nie mówią inaczej, projektuje się zestaw demineralizujący składający się z:

- przerywacza strugi typu BA z reduktorem ciśnienia, manometrem wskazań ciśnienia oraz zaworem odcinającym,

- stacji jonowymiennej wyposażonej w wodomierz oraz wymienianej butli wypełnionej żywicą przeznaczoną do redukcji soli

  - Urządzenia zabezpieczające układ grzejny

Układ grzejny zabezpieczony zostanie poprzez zainstalowanie:

- Naczynia wzbiorczego przeponowego,

- Zaworów bezpieczeństwa przy kotłach,

- Rury wzbiorczej

- Układów regulacji automatycznej kotła,

3.8.1	Obliczenie i dobór naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. (według PN-B-02414-1999)

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Tz - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: 75 ˚C

2) T1 - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: 5 ˚C

3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: 20 ˚C

4) Rodzaj czynnika w systemie: woda

5) Pojemność zładu instalacji [dm3 ]: 800 dm3

6) HST - wysokość statyczna instalacji [m]: 11 m

7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: 3,0 bar

3.8.2	 Określenie użytkowej pojemności naczynia wzbiorczego bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej

Vu=V*ρ1*∆V    [dm3]

gdzie

Vu – użytkowa pojemność naczynia bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3]

V – pojemność cało wiata instalacji [m3]

– gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 [kg/m3]

V -  przyrost objętości właściwej czynnika przy jego ogrzaniu od t1 do tz [dm3/kg]

3.8.3	Określenie ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej.

p=HST10+0,2    [bar]

gdzie

p – wartość ciśnienia wstępnego – po stronie poduszki gazowej [bar]

HST – wysokość statyczna instalacji [m]

3.8.4	 Określenie ciśnienia końcowego instalacji - (robocze dla T max).

pmax=PSV-ASV    [bar]

gdzie

pmax – ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar]

PSV – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]

ASV – rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]

3.8.5 	Określenie minimalnej objętości naczynia wzbiorczego bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej

Vn=Vu*pmax+1pmax-p=      [dm3]

gdzie :

Vn – minimalna objętość naczynia wzbiorczego bez uwzględnienie rezerwy eksploatacyjnej [dm3]

Vu – użytkowa pojemność naczynia bez uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej [dm3]

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar]

p – ciśnienie wstępne w naczyniu[bar]

3.8.6	Określenie użytkowej pojemności naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną.

VuR=Vu+V*E*10=      [dm3]

gdzie :

VuR – użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną [dm3]

Vu – użytkowa pojemność naczynia bez uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej [dm3]

V – pojemność całkowita instalacji [m3]

E – ubytki eksplatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupełnianiami [%]

3.8.7	Określenie ciśnienia wstępnego pracy instalacji.

pR=pmax+11+VuVuR*(pmax+1pmax-p-1)-1

gdzie :

pR – ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar]

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar]

Vu – użytkowa pojemność naczynia bez uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej [dm3]

VuR – użytkowa pojemność naczynia z uwzględnieniem rezerwy [dm3]

p – ciśnienie wstępne w naczyniu[bar]

3.8.8 	Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej:

VnR≥VnR+5**pmax+1pmax-pR=      [dm3]

gdzie :

VnR – minimalna wymagana sumaryczna objętość naczynia wzbiorczego  [dm3]

VuR – użytkowa pojemność naczynia z uwzględnieniem rezerwy [dm3]

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar]

pR – ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar]

5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]

Dane naczynia wzbiorczego dla ogrzewania grzejnikowego (Kotłownia 168 kW):

Dop. ciśnienie pracy: 6 bar.

Ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa: 3,0 bar (+10%).

Pojemność użytkowa naczynia Vu = 57.38 [dm3]

Minimalna pojemność użytkowa naczynia Vn = 153.01 [dm3]

Pojemność użytkowa naczynia z rezerwą Vur = 77.38 [dm3]

Ciśnienie wstępne pracy instalacji Pr = 1.77 [bar]

Pojemność całkowita naczynia z rezerwą Vnr =251.29 [dm3]

Dobrano naczynie 300 [dm3]

Wymiary naczynia: Dz = 634 mm, H = 1092 mm, d = 1”.

Zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody

Jako element zabezpieczający kocioł przed zbyt niskim poziomem wody zastosować czujnik braku wody.

Zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej i wody w kotle

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle realizowane będzie poprzez termostat kotła ustawiony na temperaturę 80oC, natomiast zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej zrealizowane zostanie poprzez zainstalowanie za kotłem ogranicznika temperatury wody.

Zawór bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa stanowią integralną część zestawu kaskadowego kotłów.

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa – 3,5 bar

  - Napełnianie i uzupełnianie zładu grzewczego

Dla potrzeb instalacji c.o. należy doprowadzić zimną wodę. Ilość wody w instalacji grzewczej łącznie z kotłem wynosi około V = 800 dm3. Napełnianie i uzupełnianie zładu grzewczego powinno odbywać się wodą odpowiadającą wymogom PN-93/C-46607. W związku z tym, że woda wodociągowa nie spełnia tych wymogów, szczególnie jeśli chodzi o twardość ogólną, projektuje się zestaw demineralizujący.

Jeżeli producent kotłów nie mówi inaczej to należy zastosować stację demineralizującą składającą się z :

a) bloku zasilającego w którego skład wchodzą:

- - przerywacz strugi typu BA

- - reduktor ciśnienia

- - manometr wskazań ciśnienia

- - zawór odcinający

b) stacji jonowymiennej wyposażonej w:

- - wodomierz

- - wymienną butlę wypełnioną żywicą przeznaczoną do redukcji soli,

Całość zespołu napełniania uzupełnić armaturą połączeniową i wężem elastycznym.

Podczas napełniania zespół należy połączyć chwilowo z rurociągiem wody zmiękczonej wężem elastycznym, zbrojonym, ze złączkami. Po napełnieniu lub uzupełnieniu instalacji przewód odłączyć.

  - Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do systemu kotłów kondensacyjnych odbywa się przez system - kolektor powietrzno-spalinowy koncentryczny o średnicy 100/150 wraz z pionem powietrzno-spalinowy koncentryczny 214/250.

Średnica zbiorczego przewodu spalinowego oraz poboru powietrza została dobrana wg normy PN-EN 13384-2:2015-05 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami.

Rura wewnętrzna systemu służy do odprowadzenia spalin z kotła, kanał pomiędzy rurą zewnętrzna i wewnętrzną, doprowadza powietrze do kotła. System posiada przetoczenia pod uszczelki.

Kotły podłączone są do wspólnego kanału spalinowo powietrznego.

Rolę zabezpieczenia kotłów pełnią wewnętrzne klapy zamontowane w konstrukcji kotła, które zabezpieczą przed ciśnieniem wstecznym kotły aktualnie nie pracujące (wymóg stawiany przez wyżej powołaną normę). Dodatkowo kocioł posiada czujnik temperatury, który zabezpiecza kocioł w przypadku zaburzeń w przepływie spalin, spełniając wymóg stawiany kotłom: „urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonych w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego” zgodnie z §174 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422 z dnia 18 września 2015 r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia oraz Dz.U. 2017 poz. 2285 z dnia 8 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

W pomieszczeniu kotła kondensacyjnego powinna być wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x14x cm, oraz nawiewana o przekroju 14x14 cm zakończona 30 cm nad posadzka.

Spaliny z kotła odprowadzić do przewodu kominowego z wkładem ze stali nierdzewnej 60/100. Odbiór przewodów spalinowych jak i wentylacyjnych powinien dokonać Rejonowy Zakład Kominiarski.

  - Odprowadzenie kondensatu

Podczas spalania, w kotle powstaje kondensat. Przewód odpływowy kondensatu DN 40 będzie odprowadzał kondensat do neutralizatora zamontowanego na ścianie a następnie do kanalizacji sanitarnej.

Nie wolno łączyć przewodu odpływowego kondensatu w sposób szczelny z przewodem kanalizacyjnym.

Neutralizator należy montować poziomo. Granulat powinien znajdować się pomiędzy dwoma elastycznymi membranami. Aby wszystkie połączenia neutralizatora z kolejnymi elementami się nie zapowietrzyły musi być zachowane nachylenie.

Przewody do kondensatu muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję zgodnie z ATV-A1).

Przewody kondensatu należy wykonać z rur PVC układane ze spadkiem a napływający kondensat odprowadzić poprzez syfon lejkowy.

Stacja neutralizacji kondensatu wraz ze wspornikiem stacji neutralizacji oraz wsadem granulatu nie stanowią standardowego wyposażenia kotła.

  - Automatyka

Do regulacji pracy kotła służyć będzie konsola zamontowana na kotle.

Na zewnętrznej ścianie budynku od strony północnej, na wysokości ok. 2,5 [m] należy zamontować czujnik temperatury zewnętrznej. Należy zwrócić uwagę, by czujnik nie znajdował się nad oknami, drzwiami i otworami wentylacyjnymi lub rynną dachową. Nie powinien być narażony na działanie porannych promieni słonecznych.

Dla kotłowni gazowej projektuje się wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia np. firmy GAZEX lub równoważnego, połączonego z kurkiem odcinającym dopływ gazu do kotłowni wyposażonym w głowicę samozamykającą. Nad kotłem gazowym zamontować należy detektor gazu np. typu DEX1,2 firmy GAZEX lub równoważny podłączony do modułu alarmowego np. typu MD-2.Z firmy GAZEX lub równoważnego. Sygnał akustyczny i optyczny umieścić nad drzwiami do kotłowni. W momencie zadziałania systemu należy opuścić budynek, a powrót do niego może nastąpić po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunięciu ewentualnej usterki

  - Próba szczelności

Wykonana instalację poddać szczelności powietrzem o ciśnieniu 500 hPa. W przeciągu 30 min manometr rtęciowy nie może wykazać spadku ciśnienia.

Po wykonaniu próby szczelności rury stalowe w kotłowni oczyścić i pokryć podwójną warstwą farby antykorozyjnej.

- Instalacje wewnętrzne CO

  - Parametry obliczeniowe

Temperatury wewnętrzne i zewnętrzne

Temperaturę wewnętrzną oraz zewnętrzną określono na podstawie normy PN EN 12831:2006. Temperaturę wewnętrzną poszczególnych pomieszczeń są naniesione na rzutach kondygnacji.

Strefa klimatyczna

Strefa klimatyczna III  dla której projektowana temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym wynosi -20oC, a średnia roczna temperatura zewnętrzna wynosi 7,6 oC, stacja meteorologiczna Tarnów.

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Wartości współczynników przenikania ciepła „U” dla wszystkich przegród ujętych w projekcie określono i obliczono zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Wszystkie przegrody spełniają obowiązujące Warunki Techniczne i są mniejsze od wartości granicznych.

Z uwagi na sumaryczne straty ciepła na ogrzewanie budynku i wentylację grawitacyjną oraz potrzeby związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz zgodnie z życzeniem Inwestora dobrano gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 2 x 14,1-84,2 kW przy temp. 80/60oC wraz z zasobnikiem o pojemności 750 l.

  - Bilans ciepła

Straty ciepła obliczono według normy PN EN12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego”.

Obliczenia wykonano przy pomocy pakietu Audytor OZC i Audytor CO i uwzględniono w nich mostki cieplne metodą uproszczoną.

  - Przewody rozprowadzające

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowa dwururowa, systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach obliczeniowych 80/60 oC

Czynnik grzejny doprowadzony będzie do każdego grzejnika rurkami prowadzonymi w posadzce.

Instalacja została zaprojektowana z rur wielowarstwowych systemu do instalacji grzewczych i wodociągowych, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. PE-RT/Al/PE-RT  w średnicach 16-32mm, PEX/Al/PE-X  w średnicy 40mm, PE-X/Al/PE-HD w średnicach 50-63mm, otulina PE o grubości min. 20,0 mm.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie cieśnina. Po montażu rury należy zabetonować lub zakryć w sposób właściwy dla przyjętej konstrukcji podłogi/stropu. Podczas wylewania posadzki rury powinny być wypełnione woda.

Zmiana systemu wymaga wykonania ponownych obliczeń hydraulicznych i doboru średnic przewodów.

  - Grzejniki

W całym budynku należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym z prawej lub lewej strony. Grzejnik płytowy typu CV, elementy grzejne z elementami konwekcyjnymi, osłony z boku w wersji stalowej, pokrywa górna w wykonaniu stalowym ażurowa. Grzejniki posiadają wbudowany zawór termostatyczny z wstępną regulacją. Głowica termostatyczna nie stanowi kompletu z grzejnikiem. Typ, wielkość poszczególnych grzejników wg oznaczeń na rysunkach.

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne.

Na rzutach kondygnacji pokazano przewidywane miejsca usytuowania grzejników, oraz rozprowadzenie, średnice przewodów i wielkość izolacji przewodów zasilających i powrotu.

Uwaga: Grzejniki w pomieszczeniach przedszkola zabezpieczać dodatkowo przez zastosowanie osłon uniemożliwiających kontakt dzieci z grzejnikiem. Dobór osłon po konsultacji z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.

  - Próba szczelności i płukanie instalacji

Po zamontowaniu armatury i urządzeń instalację należy przepłukać mieszanką wodno- powietrzną do momentu uzyskania czystej wody z płukania rurociągów.

Po płukaniu należy przeprowadzić próbę instalacji. Do próby ciśnieniowej na zimno należy instalację napełnić wodą do uzyskanie ciśnienia 4 bary. Próbę uznaje się za zakończaną jeżeli przez 30 min. ciśnienie na manometrze nie zmniejszyło się. Podczas próby ciśnieniowej naczynie przeponowe należy odłączyć. Po próbie ciśnieniowej na zimno przystąpić do próby na gorąco. W tym celu instalacje napełnić wodą o max. temp. 90oC i max ciśnieniu pracy 1,5 bara. Jeżeli po 30 min. próby i po schłodzeniu instalacji nie stwierdzono odkształceń pęknięć i przecieków próbę uznaje się za zakończoną.

  - Uwagi końcowe

Stosować materiały i urządzenia posiadające aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Całość prac należy wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych " tom II " Instalacje Sanitarne ".

W trakcie realizacji przestrzegać przepisów bhp i ppoż

- Instalacje wewnętrzne wody i kanalizacji sanitarnej

  - Zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków.

Obliczenia strat na przewodach wykonano przy pomocy pakietu Audytor SET 7.0 moduł H2O.

Obliczenia ilości ścieków

  - Źródło ciepłej wody użytkowej

Źródłem ciepłej wody użytkowej jest zbiornik ciepłej wody użytkowej z podwójną wężownica .

Dobór zasobnika c.w.u.

- pojemność podgrzewacza 			750 l,

- wydajności godzinowej dla Δt = 35 K		2470 l/h

Podgrzewacz należy wyposażyć armaturę i oprzyrządowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz grzałkę elektryczną.

  - Przewody instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej.

Przewody instalacji wody projektuje się z rur wielowarstwowych systemu do instalacji grzewczych i wodociągowych, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. PE-RT/Al/PE-RT  w średnicach 16-32mm, PEX/Al/PE-X  w średnicy 40mm, PE-X/Al/PE-HD w średnicach 50-63mm, otulina PE o grubości min. 20,0 mm.

Rury oraz kształtki łączyć przez zaprasowywanie mosieżne. Średnice i sposób prowadzenia przewodów pokazano na rysunku.

W trakcie wykonywania połączeń należy przestrzegać zaleceń producenta rur.

Poziomy i piony wody prowadzone będą w bruzdach ściennych, posadzkach lub ściankach instalacyjnych oraz podtynkowo (podejścia) ze spadkiem min. 0,3%.

Przy wszystkich zmianach kierunku pozostawić za rurą, w jej osi wolną przestrzeń o szerokości 10mm. Rura wraz z izolacją nie może być zamurowana na sztywno i nie może mieć kontaktu z zaprawą. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody powinny być wykonane otwory umożliwiające swobodny przesuw przewodów i założenie rur ochronnych. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy zastosowane materiały są oryginale i posiadają odpowiednie atesty i znaki firmowe. Należy zachować jednorodność materiałową.

Przewody montowane w ścianach lub w podłodze należy prowadzić w otulinach izolacyjnych. Piony powinny być kotwione do przegród budowlanych za pomocą obejm, zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury w ich wnętrzu. Wszystkie przewody, przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji należy podłączyć manometr o dokładności odczytu 0,01 MPa.

Przygotowaną do próby instalacje należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne należy podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego tj. 0,9 MPa. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120 minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń.

Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem min. 3‰ w kierunku rurociągów głównych lub odbiorników. Przy zbliżeniach jak i przy skrzyżowaniach do rurociągów kanalizacyjnych, gazowych oraz przewodów elektrycznych należy zachować odpowiednie odległości wynikające z przepisów sanitarnych, BHP oraz przeciwpożarowych.

Izolacja przewodów

Przewody izolować otulinami prefabrykowanymi o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,40W/mK przy 40C o grubości zależnej od średnicy rurociągu:

| LLp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,4W/(m*K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 30mm | 20mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 30mm | 25mm |

Przejścia rurociągu przez przegrody budowlane zabezpieczyć tulejami ochronnymi.

Przybory sanitarne montować zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, przed przyborami stosować armaturę odcinającą - zawory kulowe. Wysokość montażu armatury czerpalnej  – zgodnie z normą PN-81/B10700.02

Na parterze oraz na I piętrze należy na CWU zamontować termostatyczny zawór mieszający o zakresie zakres regulacji temperatury 30 - 70°C, zakres przepływu 3 - 120 l/min., obsługujący 1-21 punktów czerpalnych.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem ścieków sanitarnych jest istniejące przyłącze kanalizacja sanitarna na zewnątrz budynku.

W budynku zaprojektowano trzy pion kanalizacyjny o średnicy DN160 wyprowadzony ponad dach.

Pion i poziomy kanalizacji wewnętrznej zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych litych łączonych na uszczelkę gumową. Podejścia do urządzeń wykonać z PVC-U/PPHT np. systemowe rozwiązanie dla kanalizacji wewnętrznej. Rury i kształtki powinny spełniać normy PN-EN1329 oraz PN-EN1451.

Pion kanalizacyjny prowadzić przy ścianie za pomocą uchwytów lub obejm mocowanych pod kielichem rury. Przed przejściem w poziomy przewód odpływowy na pionach zamontować rewizje na wysokości około 0,5m nad poziomem posadzki.

Piony kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach budynku na wysokość min. 0,5m i zakończyć rurą wywiewną PVC160.

Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać w bruzdach ścian ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Przewody kanalizacyjne układane w bruzdach powinny mieć zapewnioną wolną przestrzeń i być zabezpieczone przez tarciem np. zastosować tekturę falistą.

Podejścia winny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym – min. wysokość 50mm.

Przejścia przewodami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane zabezpieczyć tulejami ochronnymi.

Przybory sanitarne montować do przegród budowlanych zgodnie z zaleceniami producentów przyborów.

- Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej  - uzbrojenie

  - Rozwiązania projektowe

Istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej oznaczony na mapie jako ks200 koliduje z projektowana rozbudową Szkoły Podstawowej. Istniejąca kanalizacja ks160 przebiega przez działkę nr 523 i jest włączona do głównego kolektora ks200 zlokalizowanego na działce nr 522. Zaprojektowano przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej poza obszar projektowanego budynku. Przedmiotowa przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnie w żaden sposób nie oddziałuje na sąsiednie działki i zamyka się w obrębie działki Inwestora tj. działki 523.

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przekopem kontrolnym rzeczywiste rzędne dna przewodów w miejscu włączenia projektowanej kanalizacji. Dokonać odkrycia włączenia istniejącego odcinka ks160 w pkt. KS1 pod nadzorem przedstawiciela Eko-Gnojnik sp z o.o.

2. Zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie terenu. Lokalizację należy ustalić metodą ręcznego przekopu poprzecznego.

  - Wyznaczenie przepływu obliczeniowego projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej

- 6.2.1	Zestawienie punktów generujących powstawanie ścieków w obiekcie:

- 6.2.2	Przepływ obliczeniowy

W oparciu o normę PN -92/B-01707, przepływ obliczeniowy - qs określono wg wzoru:

=2,54 [dm3/s]

Uwzględniając przeznaczenie budynku przyjęto K=0,5 [dm3/s].

  - Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Włączenie do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez zabudowę studni 600 na istniejącym przyłączu.

  - Zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacja sanitarnej.

Odcinki zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC U litych SN8 o długościach

- przebudowywany odcinek (KS1-KS1.4) kanalizacji sanitarnej PVC –U 160  L= 22,6 m

- budowany odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC-U 160  L= 3,5 m (włączenie do studni KS1.1)

- budowany odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC-U 160  L= 3,5 m (włączenie do studni KS2)

Przewody kanalizacyjne układać ze spadkiem wg rysunku nr 5

Na przyłączu zaprojektowano 5 studni kanalizacyjnych:

- z tworzywa sztucznego DN400 lub DN425 o gł. 1,0 m.

  - Studnie kanalizacyjne

- 6.5.1	Studnia z tworzywa DN400

Studnie kanalizacyjne z tworzywa oraz ich elementy powinny odpowiadać normom: PN-B-10729, PN-EN 472, PN-EN 13598, PN-EN 2005.

Stosować właz żeliwny klasy D400.

- 6.5.2	Budowa

Wszystkie materiały oraz rury i kształtki użyte do budowy powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- 6.5.3	Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejącą sieć oraz kolidujące uzbrojenie terenu, wytyczyć trasę przyłącza i lokalizacje studni kanalizacyjnych.

- 6.5.4	Wykopy

Wykopy wykonać, jako pionowe, wąskoprzestrzenne, umocnione zgodnie z normą BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-B-10736 - Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne.

Stosować umocnienie ścian wykopów jako:

- ażurowe przy braku wody gruntowej,

- pełne w gruntach nawodnionych.

Szerokość dna wykopu powinna wynosić min.0,90m.

Kładki i mostki nad wykopami powinny być zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

- 6.5.5	Przygotowanie podłoża

Głębokość wykopów należy powiększyć o 20 cm w stosunku do posadowienia dna w celu wykonania podsypki wyrównawczej. Dno wykopów oczyścić z kamieni oraz inny zanieczyszczeń. Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego.

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić min. 20cm. Podsypkę należy zagęszczać warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż 0,97.

Studnie kanalizacyjne posadowić bezpośrednio na warstwie pospółki gr. 20cm zagęszczonej do min. Is=0,97.

- 6.5.6	Roboty montażowe

Przed przystąpieniem do prac montażowych wszystkie materiały muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń, powstałych w wyniku wcześniejszej niewłaściwej manipulacji (transport, rozładunek).

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Przejścia rur przez ściany studni kanalizacyjnych należy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu przejść szczelnych właściwych dla zastosowanego systemu rur.

Rury łączyć za pomocą uszczelek systemowych. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Badanie szczelności kanału przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610

- 6.5.7	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Po przeprowadzonych próbach szczelności można przystąpić do zasypywania wykopów. Szerokość obsypki musi być zgodna z szerokością wykopu.

Zasypkę wstępną rur należy wykonywać warstwami o grubości 15 cm. Materiał na zasypkę wstępną powinien spełniać wymagania jak materiał podsypki. Minimalna wysokość zasypki wstępnej powinna wynosić 30 cm.

Zasypkę właściwą należy zagęszczać warstwami.

  - Prace końcowe

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przewodów i studni.

Wykonać inspekcję tv kanałów.

Teren uporządkować i zagospodarować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

- Zewnętrzne instalacje kanalizacji opadowej  - uzbrojenie

  - Rozwiązania projektowe

Podstawą do opracowania projektu instalacji kanalizacji opadowej jest Projekt budowlany branży architektonicznej.

Istniejący odcinek kanalizacji opadowej oznaczony na mapie jako kd200 koliduje z projektowana rozbudową Szkoły Podstawowej. Istniejąca kanalizacja kd200 przebiega przez działkę nr 523 i jest włączona do głównego kolektora kd500 zlokalizowanego na działce nr 282. Zaprojektowano przełożenie odcinka kanalizacji sanitarnej poza obszar projektowanego budynku. Przedmiotowa przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnie w żaden sposób nie oddziałuje na sąsiednie działki i zamyka się w obrębie działki Inwestora tj. działki 523.

  - Obliczenia.

- 7.2.1	Obliczenie miarodajnego przepływu

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o metodę granicznych natężeń deszczu na podstawie PN-S-02204 – „Odwodnienie dróg”.

Dane do obliczeń, wartości z tabel normy i wyniki obliczeń:

- Powierzchnia zlewni: F całkowita zlewni = 5 880 [m2]

- Średni współczynnik spływu: 	s = 0,80 - powierzchnia utwardzona

s = 0,95 – powierzchnia dachów

s = 0,10 – powierzchnia zielona

- czas trwania opadu 15 min

- Suma rocznych opadów: H = 720mm (dane z 2022r.)

- Prawdopodobieństwo: p=50% C=2

- Współczynnik A: A = 470

7.2.2	Obliczenie powierzchni zredukowanej oraz deszczu miarodajnego.

| Zlewnia | Prawdopodobieństwo deszczu % | Powierzch. zlewni (ha) | Współcz. spływu | Powierzch. Zredukowana zlewni (ha) | Natężenie deszczu (l/s ha) | Ilość wód opadowych (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | F | Ψ | Fzr | q | Q |
| Powierzchnie utwardzone | 50% | 0,1971 | 0,8 | 0,1577 | 111 | 17,5 |
| Powierzchnie dachów | 50% | 0,0912 | 0,95 | 0,0867 | 111 | 9,6 |
| Powierzchnie Zielona | 50% | 0,2750 | 0,1 | 0,0275 | 111 | 3,1 |
| Suma |  | 0,5633 |  | 0,2718 |  | 30,2 |

Natężenie miarodajnego opadu deszczu: q = 111 [dm3/s*ha]

7.2.3	Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód

Przyjęto że, z przedmiotowej inwestycji odprowadzone będą wód opadowe i roztopowe.

Ilość dni z opadem atmosferyczny - 160 dni.

(Źródło https://pogoda-moscice.pl/weather/NOAAcompare/NOAA.php?annee1=2021&period=r_annuel). Dane za 2021 rok.

7.2.4 	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok

Średnioroczna ilość wód opadowych obliczono wg wzoru

𝑄𝑟 𝑚𝑎𝑥=𝑃×𝐹 [m3/rok]

gdzie: Qr max – przepływ obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [m3/rok]

P – natężenie deszczu miarodajnego – przyjęto P=836,4 mm = 0,8364 [m3/m2 x rok]

Źródło danych https://pogoda-moscice.pl/weather/NOAAcompare/NOAA.php?annee1=2021&period=r_annuel

F – powierzchnia zlewni [m2]

𝑄𝑟 𝑚𝑎𝑥=0,8364× 5633 = 4711[m3/rok]

7.2.5 	Średni zrzut ścieków [m3/doba]

Średniodobową ilość wód opadowych obliczono wg wzoru:

Qśr=Qr maxn = 4711160=29,4 m3/d

gdzie:

n- ilość dni z opadem w roku 2022 n=160 dni

Źródło danych https://pogoda-moscice.pl/weather/NOAAcompare/NOAA.php?annee1=2021&period=r_annuel

  - Przewody instalacji kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano instalację z rur PCV litych, SN8, SDR34 kielichowych łączonych przez wbudowane uszczelki.

Zastosować rury o średnicach:

- Dn300 o długości 8,0 m,

- Dn200 o długości 33,0 m,

- Dn160 o długości 61,6 m

  - Uzbrojenie instalacji kanalizacji deszczowej

7.4.1	Wpusty deszczowe

Wodę deszczową z terenów utwardzonych będą zbierały wpusty przykrawężnikowe  - studzienki kanalizacyjne wpustowe DN425 z osadnikiem o wysokości min. 0,65m. Zwieńczenie wpustu wg. Projektu branży drogowej.

7.4.2	Wpusty rynnowe

Z połaci dachowych wody deszczowe poprzez rynny kierowane będą do wpustów rynnowych. Na przewodach spustowych na wysokości ok. 0,5m nad powierzchnią tereny zamontować rewizje.

Zaprojektowano 5 szt. wpustów rynnowych.

7.4.3	Odwodnienie bramy wjazdowej.

Wody gromadzone przed bramą wjazdową będą kierowane do instalacji kanalizacji deszczowej  przez odwodnienie liniowe.

7.4.4	Studnia z tworzywa DN425.

Stosować studzienki z tworzywa sztucznego DN425 z żeliwnym włazem klasy D zgodne z normą PN-B-10729, PN-EN 472, PN-EN 13598, PN-EN 2005.

Zaprojektowano 7 studni Dn425.

  - Budowa.

Wszystkie materiały oraz rury i kształtki użyte do budowy powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

7.5.1	Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejącą sieć oraz kolidujące uzbrojenie terenu, wytyczyć trasę i lokalizację uzbrojenia.

7.5.2	Wykopy.

Wykopy wykonać, jako pionowe, wąskoprzestrzenne, umocnione zgodnie z normą BN-68/B-06050 - roboty ziemne oraz z PN-B-10736 - Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne.

Stosować umocnienie ścian wykopów jako:

- ażurowe przy braku wody gruntowej,

- pełne w gruntach nawodnionych.

Szerokość dna wykopu powinna wynosić min.0,90m.

Kładki i mostki nad wykopami powinny być zabezpieczone barierami ochronnymi z poręczami.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

7.5.3	Przygotowanie podłoża.

Głębokość wykopów należy powiększyć o 20 cm w stosunku do posadowienia dna w celu wykonania podsypki wyrównawczej. Dno wykopów oczyścić z kamieni oraz inny zanieczyszczeń. Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału łamanego.

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić min. 20cm. Podsypkę należy zagęszczać warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż 0,97.

Studnie kanalizacyjne posadowić bezpośrednio na warstwie pospółki gr. 20cm zagęszczonej do min. Is=0,97.

7.5.4	Roboty montażowe.

Przed przystąpieniem do prac montażowych wszystkie materiały muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń, powstałych w wyniku wcześniejszej niewłaściwej manipulacji (transport, rozładunek).

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Przejścia rur przez ściany studni kanalizacyjnych należy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu przejść szczelnych właściwych dla zastosowanego systemu rur.

Rury łączyć za pomocą uszczelek systemowych. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Badanie szczelności kanału przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.

7.5.5	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Po przeprowadzonych próbach szczelności można przystąpić do zasypywania wykopów. Szerokość obsypki musi być zgodna z szerokością wykopu.

Zasypkę wstępną rur należy wykonywać warstwami o grubości 15 cm. Materiał na zasypkę wstępną powinien spełniać wymagania jak materiał podsypki. Minimalna wysokość zasypki wstępnej powinna wynosić 30 cm.

Zasypkę właściwą należy zagęszczać warstwami.

  - Prace końcowe.

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przewodów i studni.

Wykonać inspekcję tv kanałów.

Teren uporządkować i zagospodarować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

- Instalacja wentylacji pomieszczeń.

Zaprojektowano wentylację mechaniczną rekuperatorami osiowymi jednorurowymi wyposażonymi w wymiennik ceramiczny lub miedziany, który posiada maksymalny odzysk do 90% montowanymi w ścianach zewnętrznych z zasilaniem z sieci elektrycznej.

Energooszczędnym wentylator EC działa na przemian co zapewnia 70 sekund nawiewając i wyciągając powietrze z pomieszczenia.

Parametry techniczne rekuperatorów jednorurowych:

- Przepływ powietrza max 60 m3/h

- moc 3,8 W

- ciśnienie akustyczne max 26  dB (A) 3 m

- temp. otoczenia -20oC - +50 oC

- odzysk ciepła min. 85 %

- Filtr G3 na wlocie i wylocie

- tryb nocny

- rekuperator sterowany pilotem lub WiFi

- Stopień ochrony IPX4

- Zasilanie elektryczne - 220V do 240V~ 50Hz

KONIEC