Załącznik nr 8 do Umowy/ Załącznik nr 16 do SWZ– Szcegółowy zakres czynności serwisowych 
	Lp.
	Urządzenie / zakres
	Czynności konserwacyjne
	Częstotliwość

	1
	Urządzenia wyszczególnione w załącznikach
	 Bieżący nadzór i konserwacja: sprawdzanie i ustawianie parametrów pracy; kontrola drożności odpływu skroplin; kontrola automatyki i nastaw (presostaty, termostaty).
	Miesięcznie/ wg potrzeb

	2
	Urządzenia wyszczególnione w załącznikach
	Przywrócenie pracy po zaniku napięcia
	Interwencyjnie

	3
	Urządzenia wyszczególnione w załącznikach.
	Włącznie/wyłączenie instalacji na czas dezynfekcji
	Wg potrzeb

	4
	Urządzenia wyszczególnione w załącznikach
	Kontrola i utrzymanie sprawności instalacji ciepła technologicznego na potrzeby urządzeń wentylacji i klimatyzacji po stronie wtórnej. 
	Miesięcznie (jesień, zima)

	5
	Sale operacyjne i zabiegowe 
	Dezynfekcji, czyszczenie i odgrzybiania przewodów wentylacyjnych do sal operacyjnych i zabiegowych niezbędnych do uzyskania prawidłowej czystości, Czystość mikrobiologiczna powietrza na salach operacyjnych i zabiegowych musi być potwierdzona protokołem przez dział epidemiologii szpitala.
	2 razy w roku (maj,listopad)/ wg potrzeb

	6
	Budynek nr 12 (pralnia, kuchnia)
	Czyszczenia kratek, anemostatów wentylacji mechanicznej , kanałów wentylacji mechanicznej  oraz central. 
	1 raz na kwartał 

	7
	Centrale wentylacyjne i kanały  
	Sprawdzenie stanu obudowy; czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych; kontrola mocowań, uchwytów, osłon i śrub
	2 razy w roku

	8
	Centrale (układ wentylacji)- higiena
	Odgrzybianie i dezynfekcja  wnętrza centrali oraz wszystkich element układu ( aenemostaty nawiewu I wywiewu, kanały,zawory wentylacyjne , kratki wentylacyjne, dysze itp.)
	2 razy w roku /wg potrzeb

	9
	Nagrzewnice, chłodnice, wymienniki
	Mycie strumieniem wody pod ciśnieniem
	2 razy w roku

	10
	Układ odprowadzania skroplin
	Oczyszczenie oraz sprawdzenie drożności i prawidłowego działania
	2 razy w roku

	11
	Przepustnice
	Sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych
	2 razy w roku

	12
	Wymiennik obrotowy
	Kontrola naciągu pasa napędowego, szczelności motoreduktora, osiowości i luzów wymiennika
	2 razy w roku

	13
	Filtry nawiewu i wywiewu
	Wymiana filtrów
	2 razy w roku / wg potrzeb

	14
	Filtry HEPA
	Raz w roku 
	Wrzesień-Październik/ wg potrzeb

	15
	Silniki elektryczne
	Kontrola zamocowania, ustawienia, wyważenia, zużycia łożysk oraz pomiar prądów
	2 razy w roku

	16
	Wentylatory
	Sprawdzenie wirnika; czyszczenie i mycie łopatek; wymiana łożysk w przypadku nadmiernego zużycia
	2 razy w roku / wymiana wg potrzeb

	17
	Koła pasowe
	Sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych
	2 razy w roku

	18
	Przekładnie pasowe
	Sprawdzenie działania przekładni pasowej
	2 razy w roku

	19
	Paski klinowe
	Sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych; wymiana w razie konieczności
	2 razy w roku + wg potrzeb

	20
	Nagrzewnica
	Odpowietrzenie nagrzewnicy
	2 razy w roku

	21
	Zawory
	Sprawdzenie stanu zaworów odcinających i regulacyjnych czynnika grzewczego
	2 razy w roku

	22
	Punkty smarownicze
	Smarowanie punktów smarowniczych
	2 razy w roku

	23
	Presostaty i termostaty
	Kontrola działania oraz nastaw
	2 razy w roku

	24
	Wydajność centrali
	Kontrolny pomiar ilości powietrza przepływającego przez centralę
	2 razy w roku

	25
	Automatyka
	Kontrola działania i ewentualna regulacja regulatora, wskazań czujników oraz elementów wykonawczych
	2 razy w roku

	26
	Falowniki i zabezpieczenia
	Kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników
	2 razy w roku

	27
	Instalacja elektryczna
	Dokręcenie połączeń elektrycznych szafy sterującej oraz elementów kontrolno-pomiarowych i wykonawczych
	2 razy w roku

	28
	AKPiA
	Kontrola AKPiA, w tym wymiana żarówek wskaźników
	2 razy w roku / wg potrzeb

	29
	Wentylacja mechaniczna
	Czyszczenie kanałów, kratek i elementów instalacji wentylacyjnej
	Minimum 1 raz w roku/ wg potrzeb

	30
	Klimatyzatory
	Przegląd i konserwacja urządzeń
	2 razy w roku - wiosna i jesień

	31
	Klimatyzatory 
	Dezynfekcja i odgrzybianie
	2 razy w roku

	32
	Czynnik chłodniczy
	Kontrola oraz uzupełnianie czynnika chłodniczego
	Wg potrzeb

	33
	Glikol
	Kontrola i uzupełnianie glikolu
	Wg potrzeb

	34
	F-gazy
	Kontrola szczelności i prowadzenie wymaganej dokumentacji
	Zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami

	35
	Awarie i naprawy
	Bieżąca diagnostyka, regulacja i naprawa urządzeń oraz wymiana wymaganych elementów eksploatacyjnych
	Na bieżąco / w przypadku awarii

	36
	Dokumentacja
	Sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji, pomiarów i przeglądów oraz wymaganych wpisów. Bieżące wprowadzanie danych do bazy CRO. 
	Po każdej wykonanej czynności

	37
	Nawilżacze parowe
	Czyszczenie lanc parowych; kontrola elektrod; odkamienianie zbiorników; sprawdzenie szczelności połączeń wodnych.
	Przed sezonem grzewczym

	38
	Agregaty wody lodowej
	Mechaniczne i chemiczne mycie skraplaczy; kontrola czynnika chłodniczego (F-gazy);
	Minimum 2 razy w roku (wiosna/jesień)

	39
	Wentylatory wyciągowe
	Kontrola łożysk i wyważenia łopatek; sprawdzenie klap zwrotnych i podstaw dachowych;
	Raz na pół roku

	40
	Wentypatorownie 
	Utrzymanie czustości pomieszczeń central klimatyzacyjno - wentylayjnych
	Miesięcznie



