Dostawa i montaż autonomicznych, bateryjnych czujek dymu w Domach Studenckich w Słubicach należących do
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wykonania i odbioru usług

Adres Obiektu:	-
			-

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

Opracował:		Rafał Gapiński, Michał Wencel,

  - Nazwa zamówienia

Dostawa i montaż autonomicznych, bateryjnych czujek dymu w Domach Studenckich należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdujących się w Słubicach..

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż 1050 sztuk fabrycznie nowych, autonomicznych, optycznych czujek dymu zasilanych bateryjnie, wraz z dedykowanymi podstawami montażowymi.

Czujki będą funkcjonowały jako urządzenia autonomiczne, niezależne od przewodowej centrali sygnalizacji pożaru.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- dostawy czujek,

- dostawy podstaw montażowych,

- dostawy wszystkich elementów mocujących,

- transportu urządzeń i materiałów,

- wykonania montażu,

- wykonania dwóch punktów mocowania każdej podstawy,

- uruchomienia urządzeń,

- przeprowadzenia testów działania,

- oznaczenia i zinwentaryzowania zamontowanych urządzeń ,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej (ilość kopii 2 szt. + wersja elektoniczna),

- przekazania dokumentacji technicznej (ilość kopii 2 szt. + wersja elektroniczna),

- uporządkowania miejsc wykonywania prac.

  - Zakres usług objętych Specyfikacją Techniczną – wykaz obiektów

Obiekty objęte zakresem przetargu  są zlokalizowane w Słubicach.

| Dom Studenta DS.-1 | ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice |
| --- | --- |
| Dom Studenta DS.-2 | ul. Piłsudskiego 15, 69-100 Słubice |
| Dom Studenta DS.-3A | ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice |
| Dom Studenta DS.-3B | ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice |
| Dom Studenta DS.-5 | ul. Piłsudskiego 16, 69-100 Słubice |

  - Minimalne wymagania techniczne czujek

Oferowana czujka musi spełniać następujące wymagania/ posiadać:

- optyczną metoda wykrywania dymu;

- zasilanie bateryjne;

- brak konieczności podłączenia do instalacji 230 V;

- brak konieczności wykonywania instalacji przewodowej;

- lokalną akustyczną sygnalizację alarmu ;

- lokalna optyczną sygnalizację alarmu ;

- sygnalizację niskiego poziomu baterii;

- przycisk TEST( przycisk musi umożliwiać sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia bez konieczności  demontażu elementu) ;

- możliwość lokalnego sprawdzenia prawidłowości działania ( po przeprowadzeniu testu urządzenie powinno wygenerować odpowiedni sygnał zgodnie z instrukcją producenta);

- dedykowaną podstawa montażowa umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża w minimum dwóch punktach za pomocą odpowiednich kołków rozporowych oraz odpowiednich wkrętów (podstawa nie może być mocowana za pomocą kleju, taśmy lub jednego punktu mocowania);

- urządzenie musi być fabrycznie nowe ;

- instrukcje obsługi w języku polskim;

- zgodność z PN-EN 14604:2006 wraz z obowiązującymi zmianami lub normą ją zastępującą;

- spełnienie pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.

  - Prace montażowe obejmują

- wyznaczenie miejsca montażu;

- przygotowanie powierzchni;

- wykonanie dwóch otworów;

- osadzenie dwóch kołków;

- przykręcenie podstawy;

- zamontowanie czujki;

- aktywowanie baterii;

- wykonanie testu;

- sprawdzenie sygnalizacji;

- kontrolę stabilności urządzenia;

- uporządkowanie miejsca pracy.

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

UWAGA: Lokalizacja czujek musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

  - Ewidencja czujek

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz wszystkich 1050 urządzeń.

Wykaz powinien zawierać:

Lp. Budynek Kondygnacja Pokój Nr czujki Producent	Model	Nr seryjny Data montażu	Test

W przypadku braku numeru seryjnego Wykonawca nada urządzeniu numer ewidencyjny uzgodniony z Zamawiającym.

  - Organizacja prac

Prace będą wykonywane w funkcjonujących domach studenckich. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum utrudnienia dla mieszkańców. Harmonogram prac zostanie uzgodniony z administracją obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń. Powstałe podczas prac odpady i zanieczyszczenia należy usunąć. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami. Z uwagi na wykonywanie prac w czynnym obiekcie należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów P. Poż

  - Testy odbiorowe

Po zamontowaniu każdej czujki Wykonawca wykona test obejmujący co najmniej:

- kontrolę mocowania podstawy;

- kontrolę dwóch punktów mocowania;

- kontrolę stabilności czujki;

- kontrolę źródła zasilania;

- uruchomienie funkcji TEST;

- sprawdzenie sygnału akustycznego;

- sprawdzenie sygnalizacji optycznej;

- sprawdzenie prawidłowego osadzenia czujki

  - Opis odbioru usług

Zamawiający dokona odbiorów częściowych prac (Kierownicy obiektów) oraz odbioru końcowego (Dział Techniczny). Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych. O odbiorze końcowym Wykonawca powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

Zamawiający nie przewiduje częściowego rozliczenie prac.

  - Pozostałe informacje ogólne

- termin wykonania prac na obiektach: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy,

- termin wejścia na obiekt i wykonania prac uzgodnić z kierownikiem jednostki organizacyjnej danego obiektu i przekazać do Sekcji Eksploatacji UAM przed wejściem na obiekt,

- prace mogą prowadzić wyłącznie osoby z wymaganymi prawem uprawnieniami energetycznymi. Wykonawca posiadać winien uprawnienia do wykonywania czynności objętych ofertą,

- firma powinna posiadać następujące doświadczenie: w przeciągu ostatnich 3 lat wykonywać min. 2 prace polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych o wartości prac min. 50 000,00 zł brutto każda,

- zleceniodawca zapewni swobodny dostęp do pomieszczeń objętych zakresem prac, zaś Wykonawca wykona określone prace w miarę możliwości bez zakłócania normalnego toku pracy w obiekcie Zleceniodawcy,

- podstawą fakturowania prac będzie przekazanie dokumentacji powykonawczej  (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z  potwierdzeniem wykonania usługi przez kierownika obiektów, oraz protokół końcowy odbioru usługi podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego,

- gwarancja ma obejmować urządzenia i wykonane prace na okres 24 miesięcy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiającego część budynku objętego serwisem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Ochrona środowiska.

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do pomieszczenia tzw. bytowo - socjalnego.

  - Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony jest kategorią: 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem zamówienia zawarte są w:

- Art. 3 Prawa Budowlanego i rozporządzeniach do niego,

- Art. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niej,

- Art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeniach do niej,

- Art. 3 Ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeniach do niej,

- Art. 13 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeniach do niej,

  - Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 
(z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 
(z późn. zm.).

- Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 (z późn. zm.)

- Rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492

- PN-HD-60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6. Sprawdzenie.

- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych.

- wszelkie obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

  - Osoby do kontaktu.

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- w sprawach formalnych: …………………………………………

- w sprawach technicznych – inspektor nadzoru robót elektrycznych:
Michał Wencel, tel. 61 829 4379 lub Rafał Gapiński